## Bedienung
Version 2010-09-07 |  | Bitte prüfen Sie regelmäßig den aktuellen Stand der Software im Internet !
Überprüfung des Betriebszustandes von Kläranlagen
ÖWAV-Arbeitsbehelf 37

## Zusammenstellung (hidden)
[6 empty] | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 90
[6 empty] | Mechanische Stufe (gesamt) | [6 empty] | Biologische Stufe (gesamt) | [6 empty] | Schlammbehandlung (gesamt) | [7 empty] | Energiegewinnung - Energieverwertung | [5 empty] | Sonstige Anlagenteile | [6 empty] | allgemeine Einrichtungen | [7 empty] | Infrastruktur - Versorgung (Energie, Wasser, Kommunkation) | Betrieb - Personal - Notfall-Organisation
[7 empty] | Zulauf - Hebewerk | Rechenanlage | Sandfang | Vorklärung | Mischwasserbehandlung | Ausgleichsbecken |  | Belebungsbecken | Nachklärbecken | Gebläsestation | Fällmittelstation | Ablauf | Hochwasserpumpwerke |  | Voreindicker | Überschussschlammentwässerung | Faulbehälter | Nacheindicker - Vorlagebehälter SEW | Schlammentwässerung | Schlammlagerung | Trübwasserbehandlung |  | Biogasanlage | Faulgasbehälter | Heizungsanlage | Gasmotorenstation - Blockheizkraftwerke | Propangasbehälter |  | Fäkalienübernahme | Kanalräumgutübernahme | Fettschlammübernahme | Biofilter - Abluftanlage | Kollektoren | Rohrleitungen - Kanäle |  | Betriebsgebäude - Sanitäreinrichtungen - Labor | Warte - Prozessleitsystem | Werkstätte mit Lager | Garagen | Lagerräume (gesonderte Objekte) | Kanalerhaltungsdienst | Aussenanlagen - Betriebsgelände
s | 1000 | Bau und betriebliche Einrichtungen
s | 1050 |  | Diverses
s | 1001 |  |  | Beurteilung gemeinsam mit Anlagenteil (Code) .................. | Bau und betrieb. Einrichtungen werden gemeinsam mit anderem angeführten Anllagenteil (Code Nr.) beurteilt, da in einem Objekt etc. zusammengefasst; (z.B Re und SF oder SEW und MÜSE in einem Objekt) --> Fragen "Bau" 1100 ff sind in der Folge zu entfernen
s | 1002 |  |  | Beurteilung gilt auch für Anlagenteil (Code).................... | Bau u. betrieb. Einrichtungen werden gemeinsam mit anderem angeführten Anllagenteil (Code Nr.) beurteilt, da in einem Objekt etc. zusammengefasst; (z.B Re u. SF in einem Objekt) --> Fragen "Bau" 1100 ff gelten auch für die weiteren Anlagenteil
s | 1100 |  | Betonbauwerke
s | 1101 |  |  | Bauzustand allgemein | Gesamteindruck durch Augenschein: sind auffallende Mängel vorhanden (Bauwerk, Wartung, Sauberkeit, ...)?
s | 1111 |  |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | Prüfung durch Augenschein auf Absandungen, dem Alterszustand des Betons nicht entsprechende raue Oberflächen (z.B. schlechterer Zustand als dem natürlichen Alterungsprozess entsprechen würde), Zustand von Schalungsanker-Löchern (Dichtstoppel etc.); Anfahrschäden von Schwerfahrzeugen, Staplern etc.
s | 1112 |  |  | Mauerkronen | Prüfung durch Augenschein auf offensichtliche Schäden. Abschätzung des Zustandes der Betonoberflächen im Vergleich zum Alter des Betons
s | 1113 |  |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | Nach Möglichkeit ist der Wasserspiegel abzusenken. Die Wände sollten an einzelnen Prüfstellen gereinigt werden. Prüfung auf Absanden mittels Drahtbürste und Kontrolle der Einbindefestigkeit der Zuschlagkörner in die Zementmatrix mittels Maurerhammer; auch E bzw. L
s | 1114 |  |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | Prüfung bei entleertem Bauwerk durch Augenschein auf offensichtliche Schäden wie bei abw. berührten Wänden. Ebenso ist zu überprüfen, ob auffällige Ablagerungen vorhanden sind (eventuell Hinweis auf Mängel in der Hydraulik, beim Rechen od. SF); primär E bzw. L; duchzuführen als Eigenprüfung
s | 1115 |  |  | Bauwerksfugen | Prüfung durch Augenschein auf offensichtliche Schäden
s | 1121 |  |  | Leitungseinbindungen | Prüfung durch Augenschein auf Schäden am Beton, Undichtheiten, Korrosionen an Leitungen, Zustand eventuell vorhandener Dichtungselemente
s | 1131 |  |  | Schneckentröge | Prüfung durch Augenschein auf Schäden am Beton bzw. der Auskleidung und Beurteilung von Korrosionen
s | 1200 |  | Hochbauten
s | 1201 |  |  | Fassade, Außenputz, Fenster | Prüfung des Zustandes durch Augenschein, Schadspuren durch Schlagregen, Abwitterungen, Hagelschlagspuren, ...
s | 1202 |  |  | Tore und Türen | Prüfung des Zustandes durch Augenschein
s | 1203 |  |  | Dach, Dachrinnen | Prüfung des Zustandes durch Augenschein
s | 1211 |  |  | Innenräume | Beurteilung der wesentlichen Innenräume (Wände, Bodenbeläge, Fenster, usw.)
s | 1212 |  |  | Lagerkeller | Zustand der Bodenbeläge und Lagerwannen - Dichtheit gegeben?
s | 1221 |  |  | Brandschutz und Fluchtwege | Alle Brandschutztüren betätigen; sind Fluchtwege gekennzeichnet? Fluchtwegeplan und Plan der gefährdeten/gefährlichen Zonen - sind diese Pläne vorhanden und aktuell?
s | 1231 |  |  | Heizungs- und Sanärinstallation | Prüfung des Zustandes durch Augenschein; E bzw. L
s | 1232 |  |  | Lüftung und Klimatisierung | Prüfung des Zustandes durch Augenschein; Wirkung ausreichend?; E bzw. L
s | 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen
s | 1401 |  |  | Stiegen | Prüfung auf Zustand der Oberfläche, allfällige Korrosionen, Rutschsicherheit
s | 1402 |  |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | sind sie in ausreichender Zahl vorhanden? Prüfung durch Augenschein und Prüfung der Befestigungen und Festigkeit stichprobenartig durch "Rütteltest"
s | 1403 |  |  | Laufwege, Gitterroste | Prüfung auf Zustand der Oberfläche, allfällige Korrosionen, Rutschsicherheit
s | 1404 |  |  | Absturzsicherungen, Geländer | sind sie in ausreichender Zahl vorhanden? Prüfung durch Augenschein und Prüfung der Befestigungen und Festigkeit stichprobenartig durch "Rütteltest"
s | 1405 |  |  | Abdeckungen | Prüfung auf Zustand der Oberfläche, allfällige Korrosionen, Rutschsicherheit, Deckelbruch und Beschädigungen
s | 1406 |  |  | Montageöffnungen | Prüfung auf Zustand, Aufzeigen von offensichtlichen Mängeln
s | 1407 |  |  | Scher- und Quetschstellen | Aufzeigen von offensichtlichen Mängeln
s | 1500 |  | verbindende Rohrleitungen
s | 1501 |  |  | Abwasser-Zu- und Verbindungsleitungen | Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt?; L
s | 1502 |  |  | Abwasser-Ablaufleitungen | Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt?; L
s | 1511 |  |  | Rücklaufschlammleitungen | Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt?; L
s | 1512 |  |  | Überschussschlamm-Leitungen | Dichtprobe durchgeführt?; L; offen verlegte Leitungen durch Augenschein auf Dichtheit und Korrosion prüfen
s | 1513 |  |  | Dickschlamm-Leitungen | Dichtprobe durchgeführt?; L; offen verlegte Leitungen durch Augenschein auf Dichtheit und Korrosion prüfen
s | 1521 |  |  | Fällmittel-Leitungen | Dichtprobe durchgeführt?; L; offen verlegte Leitungen durch Augenschein auf Dichtheit und Korrosion prüfen
s | 1531 |  |  | Gasleitungen | Dichtprobe durchgeführt?; L; offen verlegte Leitungen durch Augenschein prüfen
s | 1541 |  |  | Wasserleitungen | Trink- / Nutzwasser, inkl. Hydranten, Dichtprobe durchgeführt? Rohrtrenner vorhanden?; L
s | 1600 |  | Außenanlagen
s | 1601 |  |  | Auslaufbauwerke | Prüfung durch Augenschein auf offensichtliche Schäden am Bauwerk und am umgebenden Uferschutz (Auskolkungen, Unterspülungen etc.)
s | 1611 |  |  | Umzäunung | Ist die Anlage gegen Zutritt Unbefugter ausreichend geschützt ? Wie ist der bauliche Zustand der Umzäunung ?
s | 1621 |  |  | Recyclinghöfe, -bereiche | Ist die Kläranlage zu den öffentlichen Annahmezeiten gegen Zutritt Unbefugter ausreichend geschützt ?
s | 1631 |  |  | Fällmittel-Übernahmeflächen | Zustand der Manipulationsflächen prüfen durch Augenschein; wohin entwässert die Fläche?
s | 1632 |  |  | Schlammmanipulationsflächen | Zustand der Oberfläche durch Augenschein prüfen; wohin entwässert die Fläche?
s | 1633 |  |  | Trafoanlagen | Überprüfung des baulichen Zustandes durch Augenschein, falls dafür der Betreiber zuständig ist (Elektrotechnische Überprüfung gesondert gemäß ÖVE etc.- siehe Prüfnummern 6300 ff)
s | 1641 |  |  | Fahrflächen | Zustand der Oberfläche durch Augenschein prüfen; wohin entwässert die Fläche? Deuten Senkungen im Fahrbahnbelag auf Undichtheiten darunter liegender Leitungen hin ?
s | 1901 |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf
s | 1902ff |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf
s | 2000 | maschinelle Ausrüstung
s | 2100 |  | Pumpen
s | 2110 |  |  | Hebewerk | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen
s | 2111 |  |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | B, E
s | 2112 |  |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | E
s | 2113 |  |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | E, B: betriebsbereit ?
s | 2114 |  |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung | E, B, (L)
s | 2120 |  |  | Schneckenpumpen | Zustand der Schneckenflanken Zustand des Schneckentroges maschinell Zustand des unteren Lagers inkl. Abdichtung u. Schmierung Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen;E,B,L
s | 2124 |  |  | Abschottung von Einzelaggregaten funktionsfähig | B, E: z.B. mit Dammtafeln
s | 2140 |  |  | Abwasser- / Schlammpumpen | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen
s | 2141 |  |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | B
s | 2142 |  |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | B, E, L: nur bei Tauchmotorpumpen
s | 2160 |  |  | Sonstige Pumpen (Dosierpumpen …) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen
s | 2170 |  |  | Trinkwasser-/Nutzwasseranlagen | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen, Zustand der Gesamtanlage inkl. Windkesselanlage
s | 2200 |  | mechanische Reinigungseinrichtungen
s | 2210 |  |  | Rechen | B; Betriebsablauf beobachten
s | 2211 |  |  | Zustand Rechengitter und Bleche | B: Gleichmäßigkeit der Abstände, Ebenheit der Bleche
s | 2212 |  |  | Zustand Rechenkämme | B
s | 2220 |  |  | Siebe | B; Betriebsablauf beobachten
s | 2230 |  |  | angeschlossene Einrichtungen (Presse, Container …) | B
s | 2231 |  |  | Fördereinrichtung Rechengut | B, E: Zustand ?
s | 2235 |  |  | Rechengutwäscher | B, L: mit Beurteilung Funktion - gewaschenes Rechengut
s | 2240 |  |  | Kapazität (Gesamtanlage Rechengutentfernung und Behandlung) | E: ausreichend für alle Fälle? Probleme bei Spitzenabflüssen bzw. Spülstoß aus Kanal?
s | 2241 |  |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | B: Umgehungsgerinne vorhanden?
s | 2242 |  |  | Sauberkeit | B: Rutschsicherheit, Spritzschutz
s | 2243 |  |  | Umweltvorkehrungen | B, L: Klimatisierung, Abluftreinigung, Absackung
s | 2260 |  |  | Wasch- / Spülwasserversorgung, Pumpe | E, (B): Funktion Mengeneinstellung, Pumpe, Versorgungsanschluss, Rohrnetztrenner
s | 2270 |  |  | Sandklassierer, Sandwäscher | E, B: mit Beurteilung Funktion, Sandaustrag
s | 2300 |  | Räumer
s | 2302 |  |  | Schwimmschlammräumung | E, B: Funktion, Zustand; Betriebsablauf beobachten
s | 2305 |  |  | Zustand Sicherheitseinrichtungen | B: Notabschaltung, Rettungseinrichtungen, Beleuchtung
s | 2310 |  |  | Rundräumer | B; Betriebsablauf beobachten; E; L
s | 2340 |  |  | Längsräumer | B; Betriebsablauf beobachten; E; L
s | 2360 |  |  | Kettenräumer | B; Betriebsablauf beobachten; E; L
s | 2380 |  |  | Eindickerkrählwerke | B; E; L
s | 2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke
s | 2410 |  |  | Oberflächenbelüfter | B, E
s | 2411 |  |  | Zustand Abdeckungen, Aerosolschutz | B
s | 2430 |  |  | Tiefenbelüfter | B, Funktionsfähigkeit der Belüftungseinrichtungen, Blasenbild
s | 2431 |  |  | Belüftung messtechnische Erfassung | B: Möglichkeit der Beobachtung des Betriebsdrucks im Belüftungssystem: Es wird empfohlen, die Feststellung der Druckverluste in den Belüfterelementen gemäß der „Anleitung zur Bestimmung des Druckverlustes von Belüfterelementen“ (FREY 2006, Forschungsprojekt KAN 2005 – Erkennen eines erhöhten Systemdruckes bei feinblasigen Druckbelüftungssystemen) vom Klärwerkspersonal im Zuge der Überprüfung der Abwasserreinigungsanlage durchführen zu lassen; L
s | 2441 |  |  | Sauerstoffeintrag | E, L: ausreichend für alle Lastfälle?
s | 2442 |  |  | Sauerstoffregelung | E, L: ausreichend für alle Lastfälle?
s | 2443 |  |  | Umwälzung im Belüftungsbetrieb ausreichend | E, L: Feststoffablagerungen, Schwimmschlammbildung
s | 2460 |  |  | Umwälzeinrichtungen ( horizontal ) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen
s | 2470 |  |  | Rührwerke ( vertikal ) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen
s | 2481 |  |  | Umwälzung Rührbetrieb (Dentrifikation) ausreichend | E, L: Feststoffablagerungen
s | 2500 |  | Verdichter
s | 2502 |  |  | Verdichtungsenddruck, Motorleistung | E, L: ausreichend für alle Lastfälle?
s | 2503 |  |  | Regelbarkeit | E, L: ausreichend für alle Lastfälle?
s | 2504 |  |  | Reserveaggregat | B: vorhanden, einsatzbereit?
s | 2505 |  |  | Funktion und Zustand Schalldämmung | B, E: Schallemissionen im zulässigen Bereich?
s | 2506 |  |  | Funktion und Zustand Kühlung (Temperaturüberwachung) | E, L: ausreichend für alle Lastfälle?
s | 2511 |  |  | Schutzeinrichtungen | B. Berührungsschutz, Schallschutz
s | 2513 |  |  | Verrohrung, Rohranschlüsse, Kompensatoren | E, B: Zustand, Dichtheit
s | 2520 |  |  | Drehkolbenverdichter | B
s | 2540 |  |  | Schraubenverdichter | B
s | 2560 |  |  | Turboverdichter | B
s | 2580 |  |  | Sonstige Verdichter | B
s | 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen
s | 2611 |  |  | Erdverlegte Rohrleitungen | L: Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt?
s | 2612 |  |  | Freiverlegte Rohrleitungen | B: Kontrolle durch Augenschein inkl. Aufhängung, Isolierung
s | 2615 |  |  | Kennzeichnung | B: vorhanden?, z.B.: gemäß GWT - Richtlinie 4
s | 2621 |  |  | Gasleitungen | L: Überprüfung laut Vorschrift erfolgt?
s | 2625 |  |  | Dosierleitungen | B, L: Kontrolle bei Doppelmantelleitungen auf Flüssigkeitsaustritt aus Zwischenraum? Dichtprobe durchgeführt?
s | 2630 |  |  | Armaturen für Rohrleitungen | E, B
s | 2660 |  |  | Schütze / Dammtafeln | E, B: inkl. Dichtungen
s | 2680 |  |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | E, B
s | 2685 |  |  | Abzugseinrichtung (Trübwasser, Reinwasser) | E, B
s | 2700 |  | Schlammbehandlung- und Entwässerung
s | 2710 |  |  | Faulbehälter | B, L: Gesamtzustand Behälter einschl. Isolierung
s | 2713 |  |  | Mischeinrichtung | L, E: Vergleich der Leistungsaufnahme mit früheren Daten
s | 2715 |  |  | Außenliegende Einrichtungen | E, B
s | 2717 |  |  | Wärmetauscher | B, E, L: Zustand, Funktion (Prüfung Temperaturdifferenz)
s | 2718 |  |  | Gashaube inkl. Sicherheitseinrichtungen | E, L, B: Zustand, Funktion
s | 2720 |  |  | Schlammabzug, Trübwasserabzug Schwimmschlammentnahme | E, L, B: Zustand, Funktion
s | 2721 |  |  | Gasqualität (Methan, CO2, H2S …) | E, L: Beurteilung in Relation zu "Normalwerten"; Probleme mit Siloxanen (aus Ölanalyse od. durch festgestellte Schäden)?
s | 2722 |  |  | Funktion - Betrieb | E, L: Aufzeichnungen, Aussagen Betriebspersonal; Problembereiche
s | 2730 |  |  | aerobe Schlammstabilisierung | B, für Ausrüstung Prüfnummern 2400ff verwenden
s | 2750 |  |  | Schlammentwässerungsanlage | B, E, L: Gesamtzustand
s | 2752 |  |  | Funktion | L, E: Kapazität und Entwässerungsgrad ausreichend für alle Lastfälle?
s | 2753 |  |  | Personensicherheit | E, B: Sauberkeit, Rutschsicherheit, Quetschsicherheit, GWT-Richtlinie 10 erfüllt
s | 2756 |  |  | Lagerung FHM, Ansetz-, Nachverdünnungsstation | B, E: Funktion, Zustand
s | 2760 |  |  | Siebbandpressen | B; Betriebsablauf beobachten
s | 2763 |  |  | Kammerfilterpressen | B; Betriebsablauf Öffnung stichprobenartig beobachten
s | 2765 |  |  | Zentrifugen | B; Betriebsablauf beobachten
s | 2768 |  |  | Sonstige Entwässerungsmaschinen | B; Betriebsablauf beobachten
s | 2770 |  |  | Schlammförder- / Verteilanlagen | B; Betriebsablauf beobachten
s | 2773 |  |  | Pufferbehälter (Schlammbunker; Schlammlager) | B, E: Zustand
s | 2774 |  |  | Verladeeinrichtung, Transportfahrzeuge | B, E: Zustand
s | 2780 |  |  | Klärschlammentsorgung | E: Logistik, Kapazität, ausreichend für alle Lastfälle?
s | 2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung
s | 2811 |  |  | Gashaube gesamt | B, E, L, Prüfprotokoll vorhanden?
s | 2812 |  |  | Gassicherheitsvorlagen | E, L, Prüfprotokoll vorhanden; abblasen bei Überdruck? Wasserverlust beim Abblasen?
s | 2815 |  |  | Kiestöpfe, Schaumfalle | E, L: Differenzdruck, letzter Kieswechsel, Art und Zustand der Kondensatentwässerung
s | 2820 |  |  | Gasfackel | E, L, Prüfprotokoll vorhanden?
s | 2825 |  |  | Gasentschwefler | E, L: Funktion, Zustand
s | 2830 |  |  | Gasanlage sonstige Anlagenteile gesamt | B, E
s | 2840 |  |  | Gasbehälter gesamt | B, L Gesamtzustand; periodische Überprüfung vorh.?
s | 2841 |  |  | Gasbehälter außenliegende Einrichtungen | B, E, L
s | 2850 |  |  | Gasmotoren / BHKWs | B, L Gesamtzustand, Betrieb beobachten; wird Nennleistung erreicht? Vibrationen?
s | 2851 |  |  | Service und Wartung | L: Durchführung nach Herstellervorgabe?
s | 2855 |  |  | Notkühlung | B, Art (Luftkühler, Frischwasser, etc.), E, L: Funktion, Zustand
s | 2857 |  |  | Fluchtwege, Gefahrenhinweise, Feuerlöscher | B: ordnungsgemäß vorhanden?
s | 2858 |  |  | Raumkühlung, Lüftung | B, E, Kapazitäten ausreichend?
s | 2870 |  |  | Heizung - Wärmeerzeugung | B, E, Kapazitäten ausreichend?
s | 2871 |  |  | Kesselanlage, Heizbrenner | E, L, B: Funktion, Befund
s | 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen
s | 2911 |  |  | Fäkalübernahmestation | E, B: Funktion, Zustand
s | 2915 |  |  | Fettübernahmestation | E, B: Funktion, Zustand
s | 2921 |  |  | Kanalräumgutstation | E, B: Funktion, Zustand
s | 2930 |  |  | Sonstige Behälter (inkl. Zubehör) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen
s | 2931 |  |  | Prüfpflichtige Behälter | E, B: Funktion, Zustand
s | 2932 |  |  | Auffangwannen | B: Funktion, Zustand, Rückstände
s | 2933 |  |  | Behältergröße | E: ausreichend für alle Lastfälle?
s | 2934 |  |  | Lagerbehälter (für Fällmittel) | E, B: Undichtheiten?
s | 2935 |  |  | Zustand Dosiermittellagerung | B: Sauberkeit, Rutschsicherheit, Umweltbeeinflussung
s | 2936 |  |  | Zustand Dosiermittelaufbereitung | B: Staubbeeinträchtigung, Umweltbeeinflussung
s | 2937 |  |  | Zustand Medienauffangwannen | B
s | 2950 |  |  | Biofilter / Abluftanlagen | E, B: Zustand Bauwerke
s | 2955 |  |  | Ventilatoren, Luftleitungen | E, B: Laufgeräusche, Undichtheiten
s | 2961 |  |  | Container | B, E: Zustand
s | 2970 |  |  | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen
s | 2972 |  |  | Zustand Abdeckung (inkl. Verankerung) | B: UV- Schutz bei GFK, Korrosion, Beschädigungen …
s | 2991 |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf
s | 2992ff |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf
s | 3000 | EMSR Technik
| 3050 |  | Diverses
s | 3001 |  |  | Beurteilung gemeinsam mit Anlagenteil (Code) .................. | EMSR Technik des Anlagenteils wird gemeinsam mit anderem angeführten Anlagenteil (Code Nr.) beurteilt, da in einem Objekt, einer Schaltanlage etc. zusammengefaßt --> Fragen "EMSR" 3100 ff sind in der Folge zu entfernen
s | 3002 |  |  | Beurteilung gilt auch für Anlagenteil (Code).................... | EMSR Technik des Anlagenteils wird gemeinsam mit anderem angeführten Anllagenteil (Code Nr.) beurteilt, da in einem Objekt, einer Schaltanlage etc. zusammengefaßt --> Fragen "EMSR" 3100 ff gelten auch für die weiteren Anlagenteil
s | 3100 |  | Schaltanlagen
s | 3111 |  |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | Beurteilung Allgemeinzustand, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); Türeinbauten, offensichtliche Feststellung grober Mängel
s | 3112 |  |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | Prüfung des geöffneten Schaltschranks durch Augenschein auf Korrosion des Verteilergerüstes und der Einbauten (z.B. Korr. der Cu-Verschienung, der Kontakte)
s | 3116 |  |  | Thermischer Zustand | ausreichende Be- und Entlüftung, Schäden an Bauteilen - primär Frequenzumrichter - durch Wärmeeinwirkung (E)
s | 3200 |  | E-Installation
s | 3211 |  |  | Gesamtzustand E-Installation | Allgemeinzustand, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); mechanische Schäden an Geräten, Tragsystemen und Leitungen, Feststellung offensichtlicher grober Mängel
s | 3300 |  | Messtechnik
s | 3311 |  |  | Gesamtzustand Messgeräte | Allgemeinzustand, Einsatzfähigkeit, Plausibilität des Gesamtsystems vom Aufnehmer bis zur Protokollierung, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); Feststellung offensichtlicher grober Mängel
s | 3315 |  |  | Überprüfung Durchflussmessungen | Überprüfung nach ÖWAV RB 38 Prüfberichte anführen
s | 3400 |  | Steuerung - Leitsystem
s | 3411 |  |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | Funktionalität nach Bericht des Betreibers (E)
s | 3415 |  |  | Funktionalität Prozessleitsystem | Funktionalität nach Bericht des Betreibers (E)
s | 3416 |  |  | Alarmierung | Alarmierung Betriebspersonal innerhalb/ausserhalb Betriebszeit (E)
s | 3901 |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf
s | 3902ff |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf
s | 4000 | Betriebsführung - Personal
| 4100 |  | Betriebsführungsunterlagen
| 4110 |  |  | Verfahrenstechnische Betriebsanleitungen | für Betriebsanweisung in Anlehnung an DWA A 199 Teil 4 für den sachgerechten Betrieb der einzelnen Anlagenteile; vorhanden? auf aktuellem Stand?
| 4120 |  |  | Steuerungsbeschreibung | Funktionsbeschreibungen der jeweiligen Anlagenautomatisierungen (Steuer- und Regelungskreise) vorhanden? aktuell?
| 4130 |  |  | Betriebstagebuch | Dokumentation von besonderen Vorkommnissen; Dokumentation der Erfassung, der Bearbeitung und der Behebung von (relevanten) Betriebsstörungen.
| 4140 |  |  | Störfallplan | Betriebliche Maßnahmen bei Notfällen und Störungen (z.B. Stromausfall, Störstoffe im Abwasser, etc.)
| 4200 |  | Betriebsordnung:
| 4211 |  |  | Dienstanweisungen ( ÖWAV Rgbl. 36 ) | Dienstanweisungen ( ÖWAV Regelblatt 36) vorhanden?
| 4212 |  |  | Aufgaben-/Zuständigkeitsverteilung (Organigramm, etc.) | Inkl. für E-Anlagen nach ÖVE-E 5 Teil 1: Anlagenverantwortlicher, Arbeitsverantwortlicher; vorhanden, laufend aktualisiert
| 4215 |  |  | Vetretungsregelung | Stellvertreterregelung, Berücksichtigung bei Urlaubsplan, Abwesenheiten aufgrund Ausbildung etc.
| 4216 |  |  | Dienstplan | Normaldienst - Bereitschaftsdienst - Erreichbarkeitsregelung
| 4220 |  |  | Beauftragtenwesen | Sicherheitsvertrauensperson, Brandschutzwart, Ersthelfer, Gasretter, Giftschein
| 4300 |  | Bescheidauflagen
| 4310 |  |  | WR-Bescheid Einhaltung der Auflagen | Einhaltung der Dauerauflagen - jedoch ohne Auflagen betreffend Reinigungsleistung und Abwasseremission (für diese gesonderte Überprüfung; z.B. nach ÖWAV RB 6)
| 4320 |  |  | sonstige Bescheide Einhaltung | Einhaltung der Dauerauflagen (zB. Baubescheid, Gasrecht, Energierecht)
| 5000 | Sicherheit
| 5100 |  | Evaluierung
| 5101 |  |  | Evaluierungsunterlagen der Arbeitsplätze und Tätigkeiten. | sinngemäß nach ÖWAV AB 24 Evaluierungsdokument vorhanden? aktuell?
| 5102 |  |  | Befahrerlaubnisscheine | Dokumentation, Sammlung, Ablage
| 5103 |  |  | Heißarbeitenscheine | Dokumentation, Sammlung, Ablage
| 5104 |  |  | Aufzeichnung der Arbeitsunfälle und der Beinaheunfälle | vorhanden, laufend aktualisiert?
| 5105 |  |  | Impfplan | vorhanden, laufend aktualisiert?
| 5106 |  |  | persönliche Schutzausrüstung | vorhanden, regelmäßig überprüft?
| 5107 |  |  | Gaswarngerät (mobil) | EX-OX-TOX-TOX (Methan bzw. n-Nonan, Sauerstoffmangel, H2S, CO2), regelmäßig überprüft?
| 5111 |  |  | Explosionsschutzdokument | sinngemäß nach ÖWAV AB 36 vorhanden, aktuell ?
| 5121 |  |  | Unterweisungsunterlagen Eigenpersonal | Nachweise der regelmäßigen Unterweisung (einmal pro Jahr) z.B. betreffend Dienstanweisungen ( ÖWAV RB 36 ), Betriebsordnung
| 5122 |  |  | Fremdfirmenunterweisungen | Dokumentation, Sammlung, Ablage
| 5123 |  |  | Besucherunterweisungen | Dokumentation, Sammlung, Ablage
| 5124 |  |  | sonstige ……………………………
| 5200 |  | Notfallmaßnahmen
| 5201 |  |  | Brandschutzpläne | vorhanden, aktuell?
| 5202 |  |  | Hochwasserschutzmassnahmen | Funktion von Hochwasserpumpwerken, Schiebern, Absperrvorkehrungen etc.
| 5203 |  |  | Störfallinformation | nach Umweltinformationsgesetz, vorhanden, aktuell?
| 5204 |  |  | Alarmpläne | vorhanden, aktuell?
| 5300 |  | chemische Gefahren
| 5301 |  |  | Lagerung von Chemikalien - Betrieb | Fällmittel, Flockungsmittel, Kalk, Lagerung von Chemikalien entsprechend ?
| 5302 |  |  | Lagerung von Chemikalien - Labor | Lagerung von Chemikalien entsprechend ? Giftschrank vorhanden ? Giftbuch u. Giftschein?
| 5303 |  |  | Lagerung von Chemikalien - Werkstättenbereich | Lagerung von Chemikalien entsprechend ? (z.B. Lösungsmittel, Putzmittel); Aufffangwanne, Säure Lauge getrennt
| 5400 |  | persönliche Schutzausrüstung
| 5401 |  |  | persönliche Schutzausrüstung | entspricht dem Mindeststandard?, siehe auch Arbeitsplatzevaluierung
| 5500 |  | Hygiene, Sanitäreinrichtungen
| 5501 |  |  | Hygiene, Sanitäreinrichtungen | entspricht dem Mindeststandard?, siehe auch Arbeitsplatzevaluierung
| 5502 |  |  | Aufenthaltsräume | entspricht dem Mindeststandard?, siehe auch Arbeitsplatzevaluierung
| 6000 | vorgeschriebene Prüfungen |  |  | die gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen von Anlagen und Arbeitsmittel sind in einem eigenen Formular "gesetzliche Prüfungen" zur Selbstbearbeitung durch den Anlagenbetreiber zusammengefasst
| 6100 |  | Erforderliche E-technische Überprüfungen
| 6101 |  |  | E-Technische Überprüfungen | gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen sind vom Anlagenbetreiber durchführen zu lassen Zusammenfassung im Formblatt "gesetzliche Prüfungen" ab Pkt. 1, liegen die Prüfungen vor ?
| 6200 |  | Erforderliche Prüfungen von technischen Geräten und Anlagen
| 6201 |  |  | Überprüfungen technischer Geräte und Anlagen | gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen sind vom Anlagenbetreiber durchführen zu lassen Zusammenfassung im Formblatt "gesetzlich Prüfungen" ab Pkt. 2, liegen die Prüfungen vor ?

## Bauteile (hidden)
Standard |  |  |  | Standard Klasse 1 |  |  | Standard Klasse 2
10 | Mechanische Stufe (gesamt) |  | s | 10 | Mechanische Stufe (gesamt) | s | 10 | Mechanische Stufe (gesamt) |  | s
11 |  | Zulauf - Hebewerk | s | 20 | Biologische Stufe (gesamt) | s | 11 |  | Zulauf - Hebewerk | s
12 |  | Rechenanlage | s | 30 | Schlammbehandlung (gesamt) | s | 12 |  | Rechenanlage | s
13 |  | Sandfang | s | 50 | Sonstige Anlagenteile | s | 13 |  | Sandfang | s
14 |  | Vorklärung | s | 60 | allgemeine Einrichtungen | s | 14 |  | Vorklärung | s
15 |  | Mischwasserbehandlung | s | 70 | Infrastruktur - Versorgung (Energie, Wasser, Kommunkation) | s | 15 |  | Mischwasserbehandlung | s
16 |  | Ausgleichsbecken | s |  |  |  | 16 |  | Ausgleichsbecken | s
20 | Biologische Stufe (gesamt) |  | s |  |  |  | 20 | Biologische Stufe (gesamt) |  | s
21 |  | Belebungsbecken | s |  |  |  | 21 |  | Belebungsbecken | s
22 |  | Nachklärbecken | s |  |  |  | 22 |  | Nachklärbecken | s
23 |  | Gebläsestation | s |  |  |  | 23 |  | Gebläsestation | s
24 |  | Fällmittelstation | s |  |  |  | 24 |  | Fällmittelstation | s
25 |  | Ablauf | s |  |  |  | 25 |  | Ablauf | s
26 |  | Hochwasserpumpwerke | s |  |  |  | 26 |  | Hochwasserpumpwerke | s
30 | Schlammbehandlung (gesamt) |  | s |  |  |  | 30 | Schlammbehandlung (gesamt) |  | s
31 |  | Voreindicker | s |  |  |  | 31 |  | Voreindicker | s
32 |  | Überschussschlammentwässerung | s |  |  |  | 32 |  | Überschussschlammentwässerung | s
33 |  | Faulbehälter | s |  |  |  | 33 |  | Faulbehälter | s
34 |  | Nacheindicker - Vorlagebehälter SEW | s |  |  |  | 34 |  | Nacheindicker - Vorlagebehälter SEW | s
35 |  | Schlammentwässerung | s |  |  |  | 35 |  | Schlammentwässerung | s
36 |  | Schlammlagerung | s |  |  |  | 36 |  | Schlammlagerung | s
37 |  | Trübwasserbehandlung | s |  |  |  | 40 | Energiegewinnung - Energieverwertung |  | s
40 | Energiegewinnung - Energieverwertung |  | s |  |  |  | 41 |  | Biogasanlage | s
41 |  | Biogasanlage | s |  |  |  | 42 |  | Faulgasbehälter | s
42 |  | Faulgasbehälter | s |  |  |  | 43 |  | Heizungsanlage | s
43 |  | Heizungsanlage | s |  |  |  | 45 |  | Propangasbehälter | s
44 |  | Gasmotorenstation - Blockheizkraftwerke | s |  |  |  | 50 | Sonstige Anlagenteile |  | s
45 |  | Propangasbehälter | s |  |  |  | 51 |  | Fäkalienübernahme | s
50 | Sonstige Anlagenteile |  | s |  |  |  | 52 |  | Kanalräumgutübernahme | s
51 |  | Fäkalienübernahme | s |  |  |  | 53 |  | Fettschlammübernahme | s
52 |  | Kanalräumgutübernahme | s |  |  |  | 54 |  | Biofilter - Abluftanlage | s
53 |  | Fettschlammübernahme | s |  |  |  | 55 |  | Kollektoren | s
54 |  | Biofilter - Abluftanlage | s |  |  |  | 56 |  | Rohrleitungen - Kanäle | s
55 |  | Kollektoren | s |  |  |  | 60 | allgemeine Einrichtungen |  | s
56 |  | Rohrleitungen - Kanäle | s |  |  |  | 61 |  | Betriebsgebäude - Sanitäreinrichtungen - Labor | s
60 | allgemeine Einrichtungen |  | s |  |  |  | 62 |  | Warte - Prozessleitsystem | s
61 |  | Betriebsgebäude - Sanitäreinrichtungen - Labor | s |  |  |  | 63 |  | Werkstätte mit Lager | s
62 |  | Warte - Prozessleitsystem | s |  |  |  | 64 |  | Garagen | s
63 |  | Werkstätte mit Lager | s |  |  |  | 65 |  | Lagerräume (gesonderte Objekte) | s
64 |  | Garagen | s |  |  |  | 66 |  | Kanalerhaltungsdienst | s
65 |  | Lagerräume (gesonderte Objekte) | s |  |  |  | 67 |  | Aussenanlagen - Betriebsgelände | s
66 |  | Kanalerhaltungsdienst | s |  |  |  | 70 | Infrastruktur - Versorgung (Energie, Wasser, Kommunkation) |  | s
67 |  | Aussenanlagen - Betriebsgelände | s |  |  |  | 90 | Betrieb - Personal - Notfall-Organisation |  | s
70 | Infrastruktur - Versorgung (Energie, Wasser, Kommunkation) |  | s
90 | Betrieb - Personal - Notfall-Organisation |  | s

## Fragen (hidden)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Standard | [5 empty] | Standard (intern) | [7 empty] | Standard Klasse 1 |  |  | Standard Klasse 2
1000 | Bau und betriebliche Einrichtungen |  |  |  | s | 1000 | Bau und betriebliche Einrichtungen | [5 empty] | s | 1000 | Bau und betriebliche Einrichtungen | s | 1000 | Bau und betriebliche Einrichtungen |  |  | s
1050 |  | Diverses |  |  | s | 2000 | maschinelle Ausrüstung | [5 empty] | s | 2000 | maschinelle Ausrüstung | s | 1050 |  | Diverses
1001 |  |  | Beurteilung gemeinsam mit Anlagenteil (Code) .................. | Bau und betrieb. Einrichtungen werden gemeinsam mit anderem angeführten Anllagenteil (Code Nr.) beurteilt, da in einem Objekt etc. zusammengefasst; (z.B Re und SF oder SEW und MÜSE in einem Objekt) --> Fragen "Bau" 1100 ff sind in der Folge zu entfernen | s | 2100 |  | Pumpen |  |  |  |  | s | 3000 | EMSR Technik | s | 1100 |  | Betonbauwerke |  | s
1002 |  |  | Beurteilung gilt auch für Anlagenteil (Code).................... | Bau u. betrieb. Einrichtungen werden gemeinsam mit anderem angeführten Anllagenteil (Code Nr.) beurteilt, da in einem Objekt etc. zusammengefasst; (z.B Re u. SF in einem Objekt) --> Fragen "Bau" 1100 ff gelten auch für die weiteren Anlagenteil | s | 2110.00 |  |  | Hebewerk |  |  | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s |  |  |  | 1200 |  | Hochbauten |  | s
1100 |  | Betonbauwerke |  |  | s | 2110.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s |  |  |  | 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen |  | s
1101 |  |  | Bauzustand allgemein | Gesamteindruck durch Augenschein: sind auffallende Mängel vorhanden (Bauwerk, Wartung, Sauberkeit, ...)? | s | 2110.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s |  |  |  | 1500 |  | verbindende Rohrleitungen |  | s
1111 |  |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | Prüfung durch Augenschein auf Absandungen, dem Alterszustand des Betons nicht entsprechende raue Oberflächen (z.B. schlechterer Zustand als dem natürlichen Alterungsprozess entsprechen würde), Zustand von Schalungsanker-Löchern (Dichtstoppel etc.); Anfahrschäden von Schwerfahrzeugen, Staplern etc. | s | 2110.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s |  |  |  | 1600 |  | Außenanlagen |  | s
1112 |  |  | Mauerkronen | Prüfung durch Augenschein auf offensichtliche Schäden. Abschätzung des Zustandes der Betonoberflächen im Vergleich zum Alter des Betons | s | 2110.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s |  |  |  | 2000 | maschinelle Ausrüstung |  |  | s
1113 |  |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | Nach Möglichkeit ist der Wasserspiegel abzusenken. Die Wände sollten an einzelnen Prüfstellen gereinigt werden. Prüfung auf Absanden mittels Drahtbürste und Kontrolle der Einbindefestigkeit der Zuschlagkörner in die Zementmatrix mittels Maurerhammer; auch E bzw. L | s | 2110.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s |  |  |  | 2100 |  | Pumpen |  | s
1114 |  |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | Prüfung bei entleertem Bauwerk durch Augenschein auf offensichtliche Schäden wie bei abw. berührten Wänden. Ebenso ist zu überprüfen, ob auffällige Ablagerungen vorhanden sind (eventuell Hinweis auf Mängel in der Hydraulik, beim Rechen od. SF); primär E bzw. L; duchzuführen als Eigenprüfung | s | 2110.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s |  |  |  | 2200 |  | mechanische Reinigungseinrichtungen |  | s
1115 |  |  | Bauwerksfugen | Prüfung durch Augenschein auf offensichtliche Schäden | s | 2110.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s |  |  |  | 2300 |  | Räumer |  | s
1121 |  |  | Leitungseinbindungen | Prüfung durch Augenschein auf Schäden am Beton, Undichtheiten, Korrosionen an Leitungen, Zustand eventuell vorhandener Dichtungselemente | s | 2110.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s |  |  |  | 2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke |  | s
1131 |  |  | Schneckentröge | Prüfung durch Augenschein auf Schäden am Beton bzw. der Auskleidung und Beurteilung von Korrosionen | s | 2110.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s |  |  |  | 2500 |  | Verdichter |  | s
1200 |  | Hochbauten |  |  | s | 2110.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s |  |  |  | 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen |  | s
1201 |  |  | Fassade, Außenputz, Fenster | Prüfung des Zustandes durch Augenschein, Schadspuren durch Schlagregen, Abwitterungen, Hagelschlagspuren, ... | s | 2110.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s |  |  |  | 2700 |  | Schlammbehandlung- und Entwässerung |  | s
1202 |  |  | Tore und Türen | Prüfung des Zustandes durch Augenschein | s | 2110.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s |  |  |  | 2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung |  | s
1203 |  |  | Dach, Dachrinnen | Prüfung des Zustandes durch Augenschein | s | 2110.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s |  |  |  | 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen |  | s
1211 |  |  | Innenräume | Beurteilung der wesentlichen Innenräume (Wände, Bodenbeläge, Fenster, usw.) | s | 2110.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s |  |  |  | 3000 | EMSR Technik |  |  | s
1212 |  |  | Lagerkeller | Zustand der Bodenbeläge und Lagerwannen - Dichtheit gegeben? | s | 2110.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s |  |  |  | 3100 |  | Schaltanlagen |  | s
1221 |  |  | Brandschutz und Fluchtwege | Alle Brandschutztüren betätigen; sind Fluchtwege gekennzeichnet? Fluchtwegeplan und Plan der gefährdeten/gefährlichen Zonen - sind diese Pläne vorhanden und aktuell? | s | 2110.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s |  |  |  | 3200 |  | E-Installation |  | s
1231 |  |  | Heizungs- und Sanärinstallation | Prüfung des Zustandes durch Augenschein; E bzw. L | s | 2110.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s |  |  |  | 3300 |  | Messtechnik |  | s
1232 |  |  | Lüftung und Klimatisierung | Prüfung des Zustandes durch Augenschein; Wirkung ausreichend?; E bzw. L | s | 2110.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s |  |  |  | 3400 |  | Steuerung - Leitsystem |  | s
1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen |  |  | s | 2110.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s |  |  |  | 4000 | Betriebsführung - Personal
1401 |  |  | Stiegen | Prüfung auf Zustand der Oberfläche, allfällige Korrosionen, Rutschsicherheit | s | 2110.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s |  |  |  | 4100 |  | Betriebsführungsunterlagen
1402 |  |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | sind sie in ausreichender Zahl vorhanden? Prüfung durch Augenschein und Prüfung der Befestigungen und Festigkeit stichprobenartig durch "Rütteltest" | s | 2110.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s |  |  |  | 4200 |  | Betriebsordnung:
1403 |  |  | Laufwege, Gitterroste | Prüfung auf Zustand der Oberfläche, allfällige Korrosionen, Rutschsicherheit | s | 2110.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s |  |  |  | 4300 |  | Bescheidauflagen
1404 |  |  | Absturzsicherungen, Geländer | sind sie in ausreichender Zahl vorhanden? Prüfung durch Augenschein und Prüfung der Befestigungen und Festigkeit stichprobenartig durch "Rütteltest" | s | 2110.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s |  |  |  | 5000 | Sicherheit
1405 |  |  | Abdeckungen | Prüfung auf Zustand der Oberfläche, allfällige Korrosionen, Rutschsicherheit, Deckelbruch und Beschädigungen | s | 2110.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s |  |  |  | 5100 |  | Evaluierung
1406 |  |  | Montageöffnungen | Prüfung auf Zustand, Aufzeigen von offensichtlichen Mängeln | s | 2110.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s |  |  |  | 5200 |  | Notfallmaßnahmen
1407 |  |  | Scher- und Quetschstellen | Aufzeigen von offensichtlichen Mängeln | s | 2110.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s |  |  |  | 5300 |  | chemische Gefahren
1500 |  | verbindende Rohrleitungen |  |  | s | 2110.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s |  |  |  | 5400 |  | persönliche Schutzausrüstung
1501 |  |  | Abwasser-Zu- und Verbindungsleitungen | Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt?; L | s | 2110.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s |  |  |  | 5500 |  | Hygiene, Sanitäreinrichtungen
1502 |  |  | Abwasser-Ablaufleitungen | Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt?; L | s | 2110.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s |  |  |  | 6000 | vorgeschriebene Prüfungen |  | die gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen von Anlagen und Arbeitsmittel sind in einem eigenen Formular "gesetzliche Prüfungen" zur Selbstbearbeitung durch den Anlagenbetreiber zusammengefasst
1511 |  |  | Rücklaufschlammleitungen | Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt?; L | s | 2110.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s |  |  |  | 6100 |  | Erforderliche E-technische Überprüfungen
1512 |  |  | Überschussschlamm-Leitungen | Dichtprobe durchgeführt?; L; offen verlegte Leitungen durch Augenschein auf Dichtheit und Korrosion prüfen | s | 2110.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s |  |  |  | 6200 |  | Erforderliche Prüfungen von technischen Geräten und Anlagen
1513 |  |  | Dickschlamm-Leitungen | Dichtprobe durchgeführt?; L; offen verlegte Leitungen durch Augenschein auf Dichtheit und Korrosion prüfen | s | 2110.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
1521 |  |  | Fällmittel-Leitungen | Dichtprobe durchgeführt?; L; offen verlegte Leitungen durch Augenschein auf Dichtheit und Korrosion prüfen | s | 2110.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
1531 |  |  | Gasleitungen | Dichtprobe durchgeführt?; L; offen verlegte Leitungen durch Augenschein prüfen | s | 2110.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
1541 |  |  | Wasserleitungen | Trink- / Nutzwasser, inkl. Hydranten, Dichtprobe durchgeführt? Rohrtrenner vorhanden?; L | s | 2110.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
1600 |  | Außenanlagen |  |  | s | 2110.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
1601 |  |  | Auslaufbauwerke | Prüfung durch Augenschein auf offensichtliche Schäden am Bauwerk und am umgebenden Uferschutz (Auskolkungen, Unterspülungen etc.) | s | 2110.61 |  |  | Leistungsreserve Motor ausreichend |  |  | E | s
1611 |  |  | Umzäunung | Ist die Anlage gegen Zutritt Unbefugter ausreichend geschützt ? Wie ist der bauliche Zustand der Umzäunung ? | s | 2110.62 |  |  | Motortemperatur (Umgebung) im zulässigen Bereich |  |  | E | s
1621 |  |  | Recyclinghöfe, -bereiche | Ist die Kläranlage zu den öffentlichen Annahmezeiten gegen Zutritt Unbefugter ausreichend geschützt ? | s | 2110.63 |  |  | Getriebetemperaturen (Lager, Öl) im zulässigen Bereich |  |  | E | s
1631 |  |  | Fällmittel-Übernahmeflächen | Zustand der Manipulationsflächen prüfen durch Augenschein; wohin entwässert die Fläche? | s | 2110.64 |  |  | Leistungsaufnahme (Stromverbrauch) im Betrieb bekannt |  |  | E, B: Aufzeichnungen vorhanden | s
1632 |  |  | Schlammmanipulationsflächen | Zustand der Oberfläche durch Augenschein prüfen; wohin entwässert die Fläche? | s | 2111.10 |  |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) |  |  | B, E | s
1633 |  |  | Trafoanlagen | Überprüfung des baulichen Zustandes durch Augenschein, falls dafür der Betreiber zuständig ist (Elektrotechnische Überprüfung gesondert gemäß ÖVE etc.- siehe Prüfnummern 6300 ff) | s | 2112.10 |  |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle |  |  | E | s
1641 |  |  | Fahrflächen | Zustand der Oberfläche durch Augenschein prüfen; wohin entwässert die Fläche? Deuten Senkungen im Fahrbahnbelag auf Undichtheiten darunter liegender Leitungen hin ? | s | 2113.10 |  |  | Stand-by-Aggregat vorhanden |  |  | E, B: betriebsbereit ? | s
1901 |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf | s | 2114.10 |  |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung |  |  | E, B, (L) | s
1902ff |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf | s | 2120.00 |  |  | Schneckenpumpen |  |  | Zustand der Schneckenflanken Zustand des Schneckentroges maschinell Zustand des unteren Lagers inkl. Abdichtung u. Schmierung Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen;E,B,L | s
2000 | maschinelle Ausrüstung |  |  |  | s | 2120.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
2100 |  | Pumpen |  |  | s | 2120.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
2110 |  |  | Hebewerk | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s | 2120.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
2111 |  |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | B, E | s | 2120.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
2112 |  |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | E | s | 2120.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
2113 |  |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | E, B: betriebsbereit ? | s | 2120.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
2114 |  |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung | E, B, (L) | s | 2120.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
2120 |  |  | Schneckenpumpen | Zustand der Schneckenflanken Zustand des Schneckentroges maschinell Zustand des unteren Lagers inkl. Abdichtung u. Schmierung Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen;E,B,L | s | 2120.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
2124 |  |  | Abschottung von Einzelaggregaten funktionsfähig | B, E: z.B. mit Dammtafeln | s | 2120.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
2140 |  |  | Abwasser- / Schlammpumpen | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s | 2120.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
2141 |  |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | B | s | 2120.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
2142 |  |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | B, E, L: nur bei Tauchmotorpumpen | s | 2120.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
2160 |  |  | Sonstige Pumpen (Dosierpumpen …) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s | 2120.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
2170 |  |  | Trinkwasser-/Nutzwasseranlagen | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen, Zustand der Gesamtanlage inkl. Windkesselanlage | s | 2120.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
2200 |  | mechanische Reinigungseinrichtungen |  |  | s | 2120.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
2210 |  |  | Rechen | B; Betriebsablauf beobachten | s | 2120.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
2211 |  |  | Zustand Rechengitter und Bleche | B: Gleichmäßigkeit der Abstände, Ebenheit der Bleche | s | 2120.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
2212 |  |  | Zustand Rechenkämme | B | s | 2120.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
2220 |  |  | Siebe | B; Betriebsablauf beobachten | s | 2120.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
2230 |  |  | angeschlossene Einrichtungen (Presse, Container …) | B | s | 2120.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
2231 |  |  | Fördereinrichtung Rechengut | B, E: Zustand ? | s | 2120.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
2235 |  |  | Rechengutwäscher | B, L: mit Beurteilung Funktion - gewaschenes Rechengut | s | 2120.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
2240 |  |  | Kapazität (Gesamtanlage Rechengutentfernung und Behandlung) | E: ausreichend für alle Fälle? Probleme bei Spitzenabflüssen bzw. Spülstoß aus Kanal? | s | 2120.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
2241 |  |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | B: Umgehungsgerinne vorhanden? | s | 2120.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
2242 |  |  | Sauberkeit | B: Rutschsicherheit, Spritzschutz | s | 2120.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
2243 |  |  | Umweltvorkehrungen | B, L: Klimatisierung, Abluftreinigung, Absackung | s | 2120.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
2260 |  |  | Wasch- / Spülwasserversorgung, Pumpe | E, (B): Funktion Mengeneinstellung, Pumpe, Versorgungsanschluss, Rohrnetztrenner | s | 2120.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
2270 |  |  | Sandklassierer, Sandwäscher | E, B: mit Beurteilung Funktion, Sandaustrag | s | 2120.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
2300 |  | Räumer |  |  | s | 2120.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
2302 |  |  | Schwimmschlammräumung | E, B: Funktion, Zustand; Betriebsablauf beobachten | s | 2120.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
2305 |  |  | Zustand Sicherheitseinrichtungen | B: Notabschaltung, Rettungseinrichtungen, Beleuchtung | s | 2120.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
2310 |  |  | Rundräumer | B; Betriebsablauf beobachten; E; L | s | 2120.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
2340 |  |  | Längsräumer | B; Betriebsablauf beobachten; E; L | s | 2120.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
2360 |  |  | Kettenräumer | B; Betriebsablauf beobachten; E; L | s | 2120.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
2380 |  |  | Eindickerkrählwerke | B; E; L | s | 2120.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke |  |  | s | 2120.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
2410 |  |  | Oberflächenbelüfter | B, E | s | 2120.61 |  |  | Zustand der Schneckenflanken |  |  | E, B | s
2411 |  |  | Zustand Abdeckungen, Aerosolschutz | B | s | 2120.62 |  |  | Zustand des Schneckentroges maschinell |  |  | L | s
2430 |  |  | Tiefenbelüfter | B, Funktionsfähigkeit der Belüftungseinrichtungen, Blasenbild | s | 2120.63 |  |  | Zustand des unteren Lagers inkl. Abdichtung u. Schmierung |  |  | E, L | s
2431 |  |  | Belüftung messtechnische Erfassung | B: Möglichkeit der Beobachtung des Betriebsdrucks im Belüftungssystem: Es wird empfohlen, die Feststellung der Druckverluste in den Belüfterelementen gemäß der „Anleitung zur Bestimmung des Druckverlustes von Belüfterelementen“ (FREY 2006, Forschungsprojekt KAN 2005 – Erkennen eines erhöhten Systemdruckes bei feinblasigen Druckbelüftungssystemen) vom Klärwerkspersonal im Zuge der Überprüfung der Abwasserreinigungsanlage durchführen zu lassen; L | s | 2120.64 |  |  | Spalt zwischen Schneckenflanken und Schneckentrog |  |  | L: Vergleich mit Neuzustand | s
2441 |  |  | Sauerstoffeintrag | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s | 2124.10 |  |  | Abschottung von Einzelaggregaten funktionsfähig |  |  | B, E: z.B. mit Dammtafeln | s
2442 |  |  | Sauerstoffregelung | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s | 2140.00 |  |  | Abwasser- / Schlammpumpen |  |  | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s
2443 |  |  | Umwälzung im Belüftungsbetrieb ausreichend | E, L: Feststoffablagerungen, Schwimmschlammbildung | s | 2140.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
2460 |  |  | Umwälzeinrichtungen ( horizontal ) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s | 2140.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
2470 |  |  | Rührwerke ( vertikal ) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s | 2140.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
2481 |  |  | Umwälzung Rührbetrieb (Dentrifikation) ausreichend | E, L: Feststoffablagerungen | s | 2140.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
2500 |  | Verdichter |  |  | s | 2140.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
2502 |  |  | Verdichtungsenddruck, Motorleistung | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s | 2140.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
2503 |  |  | Regelbarkeit | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s | 2140.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
2504 |  |  | Reserveaggregat | B: vorhanden, einsatzbereit? | s | 2140.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
2505 |  |  | Funktion und Zustand Schalldämmung | B, E: Schallemissionen im zulässigen Bereich? | s | 2140.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
2506 |  |  | Funktion und Zustand Kühlung (Temperaturüberwachung) | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s | 2140.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
2511 |  |  | Schutzeinrichtungen | B. Berührungsschutz, Schallschutz | s | 2140.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
2513 |  |  | Verrohrung, Rohranschlüsse, Kompensatoren | E, B: Zustand, Dichtheit | s | 2140.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
2520 |  |  | Drehkolbenverdichter | B | s | 2140.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
2540 |  |  | Schraubenverdichter | B | s | 2140.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
2560 |  |  | Turboverdichter | B | s | 2140.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
2580 |  |  | Sonstige Verdichter | B | s | 2140.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen |  |  | s | 2140.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
2611 |  |  | Erdverlegte Rohrleitungen | L: Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt? | s | 2140.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
2612 |  |  | Freiverlegte Rohrleitungen | B: Kontrolle durch Augenschein inkl. Aufhängung, Isolierung | s | 2140.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
2615 |  |  | Kennzeichnung | B: vorhanden?, z.B.: gemäß GWT - Richtlinie 4 | s | 2140.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
2621 |  |  | Gasleitungen | L: Überprüfung laut Vorschrift erfolgt? | s | 2140.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
2625 |  |  | Dosierleitungen | B, L: Kontrolle bei Doppelmantelleitungen auf Flüssigkeitsaustritt aus Zwischenraum? Dichtprobe durchgeführt? | s | 2140.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
2630 |  |  | Armaturen für Rohrleitungen | E, B | s | 2140.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
2660 |  |  | Schütze / Dammtafeln | E, B: inkl. Dichtungen | s | 2140.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
2680 |  |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | E, B | s | 2140.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
2685 |  |  | Abzugseinrichtung (Trübwasser, Reinwasser) | E, B | s | 2140.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
2700 |  | Schlammbehandlung- und Entwässerung |  |  | s | 2140.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
2710 |  |  | Faulbehälter | B, L: Gesamtzustand Behälter einschl. Isolierung | s | 2140.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
2713 |  |  | Mischeinrichtung | L, E: Vergleich der Leistungsaufnahme mit früheren Daten | s | 2140.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
2715 |  |  | Außenliegende Einrichtungen | E, B | s | 2140.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
2717 |  |  | Wärmetauscher | B, E, L: Zustand, Funktion (Prüfung Temperaturdifferenz) | s | 2140.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
2718 |  |  | Gashaube inkl. Sicherheitseinrichtungen | E, L, B: Zustand, Funktion | s | 2140.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
2720 |  |  | Schlammabzug, Trübwasserabzug Schwimmschlammentnahme | E, L, B: Zustand, Funktion | s | 2140.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
2721 |  |  | Gasqualität (Methan, CO2, H2S …) | E, L: Beurteilung in Relation zu "Normalwerten"; Probleme mit Siloxanen (aus Ölanalyse od. durch festgestellte Schäden)? | s | 2140.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
2722 |  |  | Funktion - Betrieb | E, L: Aufzeichnungen, Aussagen Betriebspersonal; Problembereiche | s | 2140.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
2730 |  |  | aerobe Schlammstabilisierung | B, für Ausrüstung Prüfnummern 2400ff verwenden | s | 2140.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
2750 |  |  | Schlammentwässerungsanlage | B, E, L: Gesamtzustand | s | 2140.61 |  |  | Nennförderhöhe Pumpe |  |  | L: Angabe in m Wassersäule | s
2752 |  |  | Funktion | L, E: Kapazität und Entwässerungsgrad ausreichend für alle Lastfälle? | s | 2140.62 |  |  | Nennfördermenge Pumpe |  |  | L: Angabe in Liter pro Sekunde | s
2753 |  |  | Personensicherheit | E, B: Sauberkeit, Rutschsicherheit, Quetschsicherheit, GWT-Richtlinie 10 erfüllt | s | 2140.63 |  |  | Motorleistung Pumpe |  |  | L: Angabe in KW | s
2756 |  |  | Lagerung FHM, Ansetz-, Nachverdünnungsstation | B, E: Funktion, Zustand | s | 2140.64 |  |  | Stromaufnahme im Vergleich zur Kennlinie/Neuzustand |  |  | L - (nur bei Motorleistung über 50 KW) | s
2760 |  |  | Siebbandpressen | B; Betriebsablauf beobachten | s | 2140.65 |  |  | Zustand Pumpenaggregat gesamt |  |  | E, B | s
2763 |  |  | Kammerfilterpressen | B; Betriebsablauf Öffnung stichprobenartig beobachten | s | 2140.66 |  |  | Zustand Pumpenlaufrad/Stator/Rotor |  |  | E; L | s
2765 |  |  | Zentrifugen | B; Betriebsablauf beobachten | s | 2140.67 |  |  | Zustand Anschlusskabel inkl. Aufhängung/Zugentlastung |  |  | E, B: nur bei Tauchmotorpumpen | s
2768 |  |  | Sonstige Entwässerungsmaschinen | B; Betriebsablauf beobachten | s | 2141.10 |  |  | Zustand Verrohrung und Armaturen |  |  | B | s
2770 |  |  | Schlammförder- / Verteilanlagen | B; Betriebsablauf beobachten | s | 2142.10 |  |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß |  |  | B, E, L: nur bei Tauchmotorpumpen | s
2773 |  |  | Pufferbehälter (Schlammbunker; Schlammlager) | B, E: Zustand | s | 2160.00 |  |  | Sonstige Pumpen (Dosierpumpen …) |  |  | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s
2774 |  |  | Verladeeinrichtung, Transportfahrzeuge | B, E: Zustand | s | 2160.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
2780 |  |  | Klärschlammentsorgung | E: Logistik, Kapazität, ausreichend für alle Lastfälle? | s | 2160.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung |  |  | s | 2160.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
2811 |  |  | Gashaube gesamt | B, E, L, Prüfprotokoll vorhanden? | s | 2160.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
2812 |  |  | Gassicherheitsvorlagen | E, L, Prüfprotokoll vorhanden; abblasen bei Überdruck? Wasserverlust beim Abblasen? | s | 2160.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
2815 |  |  | Kiestöpfe, Schaumfalle | E, L: Differenzdruck, letzter Kieswechsel, Art und Zustand der Kondensatentwässerung | s | 2160.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
2820 |  |  | Gasfackel | E, L, Prüfprotokoll vorhanden? | s | 2160.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
2825 |  |  | Gasentschwefler | E, L: Funktion, Zustand | s | 2160.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
2830 |  |  | Gasanlage sonstige Anlagenteile gesamt | B, E | s | 2160.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
2840 |  |  | Gasbehälter gesamt | B, L Gesamtzustand; periodische Überprüfung vorh.? | s | 2160.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
2841 |  |  | Gasbehälter außenliegende Einrichtungen | B, E, L | s | 2160.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
2850 |  |  | Gasmotoren / BHKWs | B, L Gesamtzustand, Betrieb beobachten; wird Nennleistung erreicht? Vibrationen? | s | 2160.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
2851 |  |  | Service und Wartung | L: Durchführung nach Herstellervorgabe? | s | 2160.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
2855 |  |  | Notkühlung | B, Art (Luftkühler, Frischwasser, etc.), E, L: Funktion, Zustand | s | 2160.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
2857 |  |  | Fluchtwege, Gefahrenhinweise, Feuerlöscher | B: ordnungsgemäß vorhanden? | s | 2160.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
2858 |  |  | Raumkühlung, Lüftung | B, E, Kapazitäten ausreichend? | s | 2160.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
2870 |  |  | Heizung - Wärmeerzeugung | B, E, Kapazitäten ausreichend? | s | 2160.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
2871 |  |  | Kesselanlage, Heizbrenner | E, L, B: Funktion, Befund | s | 2160.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen |  |  | s | 2160.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
2911 |  |  | Fäkalübernahmestation | E, B: Funktion, Zustand | s | 2160.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
2915 |  |  | Fettübernahmestation | E, B: Funktion, Zustand | s | 2160.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
2921 |  |  | Kanalräumgutstation | E, B: Funktion, Zustand | s | 2160.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
2930 |  |  | Sonstige Behälter (inkl. Zubehör) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s | 2160.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
2931 |  |  | Prüfpflichtige Behälter | E, B: Funktion, Zustand | s | 2160.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
2932 |  |  | Auffangwannen | B: Funktion, Zustand, Rückstände | s | 2160.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
2933 |  |  | Behältergröße | E: ausreichend für alle Lastfälle? | s | 2160.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
2934 |  |  | Lagerbehälter (für Fällmittel) | E, B: Undichtheiten? | s | 2160.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
2935 |  |  | Zustand Dosiermittellagerung | B: Sauberkeit, Rutschsicherheit, Umweltbeeinflussung | s | 2160.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
2936 |  |  | Zustand Dosiermittelaufbereitung | B: Staubbeeinträchtigung, Umweltbeeinflussung | s | 2160.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
2937 |  |  | Zustand Medienauffangwannen | B | s | 2160.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
2950 |  |  | Biofilter / Abluftanlagen | E, B: Zustand Bauwerke | s | 2160.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
2955 |  |  | Ventilatoren, Luftleitungen | E, B: Laufgeräusche, Undichtheiten | s | 2160.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
2961 |  |  | Container | B, E: Zustand | s | 2160.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
2970 |  |  | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s | 2160.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
2972 |  |  | Zustand Abdeckung (inkl. Verankerung) | B: UV- Schutz bei GFK, Korrosion, Beschädigungen … | s | 2160.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
2991 |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf | s | 2160.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
2992ff |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf | s | 2160.61 |  |  | Dosiergenauigkeit |  |  | E: ausreichend für alle Fälle | s
3000 | EMSR Technik |  |  |  | s | 2170.00 |  |  | Trinkwasser-/Nutzwasseranlagen |  |  | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen, Zustand der Gesamtanlage inkl. Windkesselanlage | s
3050 |  | Diverses |  |  |  | 2170.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
3001 |  |  | Beurteilung gemeinsam mit Anlagenteil (Code) .................. | EMSR Technik des Anlagenteils wird gemeinsam mit anderem angeführten Anlagenteil (Code Nr.) beurteilt, da in einem Objekt, einer Schaltanlage etc. zusammengefaßt --> Fragen "EMSR" 3100 ff sind in der Folge zu entfernen | s | 2170.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
3002 |  |  | Beurteilung gilt auch für Anlagenteil (Code).................... | EMSR Technik des Anlagenteils wird gemeinsam mit anderem angeführten Anllagenteil (Code Nr.) beurteilt, da in einem Objekt, einer Schaltanlage etc. zusammengefaßt --> Fragen "EMSR" 3100 ff gelten auch für die weiteren Anlagenteil | s | 2170.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
3100 |  | Schaltanlagen |  |  | s | 2170.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
3111 |  |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | Beurteilung Allgemeinzustand, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); Türeinbauten, offensichtliche Feststellung grober Mängel | s | 2170.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
3112 |  |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | Prüfung des geöffneten Schaltschranks durch Augenschein auf Korrosion des Verteilergerüstes und der Einbauten (z.B. Korr. der Cu-Verschienung, der Kontakte) | s | 2170.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
3116 |  |  | Thermischer Zustand | ausreichende Be- und Entlüftung, Schäden an Bauteilen - primär Frequenzumrichter - durch Wärmeeinwirkung (E) | s | 2170.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
3200 |  | E-Installation |  |  | s | 2170.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
3211 |  |  | Gesamtzustand E-Installation | Allgemeinzustand, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); mechanische Schäden an Geräten, Tragsystemen und Leitungen, Feststellung offensichtlicher grober Mängel | s | 2170.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
3300 |  | Messtechnik |  |  | s | 2170.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
3311 |  |  | Gesamtzustand Messgeräte | Allgemeinzustand, Einsatzfähigkeit, Plausibilität des Gesamtsystems vom Aufnehmer bis zur Protokollierung, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); Feststellung offensichtlicher grober Mängel | s | 2170.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
3315 |  |  | Überprüfung Durchflussmessungen | Überprüfung nach ÖWAV RB 38 Prüfberichte anführen | s | 2170.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
3400 |  | Steuerung - Leitsystem |  |  | s | 2170.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
3411 |  |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | Funktionalität nach Bericht des Betreibers (E) | s | 2170.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
3415 |  |  | Funktionalität Prozessleitsystem | Funktionalität nach Bericht des Betreibers (E) | s | 2170.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
3416 |  |  | Alarmierung | Alarmierung Betriebspersonal innerhalb/ausserhalb Betriebszeit (E) | s | 2170.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
3901 |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf | s | 2170.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
3902ff |  |  | ………….. | Ergänzungsprüffrage nach spezifischem Bedarf | s | 2170.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
4000 | Betriebsführung - Personal |  |  |  | s | 2170.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
4100 |  | Betriebsführungsunterlagen |  |  |  | 2170.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
4110 |  |  | Verfahrenstechnische Betriebsanleitungen | für Betriebsanweisung in Anlehnung an DWA A 199 Teil 4 für den sachgerechten Betrieb der einzelnen Anlagenteile; vorhanden? auf aktuellem Stand? |  | 2170.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
4120 |  |  | Steuerungsbeschreibung | Funktionsbeschreibungen der jeweiligen Anlagenautomatisierungen (Steuer- und Regelungskreise) vorhanden? aktuell? |  | 2170.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
4130 |  |  | Betriebstagebuch | Dokumentation von besonderen Vorkommnissen; Dokumentation der Erfassung, der Bearbeitung und der Behebung von (relevanten) Betriebsstörungen. |  | 2170.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
4140 |  |  | Störfallplan | Betriebliche Maßnahmen bei Notfällen und Störungen (z.B. Stromausfall, Störstoffe im Abwasser, etc.) |  | 2170.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
4200 |  | Betriebsordnung: |  |  |  | 2170.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
4211 |  |  | Dienstanweisungen ( ÖWAV Rgbl. 36 ) | Dienstanweisungen ( ÖWAV Regelblatt 36) vorhanden? |  | 2170.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
4212 |  |  | Aufgaben-/Zuständigkeitsverteilung (Organigramm, etc.) | Inkl. für E-Anlagen nach ÖVE-E 5 Teil 1: Anlagenverantwortlicher, Arbeitsverantwortlicher; vorhanden, laufend aktualisiert |  | 2170.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
4215 |  |  | Vetretungsregelung | Stellvertreterregelung, Berücksichtigung bei Urlaubsplan, Abwesenheiten aufgrund Ausbildung etc. |  | 2170.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
4216 |  |  | Dienstplan | Normaldienst - Bereitschaftsdienst - Erreichbarkeitsregelung |  | 2170.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
4220 |  |  | Beauftragtenwesen | Sicherheitsvertrauensperson, Brandschutzwart, Ersthelfer, Gasretter, Giftschein |  | 2170.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
4300 |  | Bescheidauflagen |  |  |  | 2170.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
4310 |  |  | WR-Bescheid Einhaltung der Auflagen | Einhaltung der Dauerauflagen - jedoch ohne Auflagen betreffend Reinigungsleistung und Abwasseremission (für diese gesonderte Überprüfung; z.B. nach ÖWAV RB 6) |  | 2170.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
4320 |  |  | sonstige Bescheide Einhaltung | Einhaltung der Dauerauflagen (zB. Baubescheid, Gasrecht, Energierecht) |  | 2170.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
5000 | Sicherheit |  |  |  |  | 2170.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
5100 |  | Evaluierung |  |  |  | 2170.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
5101 |  |  | Evaluierungsunterlagen der Arbeitsplätze und Tätigkeiten. | sinngemäß nach ÖWAV AB 24 Evaluierungsdokument vorhanden? aktuell? |  | 2170.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
5102 |  |  | Befahrerlaubnisscheine | Dokumentation, Sammlung, Ablage |  | 2200 |  | mechanische Reinigungseinrichtungen |  |  |  |  | s
5103 |  |  | Heißarbeitenscheine | Dokumentation, Sammlung, Ablage |  | 2210.00 |  |  | Rechen |  |  | B; Betriebsablauf beobachten | s
5104 |  |  | Aufzeichnung der Arbeitsunfälle und der Beinaheunfälle | vorhanden, laufend aktualisiert? |  | 2210.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
5105 |  |  | Impfplan | vorhanden, laufend aktualisiert? |  | 2210.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
5106 |  |  | persönliche Schutzausrüstung | vorhanden, regelmäßig überprüft? |  | 2210.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
5107 |  |  | Gaswarngerät (mobil) | EX-OX-TOX-TOX (Methan bzw. n-Nonan, Sauerstoffmangel, H2S, CO2), regelmäßig überprüft? |  | 2210.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
5111 |  |  | Explosionsschutzdokument | sinngemäß nach ÖWAV AB 36 vorhanden, aktuell ? |  | 2210.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
5121 |  |  | Unterweisungsunterlagen Eigenpersonal | Nachweise der regelmäßigen Unterweisung (einmal pro Jahr) z.B. betreffend Dienstanweisungen ( ÖWAV RB 36 ), Betriebsordnung |  | 2210.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
5122 |  |  | Fremdfirmenunterweisungen | Dokumentation, Sammlung, Ablage |  | 2210.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
5123 |  |  | Besucherunterweisungen | Dokumentation, Sammlung, Ablage |  | 2210.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
5124 |  |  | sonstige …………………………… |  |  | 2210.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
5200 |  | Notfallmaßnahmen |  |  |  | 2210.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
5201 |  |  | Brandschutzpläne | vorhanden, aktuell? |  | 2210.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
5202 |  |  | Hochwasserschutzmassnahmen | Funktion von Hochwasserpumpwerken, Schiebern, Absperrvorkehrungen etc. |  | 2210.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
5203 |  |  | Störfallinformation | nach Umweltinformationsgesetz, vorhanden, aktuell? |  | 2210.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
5204 |  |  | Alarmpläne | vorhanden, aktuell? |  | 2210.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
5300 |  | chemische Gefahren |  |  |  | 2210.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
5301 |  |  | Lagerung von Chemikalien - Betrieb | Fällmittel, Flockungsmittel, Kalk, Lagerung von Chemikalien entsprechend ? |  | 2210.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
5302 |  |  | Lagerung von Chemikalien - Labor | Lagerung von Chemikalien entsprechend ? Giftschrank vorhanden ? Giftbuch u. Giftschein? |  | 2210.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
5303 |  |  | Lagerung von Chemikalien - Werkstättenbereich | Lagerung von Chemikalien entsprechend ? (z.B. Lösungsmittel, Putzmittel); Aufffangwanne, Säure Lauge getrennt |  | 2210.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
5400 |  | persönliche Schutzausrüstung |  |  |  | 2210.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
5401 |  |  | persönliche Schutzausrüstung | entspricht dem Mindeststandard?, siehe auch Arbeitsplatzevaluierung |  | 2210.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
5500 |  | Hygiene, Sanitäreinrichtungen |  |  |  | 2210.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
5501 |  |  | Hygiene, Sanitäreinrichtungen | entspricht dem Mindeststandard?, siehe auch Arbeitsplatzevaluierung |  | 2210.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
5502 |  |  | Aufenthaltsräume | entspricht dem Mindeststandard?, siehe auch Arbeitsplatzevaluierung |  | 2210.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
6000 | vorgeschriebene Prüfungen |  |  | die gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen von Anlagen und Arbeitsmittel sind in einem eigenen Formular "gesetzliche Prüfungen" zur Selbstbearbeitung durch den Anlagenbetreiber zusammengefasst |  | 2210.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
6100 |  | Erforderliche E-technische Überprüfungen |  |  |  | 2210.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
6101 |  |  | E-Technische Überprüfungen | gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen sind vom Anlagenbetreiber durchführen zu lassen Zusammenfassung im Formblatt "gesetzliche Prüfungen" ab Pkt. 1, liegen die Prüfungen vor ? |  | 2210.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
6200 |  | Erforderliche Prüfungen von technischen Geräten und Anlagen |  |  |  | 2210.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
6201 |  |  | Überprüfungen technischer Geräte und Anlagen | gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Überprüfungen sind vom Anlagenbetreiber durchführen zu lassen Zusammenfassung im Formblatt "gesetzlich Prüfungen" ab Pkt. 2, liegen die Prüfungen vor ? |  | 2210.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2210.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2210.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2210.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2210.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2210.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2210.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2210.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2210.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2210.61 |  |  | Anlagenzustand |  |  | B: Hygiene, Ordnung, Sauberkeit | s
[6 empty] | 2210.62 |  |  | Entsorgung Rechengut |  |  | L: Mengen, Nachweise | s
[6 empty] | 2211.10 |  |  | Zustand Rechengitter und Bleche |  |  | B: Gleichmäßigkeit der Abstände, Ebenheit der Bleche | s
[6 empty] | 2212.10 |  |  | Zustand Rechenkämme |  |  | B | s
[6 empty] | 2220.00 |  |  | Siebe |  |  | B; Betriebsablauf beobachten | s
[6 empty] | 2220.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2220.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2220.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2220.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2220.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2220.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2220.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2220.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2220.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2220.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2220.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2220.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2220.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2220.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2220.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2220.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2220.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2220.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2220.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2220.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2220.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2220.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2220.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2220.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2220.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2220.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2220.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2220.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2220.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2220.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2220.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2220.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2220.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2220.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2220.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2220.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2230.00 |  |  | angeschlossene Einrichtungen (Presse, Container …) |  |  | B | s
[6 empty] | 2230.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2230.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2230.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2230.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2230.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2230.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2230.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2230.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2230.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2230.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2230.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2230.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2230.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2230.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2230.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2230.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2230.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2230.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2230.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2230.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2230.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2230.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2230.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2230.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2230.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2230.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2230.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2230.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2230.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2230.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2230.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2230.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2230.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2230.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2230.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2230.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2231.00 |  |  | Fördereinrichtung Rechengut |  |  | B, E: Zustand ? | s
[6 empty] | 2231.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2231.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2231.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2231.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2231.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2231.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2231.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2231.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2231.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2231.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2231.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2231.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2231.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2231.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2231.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2231.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2231.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2231.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2231.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2231.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2231.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2231.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2231.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2231.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2231.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2231.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2231.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2231.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2231.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2231.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2231.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2231.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2231.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2231.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2231.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2231.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2235.00 |  |  |  | Rechengutwäscher |  | B, L: mit Beurteilung Funktion - gewaschenes Rechengut | s
[6 empty] | 2235.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2235.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2235.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2235.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2235.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2235.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2235.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2235.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2235.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2235.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2235.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2235.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2235.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2235.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2235.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2235.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2235.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2235.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2235.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2235.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2235.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2235.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2235.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2235.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2235.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2235.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2235.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2235.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2235.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2235.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2235.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2235.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2235.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2235.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2235.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2235.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2235.61 |  |  | Zugabeprodukte, Dosierung (z.B. Kalk) |  |  | E: Lagerung | s
[6 empty] | 2240.60 |  |  | Kapazität (Gesamtanlage Rechengutentfernung und Behandlung) |  |  | E: ausreichend für alle Fälle? Probleme bei Spitzenabflüssen bzw. Spülstoß aus Kanal? | s
[6 empty] | 2241.60 |  |  | Stand-by-Aggregat vorhanden |  |  | B: Umgehungsgerinne vorhanden? | s
[6 empty] | 2242.60 |  |  | Sauberkeit |  |  | B: Rutschsicherheit, Spritzschutz | s
[6 empty] | 2243.10 |  |  | Umweltvorkehrungen |  |  | B, L: Klimatisierung, Abluftreinigung, Absackung | s
[6 empty] | 2260.00 |  |  | Wasch- / Spülwasserversorgung, Pumpe |  |  | E, (B): Funktion Mengeneinstellung, Pumpe, Versorgungsanschluss, Rohrnetztrenner | s
[6 empty] | 2260.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2260.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2260.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2260.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2260.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2260.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2260.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2260.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2260.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2260.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2260.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2260.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2260.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2260.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2260.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2260.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2260.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2260.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2260.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2260.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2260.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2260.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2260.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2260.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2260.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2260.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2260.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2260.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2260.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2260.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2260.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2260.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2260.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2260.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2260.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2260.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2270.00 |  |  | Sandklassierer, Sandwäscher |  |  | E, B: mit Beurteilung Funktion, Sandaustrag | s
[6 empty] | 2270.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2270.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2270.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2270.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2270.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2270.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2270.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2270.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2270.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2270.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2270.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2270.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2270.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2270.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2270.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2270.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2270.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2270.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2270.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2270.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2270.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2270.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2270.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2270.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2270.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2270.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2270.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2270.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2270.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2270.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2270.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2270.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2270.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2270.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2270.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2270.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2270.61 |  |  | Anlagenzustand |  |  | B: Hygiene, Ordnung, Sauberkeit | s
[6 empty] | 2270.62 |  |  | Entsorgung Rechengut |  |  | L: Mengen, Nachweise | s
[6 empty] | 2270.63 |  |  | Sandhebeeinrichtung, Pumpe |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2270.64 |  |  | Organikaustrag |  |  | E: Funktion | s
[6 empty] | 2270.65 |  |  | Austragseinrichtung, Abwurf, Abtransport |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2300 |  | Räumer |  |  |  |  | s
[6 empty] | 2301.61 |  |  | Bodenschlammabzug |  |  | L: Laufrollen, Gummileisten, Aufhängung | s
[6 empty] | 2302.10 |  |  | Schwimmschlammräumung |  |  | E, B: Funktion, Zustand; Betriebsablauf beobachten | s
[6 empty] | 2303.61 |  |  | Funktion Winterbetrieb |  |  | E, B, L: Schneeräumeinrichtung, Fahrbahnheizung | s
[6 empty] | 2304.61 |  |  | Zustand Fahrbahn |  |  | E, B: (inkl. ev. vorh. Heizung) | s
[6 empty] | 2305.10 |  |  | Zustand Sicherheitseinrichtungen |  |  | B: Notabschaltung, Rettungseinrichtungen, Beleuchtung | s
[6 empty] | 2306.61 |  |  | Zustand Reinigungseinrichtungen |  |  | B: Reinigungsbürsten, Schneeschieber | s
[6 empty] | 2307.61 |  |  | Funktion Schleifringkörper, Kabeltrommel ... |  |  | E, L: Signalübertragung | s
[6 empty] | 2308.61 |  |  | Zustand Bereifung |  |  | B, E: Antriebs-, Lauf- und Führungsräder | s
[6 empty] | 2309.61 |  |  | Funktion Überlastschutz |  |  | E, L: Gleichlauf bei Doppelarmbrücke | s
[6 empty] | 2310.00 |  |  | Rundräumer |  |  | B; Betriebsablauf beobachten; E; L | s
[6 empty] | 2310.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2310.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2310.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2310.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2310.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2310.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2310.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2310.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2310.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2310.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2310.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2310.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2310.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2310.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2310.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2310.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2310.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2310.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2310.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2310.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2310.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2310.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2310.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2310.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2310.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2310.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2310.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2310.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2310.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2310.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2310.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2310.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2310.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2310.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2310.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2310.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2310.61 |  |  | Zustand Mittellager, Königsstuhl |  |  | B, E: Dichtheit | s
[6 empty] | 2310.62 |  |  | Funktion Anfahr-, Rammschutz |  |  | E, (Test) | s
[6 empty] | 2340.00 |  |  | Längsräumer |  |  | B; Betriebsablauf beobachten; E; L | s
[6 empty] | 2340.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2340.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2340.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2340.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2340.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2340.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2340.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2340.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2340.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2340.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2340.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2340.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2340.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2340.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2340.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2340.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2340.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2340.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2340.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2340.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2340.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2340.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2340.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2340.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2340.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2340.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2340.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2340.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2340.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2340.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2340.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2340.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2340.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2340.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2340.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2340.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2340.61 |  |  | Funktion Räumerumkehr |  |  | E, B: Gleichlauf, Endschalter, Endanschläge, -puffer | s
[6 empty] | 2340.62 |  |  | Funktion Anfahr-, Rammschutz |  |  | E, (Test) | s
[6 empty] | 2340.63 |  |  | Funktion Stromversorgung, Signalleitung |  |  | E, B: Kabelablage, Kabeltrommel, Schleifleitung | s
[6 empty] | 2340.64 |  |  | Zustand Schienen, Endpuffer |  |  | B | s
[6 empty] | 2340.65 |  |  | Zustand Räder |  |  | B: Spurkränze, Radlager … | s
[6 empty] | 2340.66 |  |  | Zustand Schildantriebe |  |  | B, E: (inkl. Hydraulik, Seile, Ketten …) | s
[6 empty] | 2360.00 |  |  | Kettenräumer |  |  | B; Betriebsablauf beobachten; E; L | s
[6 empty] | 2360.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2360.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2360.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2360.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2360.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2360.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2360.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2360.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2360.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2360.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2360.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2360.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2360.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2360.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2360.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2360.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2360.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2360.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2360.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2360.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2360.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2360.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2360.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2360.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2360.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2360.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2360.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2360.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2360.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2360.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2360.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2360.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2360.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2360.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2360.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2360.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2360.61 |  |  | Funktion Kettenspannung |  |  | E, L | s
[6 empty] | 2360.62 |  |  | Zustand Ketten |  |  | B, E, L | s
[6 empty] | 2360.63 |  |  | Zustand Räumbalken |  |  | B, E, L (inkl.Abstreifleisten, Entlastungsrollen, Führungsleisten) | s
[6 empty] | 2360.64 |  |  | Zustand Kettenräder inkl. Lagerung |  |  | B, E, L | s
[6 empty] | 2360.65 |  |  | Zustand Beckeneinbauten, Gleitleisten |  |  | E, L | s
[6 empty] | 2380.00 |  |  | Eindickerkrählwerke |  |  | B; E; L | s
[6 empty] | 2380.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2380.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2380.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2380.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2380.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2380.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2380.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2380.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2380.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2380.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2380.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2380.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2380.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2380.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2380.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2380.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2380.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2380.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2380.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2380.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2380.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2380.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2380.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2380.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2380.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2380.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2380.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2380.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2380.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2380.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2380.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2380.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2380.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2380.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2380.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2380.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2380.61 |  |  | Zustand Eindickerantrieb |  |  | E, L (insbes. Verzahnung) | s
[6 empty] | 2380.62 |  |  | Zustand Wellenlagerung |  |  | E, L: Kugeldrehkranz, Unterwasserlager | s
[6 empty] | 2380.63 |  |  | Zustand Krählarme |  |  | E, B, L: inkl. Aufhängung … | s
[6 empty] | 2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke |  |  |  |  | s
[6 empty] | 2410.00 |  |  | Oberflächenbelüfter |  |  | B, E | s
[6 empty] | 2410.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2410.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2410.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2410.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2410.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2410.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2410.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2410.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2410.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2410.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2410.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2410.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2410.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2410.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2410.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2410.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2410.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2410.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2410.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2410.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2410.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2410.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2410.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2410.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2410.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2410.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2410.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2410.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2410.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2410.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2410.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2410.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2410.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2410.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2410.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2410.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2410.61 |  |  | Zustand rotierender Teile |  |  | (B), E, L: Deformation, Abrasion, Korrosion … | s
[6 empty] | 2410.62 |  |  | Zustand Beckeneinbauten |  |  | (B), E, L: Leiteinrichtungen, Verankerungen | s
[6 empty] | 2410.63 |  |  | Zustand Beckenboden, Abrasionsschutz |  |  | L | s
[6 empty] | 2410.64 |  |  | Zustand Antriebsmotor |  |  | E: Alter, Betriebsstunden | s
[6 empty] | 2410.65 |  |  | Zustand Getriebe |  |  | E: Alter, Betriebsstunden | s
[6 empty] | 2410.66 |  |  | Zustand Lager inkl. Abdichtungen |  |  | E: Alter, Betriebsstunden | s
[6 empty] | 2411.10 |  |  | Zustand Abdeckungen, Aerosolschutz |  |  | B | s
[6 empty] | 2430.00 |  |  | Tiefenbelüfter |  |  | B, Funktionsfähigkeit der Belüftungseinrichtungen, Blasenbild | s
[6 empty] | 2430.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2430.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2430.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2430.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2430.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2430.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2430.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2430.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2430.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2430.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2430.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2430.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2430.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2430.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2430.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2430.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2430.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2430.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2430.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2430.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2430.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2430.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2430.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2430.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2430.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2430.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2430.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2430.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2430.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2430.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2430.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2430.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2430.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2430.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2430.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2430.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2430.61 |  |  | Druckverlust Belüfter |  |  | E, L: Normallast, Volllast in m WS | s
[6 empty] | 2430.62 |  |  | Druckverlust Gesamtsystem |  |  | E, L: Normallast, Volllast in m WS | s
[6 empty] | 2430.63 |  |  | Gleichmäßigkeit des Lufteintrages |  |  | E, B: innerhalb des Gesamtsystems, der Einzelfelder … | s
[6 empty] | 2430.64 |  |  | Stabilität, Verankerung der Belüfter |  |  | (B), L | s
[6 empty] | 2430.65 |  |  | Zustand Rohrleitungen, Armaturen |  |  | E, B: s.a. Prüfnummern 2600ff, 2630ff | s
[6 empty] | 2430.66 |  |  | Umweltverträglichkeit Rohrleitungen |  |  | E, B: Lärm, Hitzeeinwirkung | s
[6 empty] | 2430.67 |  |  | Zustand Belüfterelemente |  |  | L: Alter, Druckverlust gegenüber Neuzustand, letzte Reinigung | s
[6 empty] | 2431.10 |  |  | Belüftung messtechnische Erfassung |  |  | B: Möglichkeit der Beobachtung des Betriebsdrucks im Belüftungssystem: Es wird empfohlen, die Feststellung der Druckverluste in den Belüfterelementen gemäß der „Anleitung zur Bestimmung des Druckverlustes von Belüfterelementen“ (FREY 2006, Forschungsprojekt KAN 2005 – Erkennen eines erhöhten Systemdruckes bei feinblasigen Druckbelüftungssystemen) vom Klärwerkspersonal im Zuge der Überprüfung der Abwasserreinigungsanlage durchführen zu lassen; L | s
[6 empty] | 2441.10 |  |  | Sauerstoffeintrag |  |  | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s
[6 empty] | 2442.10 |  |  | Sauerstoffregelung |  |  | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s
[6 empty] | 2443.10 |  |  | Umwälzung im Belüftungsbetrieb ausreichend |  |  | E, L: Feststoffablagerungen, Schwimmschlammbildung | s
[6 empty] | 2460.00 |  |  | Umwälzeinrichtungen ( horizontal ) |  |  | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s
[6 empty] | 2460.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2460.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2460.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2460.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2460.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2460.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2460.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2460.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2460.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2460.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2460.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2460.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2460.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2460.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2460.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2460.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2460.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2460.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2460.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2460.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2460.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2460.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2460.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2460.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2460.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2460.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2460.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2460.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2460.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2460.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2460.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2460.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2460.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2460.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2460.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2460.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2462.41 |  |  | Funktion der el. Abschalteinrichtungen |  |  | E, (Test): Wassereintritte, Überlast, unzul. Wasserspiegel … | s
[6 empty] | 2464.26 |  |  | Beurteilung der Laufruhe |  |  | E, Test: Ein-, Ausschalten | s
[6 empty] | 2465.47 |  |  | Öldichtheit, Korrosion |  |  | L, Kontrolle nach Ausheben | s
[6 empty] | 2465.10 |  |  | Beurteilung der Leistungsaufnahme |  |  | B: Anzeigen vor Ort, in Warte | s
[6 empty] | 2466.10 |  |  | Führungsgestänge |  |  | (B), E, L: Funktion, Zustand, Sicherheit, Stabilität | s
[6 empty] | 2467.10 |  |  | Aushebevorrichtung |  |  | E, B: Funktion, Zustand, Sicherheit | s
[6 empty] | 2468.10 |  |  | Kabel, Kabelführung, -aufhängung |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2470.00 |  |  | Rührwerke ( vertikal ) |  |  | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s
[6 empty] | 2470.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2470.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2470.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2470.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2470.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2470.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2470.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2470.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2470.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2470.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2470.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2470.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2470.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2470.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2470.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2470.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2470.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2470.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2470.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2470.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2470.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2470.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2470.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2470.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2470.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2470.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2470.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2470.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2470.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2470.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2470.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2470.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2470.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2470.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2470.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2470.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2470.61 |  |  | Funktion der el. Abschalteinrichtungen |  |  | E, (Test): Überlast, unzul. Wasserspiegel … | s
[6 empty] | 2470.62 |  |  | Beurteilung der Laufruhe |  |  | E, Test: Ein-, Ausschalten | s
[6 empty] | 2470.63 |  |  | Zustand rotierender Teile |  |  | E, L: Deformation, Abrasion, Korrosion … | s
[6 empty] | 2470.64 |  |  | Zustand Beckeneinbauten |  |  | E, L: Strömungsleiteinrichtungen, Verankerungen … | s
[6 empty] | 2470.65 |  |  | Zustand Lager im Abwasser |  |  | E, L | s
[6 empty] | 2481.10 |  |  | Umwälzung Rührbetrieb (Dentrifikation) ausreichend |  |  | E, L: Feststoffablagerungen | s
[6 empty] | 2500 |  | Verdichter |  |  |  |  | s
[6 empty] | 2501.61 |  |  | Betriebsparameter min. / max |  |  | L: Drücke, Mengen, Temperaturen ... | s
[6 empty] | 2502.10 |  |  | Verdichtungsenddruck, Motorleistung |  |  | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s
[6 empty] | 2503.10 |  |  | Regelbarkeit |  |  | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s
[6 empty] | 2504.10 |  |  | Reserveaggregat |  |  | B: vorhanden, einsatzbereit? | s
[6 empty] | 2505.10 |  |  | Funktion und Zustand Schalldämmung |  |  | B, E: Schallemissionen im zulässigen Bereich? | s
[6 empty] | 2506.10 |  |  | Funktion und Zustand Kühlung (Temperaturüberwachung) |  |  | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? | s
[6 empty] | 2507.61 |  |  | Funktion Ansaugfilter |  |  | B: Filterwiderstand überwacht | s
[6 empty] | 2508.61 |  |  | Zustand Ansaugfilter |  |  | L: Letzter Tausch | s
[6 empty] | 2509.61 |  |  | Funktion Abschalteinrichtungen, Überwachungsgeräte |  |  | E, L (B): Druck, Temperatur, (Sicherheitsventil) | s
[6 empty] | 2510.61 |  |  | Kennlinienvergleich neu - derzeit |  |  | L: bei Betriebslast - nur für Leistungen über 70 KW | s
[6 empty] | 2511.10 |  |  | Schutzeinrichtungen |  |  | B. Berührungsschutz, Schallschutz | s
[6 empty] | 2512.61 |  |  | Ölwechsel, Ölfiltertausch |  |  | L: Letzter Wechsel, letzte Öluntersuchung | s
[6 empty] | 2513.10 |  |  | Verrohrung, Rohranschlüsse, Kompensatoren |  |  | E, B: Zustand, Dichtheit | s
[6 empty] | 2514.61 |  |  | Frequenzumrichter |  |  | E; B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2515.61 |  |  | Steuerschrank, Instrumententafel |  |  | E; B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2516.61 |  |  | Herstellerbeurteilung nach dem Zerlegen |  |  | L: Vermessung, Überprüfung der Toleranzen bei Dichtleisten, Lager .. | s
[6 empty] | 2517.61 |  |  | Funktion Anfahrentlastung |  |  | E, B: Personensicherheit gegeben | s
[6 empty] | 2518.61 |  |  | Zustand elastische Lagerung |  |  | E, B: Schwingungsüberwachung | s
[6 empty] | 2520.00 |  |  | Drehkolbenverdichter |  |  | B | s
[6 empty] | 2520.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2520.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2520.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2520.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2520.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2520.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2520.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2520.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2520.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2520.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2520.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2520.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2520.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2520.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2520.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2520.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2520.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2520.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2520.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2520.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2520.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2520.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2520.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2520.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2520.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2520.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2520.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2520.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2520.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2520.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2520.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2520.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2520.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2520.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2520.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2520.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2540.00 |  |  | Schraubenverdichter |  |  | B | s
[6 empty] | 2540.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2540.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2540.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2540.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2540.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2540.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2540.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2540.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2540.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2540.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2540.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2540.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2540.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2540.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2540.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2540.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2540.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2540.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2540.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2540.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2540.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2540.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2540.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2540.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2540.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2540.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2540.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2540.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2540.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2540.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2540.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2540.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2540.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2540.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2540.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2540.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2560.00 |  |  | Turboverdichter |  |  | B | s
[6 empty] | 2560.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2560.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2560.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2560.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2560.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2560.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2560.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2560.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2560.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2560.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2560.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2560.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2560.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2560.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2560.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2560.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2560.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2560.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2560.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2560.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2560.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2560.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2560.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2560.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2560.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2560.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2560.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2560.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2560.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2560.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2560.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2560.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2560.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2560.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2560.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2560.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2580.00 |  |  | Sonstige Verdichter |  |  | B | s
[6 empty] | 2580.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2580.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2580.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2580.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2580.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2580.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2580.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2580.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2580.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2580.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2580.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2580.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2580.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2580.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2580.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2580.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2580.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2580.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2580.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2580.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2580.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2580.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2580.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2580.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2580.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2580.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2580.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2580.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2580.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2580.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2580.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2580.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2580.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2580.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2580.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2580.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen |  |  |  |  | s
[6 empty] | 2611.10 |  |  | Erdverlegte Rohrleitungen |  |  | L: Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt? | s
[6 empty] | 2612.10 |  |  | Freiverlegte Rohrleitungen |  |  | B: Kontrolle durch Augenschein inkl. Aufhängung, Isolierung | s
[6 empty] | 2615.10 |  |  | Kennzeichnung |  |  | B: vorhanden?, z.B.: gemäß GWT - Richtlinie 4 | s
[6 empty] | 2616.61 |  |  | Rohrleitungseinbauten |  |  | B: Zustand, spannungsfreier Einbau von Armaturen etc. | s
[6 empty] | 2617.61 |  |  | Erdung |  |  | B: Zustand | s
[6 empty] | 2621.10 |  |  | Gasleitungen |  |  | L: Überprüfung laut Vorschrift erfolgt? | s
[6 empty] | 2625.10 |  |  | Dosierleitungen |  |  | B, L: Kontrolle bei Doppelmantelleitungen auf Flüssigkeitsaustritt aus Zwischenraum? Dichtprobe durchgeführt? | s
[6 empty] | 2630.00 |  |  | Armaturen für Rohrleitungen |  |  | E, B | s
[6 empty] | 2630.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2630.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2630.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2630.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2630.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2630.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2630.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2630.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2630.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2630.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2630.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2630.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2630.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2630.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2630.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2630.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2630.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2630.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2630.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2630.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2630.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2630.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2630.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2630.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2630.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2630.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2630.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2630.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2630.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2630.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2630.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2630.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2630.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2630.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2630.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2630.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2630.61 |  |  | Zustand Armatur |  |  | E, B: Gesamtarmatur inkl. Antrieb | s
[6 empty] | 2630.62 |  |  | Handarmaturen |  |  | E, L: Gängigkeit, Funktion prüfen | s
[6 empty] | 2630.63 |  |  | Motorarmaturen |  |  | E, L, (B): Prüflauf inkl. Kontrolle der End- u. Überlastschalter | s
[6 empty] | 2630.64 |  |  | Fingerfreiheit |  |  | E, B: Fingerfreiheit bei Handrädern prüfen | s
[6 empty] | 2660.00 |  |  | Schütze / Dammtafeln |  |  | E, B: inkl. Dichtungen | s
[6 empty] | 2660.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2660.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2660.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2660.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2660.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2660.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2660.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2660.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2660.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2660.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2660.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2660.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2660.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2660.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2660.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2660.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2660.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2660.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2660.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2660.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2660.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2660.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2660.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2660.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2660.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2660.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2660.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2660.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2660.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2660.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2660.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2660.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2660.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2660.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2660.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2660.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2660.61 |  |  | Zustand Schütz |  |  | E, B: Gesamtarmatur inkl. Antrieb | s
[6 empty] | 2660.62 |  |  | Zustand Rahmen |  |  | (B),E, L: inkl. Verankerung | s
[6 empty] | 2660.63 |  |  | Handgetriebene Schütze |  |  | E, L: Gängigkeit, Funktion prüfen | s
[6 empty] | 2660.64 |  |  | Motorgetriebene Schütze |  |  | E, L, (B): Prüflauf inkl. Kontrolle der End- u. Überlastschalter | s
[6 empty] | 2660.65 |  |  | Fingerfreiheit |  |  | E, B: Fingerfreiheit bei Handrädern prüfen | s
[6 empty] | 2660.66 |  |  | Zustand Dammtafelrahmen |  |  | (B),E, L: inkl. Verankerung | s
[6 empty] | 2660.67 |  |  | Lagergestelle der Dammtafeln |  |  | E, B: Funktion und Zustand beurteilen | s
[6 empty] | 2680.00 |  |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. |  |  | E, B | s
[6 empty] | 2680.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2680.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2680.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2680.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2680.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2680.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2680.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2680.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2680.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2680.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2680.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2680.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2680.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2680.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2680.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2680.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2680.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2680.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2680.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2680.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2680.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2680.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2680.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2680.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2680.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2680.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2680.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2680.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2680.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2680.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2680.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2680.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2680.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2680.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2680.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2680.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2680.61 |  |  | Funktion |  |  | B, E, L: Sauberkeit, korrekte Ausrichtung Niveau | s
[6 empty] | 2680.62 |  |  | Zustand |  |  | (B), E, L: Dichtungen, Verankerung, Nachstellmöglichkeit | s
[6 empty] | 2680.63 |  |  | Reinigungseinrichtungen |  |  | E, B: Funktion und Zustand prüfen | s
[6 empty] | 2685.00 |  |  | Abzugseinrichtung (Trübwasser, Reinwasser) |  |  | E, B | s
[6 empty] | 2685.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2685.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2685.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2685.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2685.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2685.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2685.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2685.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2685.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2685.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2685.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2685.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2685.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2685.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2685.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2685.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2685.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2685.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2685.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2685.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2685.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2685.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2685.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2685.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2685.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2685.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2685.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2685.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2685.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2685.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2685.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2685.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2685.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2685.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2685.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2685.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2700 |  | Schlammbehandlung- und Entwässerung |  |  |  |  | s
[6 empty] | 2710.00 |  |  | Faulbehälter |  |  | B, L: Gesamtzustand Behälter einschl. Isolierung | s
[6 empty] | 2710.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2710.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2710.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2710.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2710.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2710.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2710.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2710.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2710.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2710.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2710.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2710.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2710.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2710.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2710.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2710.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2710.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2710.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2710.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2710.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2710.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2710.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2710.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2710.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2710.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2710.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2710.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2710.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2710.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2710.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2710.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2710.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2710.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2710.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2710.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2710.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2712.61 |  |  | Innenliegende Einrichtungen |  |  | L: Analysedaten (Glühverluste, Temperaturverteilung, Gasanfall …) zur Beurteilung heranziehen | s
[6 empty] | 2713.00 |  |  | Mischeinrichtung |  |  | L, E: Vergleich der Leistungsaufnahme mit früheren Daten | s
[6 empty] | 2713.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2713.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2713.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2713.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2713.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2713.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2713.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2713.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2713.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2713.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2713.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2713.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2713.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2713.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2713.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2713.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2713.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2713.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2713.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2713.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2713.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2713.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2713.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2713.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2713.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2713.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2713.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2713.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2713.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2713.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2713.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2713.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2713.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2713.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2713.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2713.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2715.10 |  |  | Außenliegende Einrichtungen |  |  | E, B | s
[6 empty] | 2717.10 |  |  | Wärmetauscher |  |  | B, E, L: Zustand, Funktion (Prüfung Temperaturdifferenz) | s
[6 empty] | 2718.10 |  |  | Gashaube inkl. Sicherheitseinrichtungen |  |  | E, L, B: Zustand, Funktion | s
[6 empty] | 2720.00 |  |  | Schlammabzug, Trübwasserabzug Schwimmschlammentnahme |  |  | E, L, B: Zustand, Funktion | s
[6 empty] | 2720.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2720.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2720.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2720.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2720.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2720.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2720.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2720.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2720.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2720.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2720.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2720.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2720.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2720.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2720.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2720.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2720.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2720.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2720.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2720.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2720.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2720.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2720.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2720.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2720.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2720.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2720.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2720.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2720.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2720.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2720.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2720.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2720.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2720.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2720.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2720.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2721.10 |  |  | Gasqualität (Methan, CO2, H2S …) |  |  | E, L: Beurteilung in Relation zu "Normalwerten"; Probleme mit Siloxanen (aus Ölanalyse od. durch festgestellte Schäden)? | s
[6 empty] | 2722.10 |  |  | Funktion - Betrieb |  |  | E, L: Aufzeichnungen, Aussagen Betriebspersonal; Problembereiche | s
[6 empty] | 2725.61 |  |  | EMSR-Geräte |  |  | E, L, (B): Zustand, Funktion | s
[6 empty] | 2727.61 |  |  | Funktion Kiestöpfe |  |  | E: Beurteilung, Test | s
[6 empty] | 2730.10 |  |  | aerobe Schlammstabilisierung |  |  | B, für Ausrüstung Prüfnummern 2400ff verwenden | s
[6 empty] | 2750.00 |  |  | Schlammentwässerungsanlage |  |  | B, E, L, Gesamtzustand | s
[6 empty] | 2750.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2750.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2750.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2750.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2750.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2750.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2750.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2750.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2750.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2750.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2750.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2750.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2750.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2750.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2750.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2750.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2750.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2750.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2750.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2750.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2750.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2750.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2750.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2750.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2750.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2750.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2750.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2750.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2750.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2750.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2750.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2750.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2750.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2750.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2750.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2750.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2752.10 |  |  | Funktion |  |  | L, E: Kapazität und Entwässerungsgrad ausreichend für alle Lastfälle? | s
[6 empty] | 2753.10 |  |  | Personensicherheit |  |  | E, B: Sauberkeit, Rutschsicherheit, Quetschsicherheit, GWT-Richtlinie 10 erfüllt | s
[6 empty] | 2754.61 |  |  | Maschinenausstattung inkl. EMSR |  |  | E, L: GWT-Richtlinie 10 Kap. 4.4, 4.5 und 7 erfüllt | s
[6 empty] | 2755.61 |  |  | Zustand, Alter |  |  | B, E: | s
[6 empty] | 2756.10 |  |  | Lagerung FHM, Ansetz-, Nachverdünnungsstation |  |  | B, E: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2760.00 |  |  | Siebbandpressen |  |  | B; Betriebsablauf beobachten | s
[6 empty] | 2760.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2760.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2760.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2760.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2760.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2760.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2760.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2760.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2760.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2760.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2760.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2760.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2760.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2760.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2760.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2760.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2760.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2760.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2760.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2760.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2760.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2760.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2760.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2760.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2760.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2760.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2760.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2760.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2760.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2760.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2760.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2760.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2760.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2760.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2760.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2760.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2760.61 |  |  | Siebbänder, Düsenstöcke |  |  | E, B: Zustand | s
[6 empty] | 2760.62 |  |  | Drucksteigerungsanlage |  |  | B, E: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2763.00 |  |  | Kammerfilterpressen |  |  | B; Betriebsablauf Öffnung stichprobenartig beobachten | s
[6 empty] | 2763.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2763.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2763.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2763.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2763.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2763.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2763.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2763.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2763.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2763.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2763.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2763.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2763.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2763.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2763.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2763.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2763.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2763.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2763.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2763.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2763.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2763.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2763.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2763.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2763.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2763.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2763.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2763.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2763.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2763.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2763.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2763.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2763.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2763.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2763.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2763.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2765.00 |  |  | Zentrifugen |  |  | B; Betriebsablauf beobachten | s
[6 empty] | 2765.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2765.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2765.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2765.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2765.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2765.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2765.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2765.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2765.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2765.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2765.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2765.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2765.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2765.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2765.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2765.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2765.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2765.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2765.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2765.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2765.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2765.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2765.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2765.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2765.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2765.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2765.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2765.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2765.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2765.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2765.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2765.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2765.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2765.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2765.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2765.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2768.00 |  |  | Sonstige Entwässerungsmaschinen |  |  | B; Betriebsablauf beobachten | s
[6 empty] | 2768.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2768.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2768.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2768.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2768.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2768.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2768.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2768.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2768.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2768.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2768.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2768.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2768.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2768.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2768.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2768.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2768.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2768.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2768.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2768.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2768.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2768.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2768.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2768.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2768.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2768.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2768.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2768.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2768.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2768.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2768.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2768.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2768.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2768.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2768.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2768.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2770.00 |  |  | Schlammförder- / Verteilanlagen |  |  | B; Betriebsablauf beobachten | s
[6 empty] | 2770.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2770.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2770.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2770.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2770.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2770.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2770.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2770.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2770.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2770.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2770.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2770.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2770.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2770.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2770.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2770.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2770.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2770.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2770.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2770.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2770.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2770.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2770.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2770.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2770.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2770.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2770.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2770.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2770.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2770.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2770.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2770.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2770.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2770.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2770.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2770.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2770.61 |  |  | Fördereinrichtung (Schnecken …) |  |  | B, E: Zustand | s
[6 empty] | 2773.10 |  |  | Pufferbehälter (Schlammbunker; Schlammlager) |  |  | B, E: Zustand | s
[6 empty] | 2774.00 |  |  | Verladeeinrichtung, Transportfahrzeuge |  |  | B, E: Zustand | s
[6 empty] | 2774.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2774.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2774.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2774.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2774.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2774.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2774.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2774.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2774.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2774.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2774.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2774.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2774.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2774.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2774.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2774.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2774.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2774.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2774.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2774.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2774.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2774.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2774.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2774.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2774.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2774.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2774.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2774.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2774.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2774.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2774.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2774.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2774.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2774.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2774.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2774.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2780.00 |  |  | Klärschlammentsorgung |  |  | E: Logistik, Kapazität, ausreichend für alle Lastfälle | s
[6 empty] | 2780.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2780.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2780.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2780.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2780.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2780.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2780.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2780.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2780.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2780.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2780.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2780.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2780.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2780.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2780.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2780.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2780.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2780.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2780.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2780.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2780.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2780.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2780.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2780.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2780.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2780.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2780.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2780.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2780.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2780.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2780.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2780.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2780.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2780.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2780.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2780.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung |  |  |  |  | s
[6 empty] | 2811.00 |  |  | Gashaube gesamt |  |  | B, E, L, Prüfprotokoll vorhanden? | s
[6 empty] | 2811.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2811.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2811.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2811.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2811.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2811.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2811.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2811.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2811.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2811.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2811.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2811.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2811.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2811.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2811.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2811.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2811.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2811.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2811.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2811.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2811.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2811.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2811.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2811.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2811.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2811.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2811.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2811.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2811.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2811.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2811.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2811.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2811.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2811.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2811.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2811.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2812.10 |  |  | Gassicherheitsvorlagen |  |  | E, L, Prüfprotokoll vorhanden; abblasen bei Überdruck ? Wasserverlust beim Abblasen ? | s
[6 empty] | 2813.61 |  |  | Armaturen (Dichtheit) |  |  | Prüfprotokoll vorhanden | s
[6 empty] | 2814.61 |  |  | Gashaube (unter Betriebsdruck) |  |  | Prüfprotokoll vorhanden | s
[6 empty] | 2815.10 |  |  | Kiestöpfe, Schaumfalle |  |  | E, 'L: Differenzdruck, letzter Kieswechsel | s
[6 empty] | 2816.61 |  |  | Gasmessgeräte |  |  | Prüfprotokoll vorhanden | s
[6 empty] | 2817.61 |  |  | Manometer |  |  | Prüfprotokoll vorhanden | s
[6 empty] | 2818.61 |  |  | Gaswarnanlage |  |  | Prüfprotokoll vorhanden | s
[6 empty] | 2820.00 |  |  | Gasfackel |  |  | E, L, Prüfprotokoll vorhanden? | s
[6 empty] | 2820.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2820.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2820.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2820.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2820.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2820.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2820.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2820.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2820.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2820.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2820.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2820.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2820.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2820.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2820.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2820.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2820.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2820.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2820.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2820.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2820.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2820.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2820.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2820.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2820.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2820.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2820.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2820.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2820.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2820.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2820.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2820.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2820.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2820.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2820.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2820.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2821.61 |  |  | El. Steuereinrichtungen (Funktion) |  |  | Prüfprotokoll vorhanden | s
[6 empty] | 2822.61 |  |  | Gesamtanlage: Funktion unter Druck |  |  | Prüfprotokoll vorhanden | s
[6 empty] | 2823.61 |  |  | Zündeinrichtung, Zündtrafo |  |  | E, L: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2824.61 |  |  | Magnetventile, Sicherheitsstrecke |  |  | E, L: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2825.00 |  |  | Gasentschwefler |  |  | E, L: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2825.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2825.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2825.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2825.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2825.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2825.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2825.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2825.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2825.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2825.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2825.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2825.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2825.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2825.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2825.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2825.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2825.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2825.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2825.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2825.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2825.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2825.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2825.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2825.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2825.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2825.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2825.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2825.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2825.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2825.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2825.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2825.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2825.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2825.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2825.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2825.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2825.61 |  |  | Verbrauchsmaterial |  |  | L: Entsorgungsnachweis | s
[6 empty] | 2825.62 |  |  | Verrohrung, Armaturen |  |  | Prüfnummern 2600ff verwenden | s
[6 empty] | 2830.00 |  |  | Gasanlage sonstige Anlagenteile gesamt |  |  | B, E | s
[6 empty] | 2830.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2830.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2830.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2830.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2830.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2830.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2830.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2830.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2830.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2830.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2830.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2830.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2830.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2830.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2830.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2830.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2830.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2830.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2830.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2830.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2830.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2830.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2830.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2830.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2830.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2830.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2830.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2830.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2830.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2830.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2830.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2830.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2830.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2830.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2830.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2830.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2840.00 |  |  | Gasbehälter gesamt |  |  | B, L Gesamtzustand; periodische Überprüfung vorh.? | s
[6 empty] | 2840.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2840.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2840.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2840.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2840.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2840.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2840.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2840.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2840.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2840.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2840.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2840.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2840.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2840.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2840.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2840.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2840.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2840.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2840.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2840.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2840.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2840.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2840.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2840.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2840.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2840.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2840.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2840.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2840.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2840.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2840.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2840.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2840.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2840.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2840.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2840.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2840.61 |  |  | Inhaltsanzeige (Fernübertragung) |  |  | E, L: Funktion, Prüfprotokoll vorh. | s
[6 empty] | 2840.62 |  |  | Über-, Unterdrucksicherung |  |  | E, L: Funktion, Prüfbericht | s
[6 empty] | 2840.63 |  |  | Kies-, Wassertöpfe |  |  | B, E: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2840.64 |  |  | Schutzanstrich |  |  | B, E: Zustand, Beschädigungen | s
[6 empty] | 2840.65 |  |  | Gaswarnanlage, Gasspürköpfe |  |  | E: Funktion, Prüfprotokoll vorhanden | s
[6 empty] | 2840.66 |  |  | Ballastdecke, Seile, Führungsrollen |  |  | B: Sichtkontrolle Seilspannung, Schmierung | s
[6 empty] | 2840.67 |  |  | Hydraulische Überdrucksicherung |  |  | L, B: Funktion, Ölfüllung | s
[6 empty] | 2840.68 |  |  | Entwässerungsschacht |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2841.10 |  |  | Gasbehälter außenliegende Einrichtungen |  |  | B, E, L | s
[6 empty] | 2850.00 |  |  | Gasmotoren / BHKWs |  |  | B, L Gesamtzustand, Betrieb beobachten; wird Nennleistung erreicht? Vibrationen? | s
[6 empty] | 2850.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2850.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2850.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2850.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2850.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2850.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2850.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2850.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2850.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2850.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2850.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2850.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2850.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2850.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2850.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2850.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2850.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2850.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2850.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2850.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2850.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2850.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2850.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2850.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2850.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2850.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2850.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2850.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2850.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2850.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2850.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2850.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2850.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2850.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2850.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2850.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2850.61 |  |  | Generator |  |  | L: Zustand insbes. der Lager | s
[6 empty] | 2850.62 |  |  | Kuppelschalter (Not- Netzschiene) |  |  | L: Überprüfung | s
[6 empty] | 2850.63 |  |  | Kühlung |  |  | E: ausreichend für alle Lastfälle | s
[6 empty] | 2850.64 |  |  | Abgasanlage |  |  | L, E: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2850.65 |  |  | Gasanalyse (Schwefel, Silikate …) |  |  | L: vorhanden | s
[6 empty] | 2850.66 |  |  | Ölanalysen, Öl-, Filterwechsel |  |  | L: Aufzeichnungen vorhanden | s
[6 empty] | 2850.67 |  |  | Katalysatorkontrolle |  |  | L: Aufzeichnungen vorhanden | s
[6 empty] | 2850.68 |  |  | Gassicherheitsregelstrecke |  |  | L: Funktionskontrolle | s
[6 empty] | 2850.69 |  |  | Gaswarnanlage, Gasspürköpfe, Alarmierung |  |  | L: Funktionskontrolle | s
[6 empty] | 2850.70 |  |  | Hauptabsperrklappen - Schließfunktion bei Gasalarm |  |  | L: Funktionskontrolle | s
[6 empty] | 2850.71 |  |  | Gasreduzierstationen |  |  | E, L: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2850.72 |  |  | Wärmeverwertung |  |  | E, L: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2851.10 |  |  | Service und Wartung |  |  | L: Durchführung nach Herstellervorgabe? | s
[6 empty] | 2855.00 |  |  | Notkühlung |  |  | B, Art (Luftkühler, Frischwasser, etc.), E, L: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2855.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2855.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2855.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2855.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2855.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2855.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2855.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2855.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2855.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2855.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2855.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2855.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2855.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2855.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2855.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2855.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2855.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2855.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2855.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2855.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2855.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2855.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2855.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2855.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2855.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2855.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2855.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2855.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2855.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2855.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2855.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2855.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2855.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2855.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2855.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2855.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2857.10 |  |  | Fluchtwege, Gefahrenhinweise, Feuerlöscher |  |  | B: ordnungsgemäß vorhanden? | s
[6 empty] | 2858.00 |  |  | Raumkühlung, Lüftung |  |  | B, E, Kapazitäten ausreichend? | s
[6 empty] | 2858.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2858.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2858.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2858.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2858.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2858.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2858.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2858.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2858.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2858.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2858.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2858.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2858.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2858.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2858.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2858.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2858.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2858.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2858.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2858.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2858.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2858.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2858.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2858.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2858.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2858.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2858.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2858.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2858.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2858.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2858.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2858.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2858.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2858.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2858.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2858.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2870.00 |  |  | Heizung - Wärmeerzeugung |  |  | B, E, Kapazitäten ausreichend? | s
[6 empty] | 2870.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2870.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2870.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2870.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2870.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2870.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2870.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2870.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2870.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2870.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2870.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2870.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2870.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2870.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2870.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2870.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2870.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2870.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2870.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2870.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2870.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2870.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2870.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2870.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2870.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2870.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2870.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2870.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2870.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2870.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2870.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2870.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2870.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2870.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2870.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2870.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2871.00 |  |  | Kesselanlage, Heizbrenner |  |  | E, L, B: Funktion, Befund | s
[6 empty] | 2871.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2871.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2871.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2871.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2871.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2871.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2871.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2871.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2871.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2871.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2871.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2871.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2871.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2871.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2871.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2871.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2871.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2871.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2871.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2871.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2871.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2871.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2871.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2871.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2871.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2871.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2871.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2871.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2871.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2871.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2871.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2871.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2871.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2871.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2871.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2871.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2871.61 |  |  | Gasbrenner (Funktion) |  |  | E, L, Prüfprotokoll vorhanden | s
[6 empty] | 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen |  |  |  |  | s
[6 empty] | 2911.00 |  |  | Fäkalübernahmestation |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2911.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2911.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2911.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2911.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2911.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2911.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2911.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2911.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2911.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2911.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2911.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2911.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2911.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2911.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2911.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2911.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2911.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2911.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2911.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2911.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2911.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2911.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2911.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2911.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2911.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2911.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2911.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2911.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2911.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2911.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2911.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2911.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2911.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2911.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2911.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2911.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2915.00 |  |  | Fettübernahmestation |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2915.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2915.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2915.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2915.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2915.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2915.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2915.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2915.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2915.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2915.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2915.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2915.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2915.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2915.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2915.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2915.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2915.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2915.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2915.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2915.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2915.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2915.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2915.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2915.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2915.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2915.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2915.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2915.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2915.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2915.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2915.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2915.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2915.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2915.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2915.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2915.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2921.00 |  |  | Kanalräumgutstation |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2921.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2921.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2921.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2921.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2921.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2921.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2921.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2921.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2921.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2921.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2921.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2921.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2921.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2921.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2921.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2921.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2921.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2921.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2921.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2921.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2921.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2921.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2921.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2921.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2921.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2921.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2921.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2921.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2921.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2921.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2921.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2921.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2921.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2921.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2921.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2921.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2930.00 |  |  | Sonstige Behälter (inkl. Zubehör) |  |  | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s
[6 empty] | 2930.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2930.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2930.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2930.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2930.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2930.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2930.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2930.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2930.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2930.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2930.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2930.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2930.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2930.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2930.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2930.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2930.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2930.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2930.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2930.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2930.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2930.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2930.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2930.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2930.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2930.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2930.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2930.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2930.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2930.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2930.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2930.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2930.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2930.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2930.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2930.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2931.10 |  |  | Prüfpflichtige Behälter |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2932.10 |  |  | Auffangwannen |  |  | B: Funktion, Zustand, Rückstände | s
[6 empty] | 2933.10 |  |  | Behältergröße |  |  | E: ausreichend für alle Lastfälle? | s
[6 empty] | 2934.10 |  |  | Lagerbehälter (für Fällmittel) |  |  | E, B: Undichtheiten? | s
[6 empty] | 2935.10 |  |  | Zustand Dosiermittellagerung |  |  | B: Sauberkeit, Rutschsicherheit, Umweltbeeinflussung | s
[6 empty] | 2936.00 |  |  | Zustand Dosiermittelaufbereitung |  |  | B: Staubbeeinträchtigung, Umweltbeeinflussung | s
[6 empty] | 2936.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2936.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2936.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2936.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2936.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2936.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2936.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2936.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2936.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2936.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2936.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2936.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2936.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2936.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2936.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2936.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2936.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2936.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2936.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2936.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2936.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2936.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2936.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2936.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2936.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2936.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2936.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2936.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2936.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2936.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2936.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2936.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2936.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2936.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2936.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2936.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2937.10 |  |  | Zustand Medienauffangwannen |  |  | B | s
[6 empty] | 2950.00 |  |  | Biofilter / Abluftanlagen |  |  | E, B: Zustand Bauwerke | s
[6 empty] | 2950.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2950.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2950.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2950.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2950.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2950.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2950.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2950.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2950.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2950.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2950.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2950.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2950.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2950.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2950.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2950.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2950.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2950.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2950.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2950.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2950.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2950.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2950.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2950.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2950.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2950.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2950.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2950.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2950.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2950.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2950.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2950.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2950.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2950.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2950.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2950.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2950.61 |  |  | Filterböden |  |  | L: Zustand | s
[6 empty] | 2950.62 |  |  | Maschinelle Ausrüstung |  |  | Detailprüfung gemäß Prüfliste A1 | s
[6 empty] | 2950.63 |  |  | Filterschicht (Biomasse) |  |  | E, B: Zustand, Wirksamkeit | s
[6 empty] | 2950.64 |  |  | Verbrauchtes Filtermaterial |  |  | L: Entsorgungsnachweis | s
[6 empty] | 2955.00 |  |  | Ventilatoren, Luftleitungen |  |  | E, B: Laufgeräusche, Undichtheiten | s
[6 empty] | 2955.01 |  |  |  | Aggregatsbezeichnung |  | anlagenspezifischer Name, Bezeichnung, Funktion | s
[6 empty] | 2955.02 |  |  |  | Fabrikat / Type |  | Fabrikat / Type | s
[6 empty] | 2955.03 |  |  |  | Leistungsdaten |  | z.B. Fördermenge Q (m³/h), Fördermenge H (m), Dimension, Inhalt etc. | s
[6 empty] | 2955.04 |  |  |  | Nennleistung elektrisch |  | elektrische Hauptdaten bei E-Antrieben | s
[6 empty] | 2955.05 |  |  |  | Anlage/ Maschine derzeit genutzt |  | [ F ]; E, B | s
[6 empty] | 2955.06 |  |  |  | Jahr der Inbetriebnahme |  | [ Z ]; E, L | s
[6 empty] | 2955.07 |  |  |  | Betriebsstunden insgesamt |  | [ Z ]; E, (B), L: Betriebsstundenzähler, Betriebsjahre | s
[6 empty] | 2955.11 |  |  |  | Betriebs- und Wartungsvorschrift vorhanden |  | [ FZ ]; E, B | s
[6 empty] | 2955.12 |  |  |  | Wartung laut Vorschrift des Herstellers durchgeführt |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2955.13 |  |  |  | Gesamtaufzeichnung über Wartung, Ölwechsel, Ersatzteilaustausch vorhanden |  | [ FZ ]; L | s
[6 empty] | 2955.14 |  |  |  | Mängel aus Betriebserfahrung |  | [ FZ ]; E, L | s
[6 empty] | 2955.15 |  |  |  | Noch zu erwartende Nutzungsdauer |  | [ FZ ]; E: 0 = über 10 Jahre, 1 = 5 - 10 Jahre, 2 = 1 - 5 Jahre, 3 = kleiner 1 Jahr | s
[6 empty] | 2955.16 |  |  |  | Pflegezustand allgemein |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2955.21 |  |  |  | Korrosion im Luftbereich |  | [ Z ]; E, B: Beschichtungsschäden, Rost | s
[6 empty] | 2955.22 |  |  |  | Korrosion im Abwasserbereich |  | [ Z ]; E, B, (L): Beschichtungschäden, Rost | s
[6 empty] | 2955.23 |  |  |  | Schmierstoffaustritte (Öl, Fett ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2955.24 |  |  |  | Medienaustritte (Wasser, Chemikalien, Schlamm ...) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2955.25 |  |  |  | Störende Geräusche / Schallemissionen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2955.26 |  |  |  | Störende Schwingungen / Vibrationen |  | [ Z ]; E, B, (An- und Abfahrtest) | s
[6 empty] | 2955.27 |  |  |  | Zustand Verankerungen / Aufhängungen |  | [ Z ]; E, B, Manueller Test | s
[6 empty] | 2955.28 |  |  |  | Zustand Antriebselemente (Motoren, Getriebe, Kupplungen, Riemen, Ketten, Kettenräder, Lager, Hydraulikanlagen …) |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2955.29 |  |  |  | Zustand Isolierung (Wärme, Kälte, Schall, Feuchtigkeit …) und Isolierverkleidung |  | [ Z ]; E, B | s
[6 empty] | 2955.31 |  |  |  | Zustand Dichtungen / Gleitleisten / Schaber |  | [ Z ]; E, B: Abnützung, Justierung | s
[6 empty] | 2955.32 |  |  |  | Schmierzustand (Spindeln, Lager, Gelenke, Armaturen …) |  | [ Z ]; L, E, B: Betätigungsintervall eingehalten | s
[6 empty] | 2955.41 |  |  |  | Erdung / Blitzschutz |  | [ ZF ]; EMSR der Maschine: E, B: Anschluss, L: Funktion | s
[6 empty] | 2955.42 |  |  |  | Zustand Schaltanlage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B: Dichtheit, Korrosion | s
[6 empty] | 2955.43 |  |  |  | Funktion Mess-, Regelgeräte und betriebliche Abschaltungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2955.44 |  |  |  | Funktion Notabschaltungen, Quetschschutz, Alarmanlagen |  | [ FS ]; EMSR der Maschine: E, B, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2955.45 |  |  |  | Zustand Kabel /-anschlüsse/-aufhängung /-ablage |  | [ Z ]; EMSR der Maschine: E, B | s
[6 empty] | 2955.46 |  |  |  | Funktion Beheizungen |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2955.47 |  |  |  | Funktion Be-/Entlüftung, Klimatisierung |  | [ F ]; EMSR der Maschine: E, (Test), (L) | s
[6 empty] | 2955.51 |  |  |  | Erreichbarkeit Bedienelemente und Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: gefahrlos erreichbar | s
[6 empty] | 2955.52 |  |  |  | Berührungsschutz vor bewegten und heißen Teilen |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2955.53 |  |  |  | Zustand von Bedienpodesten, Aufstiegen, Geländern, Leitern, Steigeisen, Absturzsicherungen … |  | [ S ]; Sicherheit: E, B, Rutschfestigkeit, normengerecht, Verankerung … | s
[6 empty] | 2955.54 |  |  |  | Rettungseinrichtungen (Haltestangen, -seile, Wurfsäcke, Rettungsgurte, -hebezeuge ...) |  | [ S ]; Sicherheit: E, B: Verfügbarkeit, Zustand, Verankerung … | s
[6 empty] | 2955.55 |  |  |  | Hygiene |  | [ S ]; Sicherheit: E, B | s
[6 empty] | 2956.61 |  |  | Luftwäscher |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2957.61 |  |  | Befeuchtungseinrichtung |  |  | E, B: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2958.61 |  |  | Wasserversorgung (Druck, Menge) |  |  | E, L: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2959.61 |  |  | Wasserenthärtungsanlage |  |  | E, L: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2960.61 |  |  | Kondensat-, Sickerwasserableitung |  |  | E, L: Funktion, Zustand | s
[6 empty] | 2961.10 |  |  | Container |  |  | B, E: Zustand | s
[6 empty] | 2970.10 |  |  | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) |  |  | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen | s
[6 empty] | 2971.61 |  |  | Funktion |  |  | B, E: dicht, windsicher? | s
[6 empty] | 2972.10 |  |  | Zustand Abdeckung (inkl. Verankerung) |  |  | B: UV- Schutz bei GFK, Korrosion, Beschädigungen ? | s
[6 empty] | 2974.61 |  |  | Bedienbarkeit |  |  | B, E: Hebeösen vorhande und sicher ? | s
[6 empty] | 2975.61 |  |  | Deckel |  |  | E, B: Schließfunktion | s
[6 empty] | 3000 | EMSR Technik | [5 empty] | s
[6 empty] | 3100 |  | Schaltanlagen |  |  |  |  | s
[6 empty] | 3111.10 |  |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler |  |  | Beurteilung Allgemeinzustand, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); Türeinbauten, offensichtliche Feststellung grober Mängel | s
[6 empty] | 3112.10 |  |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten |  |  | Prüfung des geöffneten Schaltschranks durch Augenschein auf Korrosion des Verteilergerüstes und der Einbauten (z.B. Korr. der Cu-Verschienung, der Kontakte) | s
[6 empty] | 3115.61 |  |  | Schutzmassnahme u. Berührungsschutz |  |  | Kontrolle der Schutzmassnahme (Personenschutz FI 30 mA, Anschlüsse PE-Leiter bzw. Schutzisolierung) und des Berührungsschutzes (Abdeckungen usw.) durch Augenschein | s
[6 empty] | 3116.10 |  |  | Thermischer Zustand |  |  | ausreichende Be- und Entlüftung, Schäden an Bauteilen, primär Frequenzumrichter; durch Wärmeeinwirkung (E) | s
[6 empty] | 3121.61 |  |  | mechanische Festigkeit der Anschlüsse |  |  | Überprüfung der Kontakanschlüsse und Klemmverbindungen durch Nachziehen; auch Schraubsicherungen | s
[6 empty] | 3122.61 |  |  | Verteilerbeschriftung, Stromlaufpläne und Dokumentation |  |  | Kontrolle auf Übereinstimmung Stromlaufpläne und Verteilereinbauten | s
[6 empty] | 3131.61 |  |  | Notausfunktion |  |  | Not-Aus für Bereiche spricht an ? | s
[6 empty] | 3200 |  | E-Installation |  |  |  |  | s
[6 empty] | 3211.10 |  |  | Gesamtzustand E-Installation |  |  | Allgemeinzustand, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); mechanische Schäden an Geräten, Tragsystemen und Leitungen, offensichtliche Feststellung grober Mängel | s
[6 empty] | 3221.61 |  |  | Erdung und Potentialausgleich |  |  | optische Prüfung der Erdungs- und Potentialanschlüsse in Sinne der EN 8049 | s
[6 empty] | 3222.61 |  |  | Not- und Fluchtwegbeleuchtung |  |  | Kontrolle der Funktion inkl. der Batterien | s
[6 empty] | 3300 |  | Messtechnik |  |  |  |  | s
[6 empty] | 3311.10 |  |  | Gesamtzustand Messgeräte |  |  | Allgemeinzustand, Einsatzfähigkeit, Plausibilität des Gesamtsystems vom Aufnehmer bis zur Protokollierung, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); Feststellung offensichtlicher grober Mängel | s
[6 empty] | 3315.10 |  |  | Überprüfung Durchflussmessungen |  |  | Überprüfung nach ÖWAV RB 38 Prüfberichte anführen | s
[6 empty] | 3321 |  |  | laufende Wartung, Kalibrierung und Reinigung |  |  | Wartung und Kalibrierung nach Herstellerangaben | s
[6 empty] | 3322 |  |  | Einbausituation |  |  | Kontrolle der richtigen Situierung und Montage der Messeinrichtung, insbesondere nach Wartung, Reparatur od. Austausch (z.B. Höheneinstellung bie Niveaumessung) | s
[6 empty] | 3323 |  |  | Übereinstimmung Messwerte |  |  | Überprüfung der Messwerte vor-Ort und am PLS | s
[6 empty] | 3400 |  | Steuerung - Leitsystem |  |  |  |  | s
[6 empty] | 3411.10 |  |  | Funktionalität SPS-Steuerungen |  |  | Funktionalität nach Bericht des Betreibers (E) | s
[6 empty] | 3415.10 |  |  | Funktionalität Prozessleitsystem |  |  | Funktionalität nach Bericht des Betreibers (E) | s
[6 empty] | 3416.10 |  |  | Alarmierung |  |  | Alarmierung Betriebspersonal innerhalb/ausserhalb Betriebszeit (E) | s

## Zuordnungen (hidden)
Standard |  |  | Leere Zuordnung | Standard Klasse 1 |  |  | Standard Klasse 2
1000 | 10 | 1;0;0;0;0 |  | 1000 | 10 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 10 | 1;0;0;0;0
1000 | 11 | 1;0;0;0;0 |  | 1000 | 20 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 11 | 1;0;0;0;0
1000 | 12 | 1;0;0;0;0 |  | 1000 | 30 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 12 | 1;0;0;0;0
1000 | 13 | 1;0;0;0;0 |  | 1000 | 50 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 13 | 1;0;0;0;0
1000 | 14 | 1;0;0;0;0 |  | 1000 | 60 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 14 | 1;0;0;0;0
1000 | 15 | 1;0;0;0;0 |  | 1000 | 70 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 15 | 1;0;0;0;0
1000 | 16 | 1;0;0;0;0 |  | 2000 | 10 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 16 | 1;0;0;0;0
1000 | 20 | 1;0;0;0;0 |  | 2000 | 20 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 20 | 1;0;0;0;0
1000 | 21 | 1;0;0;0;0 |  | 2000 | 30 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 21 | 1;0;0;0;0
1000 | 22 | 1;0;0;0;0 |  | 2000 | 50 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 22 | 1;0;0;0;0
1000 | 23 | 1;0;0;0;0 |  | 2000 | 60 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 23 | 1;0;0;0;0
1000 | 24 | 1;0;0;0;0 |  | 2000 | 70 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 24 | 1;0;0;0;0
1000 | 25 | 1;0;0;0;0 |  | 3000 | 10 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 25 | 1;0;0;0;0
1000 | 26 | 1;0;0;0;0 |  | 3000 | 20 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 26 | 1;0;0;0;0
1000 | 30 | 1;0;0;0;0 |  | 3000 | 30 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 30 | 1;0;0;0;0
1000 | 31 | 1;0;0;0;0 |  | 3000 | 50 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 31 | 1;0;0;0;0
1000 | 32 | 1;0;0;0;0 |  | 3000 | 60 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 32 | 1;0;0;0;0
1000 | 33 | 1;0;0;0;0 |  | 3000 | 70 | 1;0;1;0;0 | 1000 | 33 | 1;0;0;0;0
1000 | 34 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 34 | 1;0;0;0;0
1000 | 35 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 35 | 1;0;0;0;0
1000 | 36 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 36 | 1;0;0;0;0
1000 | 37 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 37 | 1;0;0;0;0
1000 | 40 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 40 | 1;0;0;0;0
1000 | 41 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 41 | 1;0;0;0;0
1000 | 42 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 42 | 1;0;0;0;0
1000 | 43 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 43 | 1;0;0;0;0
1000 | 44 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 44 | 1;0;0;0;0
1000 | 50 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 50 | 1;0;0;0;0
1000 | 51 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 51 | 1;0;0;0;0
1000 | 52 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 52 | 1;0;0;0;0
1000 | 53 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 53 | 1;0;0;0;0
1000 | 54 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 54 | 1;0;0;0;0
1000 | 55 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 55 | 1;0;0;0;0
1000 | 56 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 56 | 1;0;0;0;0
1000 | 60 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 60 | 1;0;0;0;0
1000 | 61 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 61 | 1;0;0;0;0
1000 | 62 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 62 | 1;0;0;0;0
1000 | 64 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 64 | 1;0;0;0;0
1000 | 65 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 65 | 1;0;0;0;0
1000 | 66 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 66 | 1;0;0;0;0
1000 | 67 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 67 | 1;0;0;0;0
1000 | 70 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 1000 | 70 | 1;0;0;0;0
1050 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1050 | 11 | 0;1;0;0;0
1001 | 11 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 11 | 0;0;0;1;0
1001 | 12 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 12 | 0;0;0;1;0
1001 | 13 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 13 | 0;0;0;1;0
1001 | 14 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 14 | 0;0;0;1;0
1001 | 15 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 15 | 0;0;0;1;0
1001 | 16 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 16 | 0;0;0;1;0
1001 | 21 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 21 | 0;0;0;1;0
1001 | 22 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 22 | 0;0;0;1;0
1001 | 23 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 23 | 0;0;0;1;0
1001 | 24 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 24 | 0;0;0;1;0
1001 | 25 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 25 | 0;0;0;1;0
1001 | 26 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 26 | 0;0;0;1;0
1001 | 31 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 31 | 0;0;0;1;0
1001 | 32 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 32 | 0;0;0;1;0
1001 | 33 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 33 | 0;0;0;1;0
1001 | 34 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 34 | 0;0;0;1;0
1001 | 35 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 35 | 0;0;0;1;0
1001 | 36 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 36 | 0;0;0;1;0
1001 | 37 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 37 | 0;0;0;1;0
1001 | 41 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 41 | 0;0;0;1;0
1001 | 42 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 42 | 0;0;0;1;0
1001 | 43 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 43 | 0;0;0;1;0
1001 | 44 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 44 | 0;0;0;1;0
1001 | 50 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 50 | 0;0;0;1;0
1001 | 51 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 51 | 0;0;0;1;0
1001 | 52 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 52 | 0;0;0;1;0
1001 | 53 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 53 | 0;0;0;1;0
1001 | 54 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 54 | 0;0;0;1;0
1001 | 55 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 55 | 0;0;0;1;0
1001 | 56 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 56 | 0;0;0;1;0
1001 | 61 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 61 | 0;0;0;1;0
1001 | 62 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 62 | 0;0;0;1;0
1001 | 64 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 64 | 0;0;0;1;0
1001 | 65 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 65 | 0;0;0;1;0
1001 | 66 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 66 | 0;0;0;1;0
1001 | 67 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 67 | 0;0;0;1;0
1001 | 70 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1001 | 70 | 0;0;0;1;0
1002 | 11 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 11 | 0;0;0;1;0
1002 | 12 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 12 | 0;0;0;1;0
1002 | 13 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 13 | 0;0;0;1;0
1002 | 14 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 14 | 0;0;0;1;0
1002 | 15 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 15 | 0;0;0;1;0
1002 | 16 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 16 | 0;0;0;1;0
1002 | 21 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 21 | 0;0;0;1;0
1002 | 22 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 22 | 0;0;0;1;0
1002 | 23 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 23 | 0;0;0;1;0
1002 | 24 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 24 | 0;0;0;1;0
1002 | 25 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 25 | 0;0;0;1;0
1002 | 26 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 26 | 0;0;0;1;0
1002 | 31 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 31 | 0;0;0;1;0
1002 | 32 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 32 | 0;0;0;1;0
1002 | 33 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 33 | 0;0;0;1;0
1002 | 34 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 34 | 0;0;0;1;0
1002 | 35 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 35 | 0;0;0;1;0
1002 | 36 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 36 | 0;0;0;1;0
1002 | 37 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 37 | 0;0;0;1;0
1002 | 41 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 41 | 0;0;0;1;0
1002 | 42 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 42 | 0;0;0;1;0
1002 | 43 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 43 | 0;0;0;1;0
1002 | 44 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 44 | 0;0;0;1;0
1002 | 50 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 50 | 0;0;0;1;0
1002 | 51 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 51 | 0;0;0;1;0
1002 | 52 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 52 | 0;0;0;1;0
1002 | 53 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 53 | 0;0;0;1;0
1002 | 54 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 54 | 0;0;0;1;0
1002 | 55 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 55 | 0;0;0;1;0
1002 | 56 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 56 | 0;0;0;1;0
1002 | 61 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 61 | 0;0;0;1;0
1002 | 62 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 62 | 0;0;0;1;0
1002 | 64 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 64 | 0;0;0;1;0
1002 | 65 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 65 | 0;0;0;1;0
1002 | 66 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 66 | 0;0;0;1;0
1002 | 67 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 67 | 0;0;0;1;0
1002 | 70 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 1002 | 70 | 0;0;0;1;0
1100 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 11 | 0;1;0;0;0
1100 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 12 | 0;1;0;0;0
1100 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 13 | 0;1;0;0;0
1100 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 14 | 0;1;0;0;0
1100 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 15 | 0;1;0;0;0
1100 | 16 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 16 | 0;1;0;0;0
1100 | 21 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 21 | 0;1;0;0;0
1100 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 22 | 0;1;0;0;0
1100 | 23 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 23 | 0;1;0;0;0
1100 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 24 | 0;1;0;0;0
1100 | 25 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 25 | 0;1;0;0;0
1100 | 26 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 26 | 0;1;0;0;0
1100 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 31 | 0;1;0;0;0
1100 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 32 | 0;1;0;0;0
1100 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 33 | 0;1;0;0;0
1100 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 34 | 0;1;0;0;0
1100 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 35 | 0;1;0;0;0
1100 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 36 | 0;1;0;0;0
1100 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 37 | 0;1;0;0;0
1100 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 41 | 0;1;0;0;0
1100 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 42 | 0;1;0;0;0
1100 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 43 | 0;1;0;0;0
1100 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 44 | 0;1;0;0;0
1100 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 45 | 0;1;0;0;0
1100 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 51 | 0;1;0;0;0
1100 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 52 | 0;1;0;0;0
1100 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 53 | 0;1;0;0;0
1100 | 55 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 54 | 0;1;0;0;0
1100 | 61 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 55 | 0;1;0;0;0
1100 | 63 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 56 | 0;1;0;0;0
1100 | 64 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 61 | 0;1;0;0;0
1100 | 65 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 63 | 0;1;0;0;0
1100 | 66 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 64 | 0;1;0;0;0
1100 | 67 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 65 | 0;1;0;0;0
1100 | 70 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 66 | 0;1;0;0;0
1101 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 67 | 0;1;0;0;0
1101 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1100 | 70 | 0;1;0;0;0
1101 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 11 | 0;0;1;0;0
1101 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 12 | 0;0;1;0;0
1101 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 13 | 0;0;1;0;0
1101 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 14 | 0;0;1;0;0
1101 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 15 | 0;0;1;0;0
1101 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 16 | 0;0;1;0;0
1101 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 21 | 0;0;1;0;0
1101 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 22 | 0;0;1;0;0
1101 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 23 | 0;0;1;0;0
1101 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 24 | 0;0;1;0;0
1101 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 25 | 0;0;1;0;0
1101 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 26 | 0;0;1;0;0
1101 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 31 | 0;0;1;0;0
1101 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 32 | 0;0;1;0;0
1101 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 33 | 0;0;1;0;0
1101 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 34 | 0;0;1;0;0
1101 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 35 | 0;0;1;0;0
1101 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 36 | 0;0;1;0;0
1101 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 37 | 0;0;1;0;0
1101 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 41 | 0;0;1;0;0
1101 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 42 | 0;0;1;0;0
1101 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 43 | 0;0;1;0;0
1101 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 44 | 0;0;1;0;0
1101 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 45 | 0;0;1;0;0
1101 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 51 | 0;0;1;0;0
1101 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 52 | 0;0;1;0;0
1101 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 53 | 0;0;1;0;0
1101 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 54 | 0;0;1;0;0
1101 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 55 | 0;0;1;0;0
1101 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 56 | 0;0;1;0;0
1101 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 61 | 0;0;1;0;0
1101 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 63 | 0;0;1;0;0
1101 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 64 | 0;0;1;0;0
1101 | 67 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 65 | 0;0;1;0;0
1101 | 70 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 66 | 0;0;1;0;0
1111 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 67 | 0;0;1;0;0
1111 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1101 | 70 | 0;0;1;0;0
1111 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 11 | 0;0;1;0;0
1111 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 12 | 0;0;1;0;0
1111 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 13 | 0;0;1;0;0
1111 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 14 | 0;0;1;0;0
1111 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 15 | 0;0;1;0;0
1111 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 16 | 0;0;1;0;0
1111 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 21 | 0;0;1;0;0
1111 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 22 | 0;0;1;0;0
1111 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 23 | 0;0;1;0;0
1111 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 24 | 0;0;1;0;0
1111 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 25 | 0;0;1;0;0
1111 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 26 | 0;0;1;0;0
1111 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 31 | 0;0;1;0;0
1111 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 32 | 0;0;1;0;0
1111 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 33 | 0;0;1;0;0
1111 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 34 | 0;0;1;0;0
1111 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 35 | 0;0;1;0;0
1111 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 36 | 0;0;1;0;0
1111 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 37 | 0;0;1;0;0
1111 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 41 | 0;0;1;0;0
1111 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 52 | 0;0;1;0;0
1111 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 53 | 0;0;1;0;0
1111 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 55 | 0;0;1;0;0
1111 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 56 | 0;0;1;0;0
1111 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 61 | 0;0;1;0;0
1111 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 63 | 0;0;1;0;0
1111 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 64 | 0;0;1;0;0
1112 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 65 | 0;0;1;0;0
1112 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1111 | 66 | 0;0;1;0;0
1112 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 11 | 0;0;1;0;0
1112 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 12 | 0;0;1;0;0
1112 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 13 | 0;0;1;0;0
1112 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 14 | 0;0;1;0;0
1112 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 15 | 0;0;1;0;0
1112 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 16 | 0;0;1;0;0
1112 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 21 | 0;0;1;0;0
1112 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 22 | 0;0;1;0;0
1112 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 24 | 0;0;1;0;0
1112 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 25 | 0;0;1;0;0
1112 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 26 | 0;0;1;0;0
1112 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 31 | 0;0;1;0;0
1112 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 34 | 0;0;1;0;0
1112 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 36 | 0;0;1;0;0
1112 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 37 | 0;0;1;0;0
1113 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 52 | 0;0;1;0;0
1113 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1112 | 53 | 0;0;1;0;0
1113 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 11 | 0;0;1;0;0
1113 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 12 | 0;0;1;0;0
1113 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 13 | 0;0;1;0;0
1113 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 14 | 0;0;1;0;0
1113 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 15 | 0;0;1;0;0
1113 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 16 | 0;0;1;0;0
1113 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 21 | 0;0;1;0;0
1113 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 22 | 0;0;1;0;0
1113 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 24 | 0;0;1;0;0
1113 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 25 | 0;0;1;0;0
1113 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 26 | 0;0;1;0;0
1113 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 31 | 0;0;1;0;0
1113 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 33 | 0;0;1;0;0
1113 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 34 | 0;0;1;0;0
1113 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 36 | 0;0;1;0;0
1113 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 37 | 0;0;1;0;0
1113 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 52 | 0;0;1;0;0
1114 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 53 | 0;0;1;0;0
1114 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1113 | 56 | 0;0;1;0;0
1114 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 11 | 0;0;1;0;0
1114 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 12 | 0;0;1;0;0
1114 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 13 | 0;0;1;0;0
1114 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 14 | 0;0;1;0;0
1114 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 15 | 0;0;1;0;0
1114 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 16 | 0;0;1;0;0
1114 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 21 | 0;0;1;0;0
1114 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 22 | 0;0;1;0;0
1114 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 24 | 0;0;1;0;0
1114 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 25 | 0;0;1;0;0
1114 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 26 | 0;0;1;0;0
1114 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 31 | 0;0;1;0;0
1114 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 34 | 0;0;1;0;0
1114 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 36 | 0;0;1;0;0
1114 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 37 | 0;0;1;0;0
1115 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 52 | 0;0;1;0;0
1115 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1114 | 53 | 0;0;1;0;0
1115 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 11 | 0;0;1;0;0
1115 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 12 | 0;0;1;0;0
1115 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 13 | 0;0;1;0;0
1115 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 14 | 0;0;1;0;0
1115 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 15 | 0;0;1;0;0
1115 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 16 | 0;0;1;0;0
1115 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 21 | 0;0;1;0;0
1115 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 22 | 0;0;1;0;0
1115 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 23 | 0;0;1;0;0
1115 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 24 | 0;0;1;0;0
1115 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 25 | 0;0;1;0;0
1115 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 26 | 0;0;1;0;0
1115 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 31 | 0;0;1;0;0
1115 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 33 | 0;0;1;0;0
1121 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 34 | 0;0;1;0;0
1121 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1115 | 37 | 0;0;1;0;0
1121 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 11 | 0;0;1;0;0
1121 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 12 | 0;0;1;0;0
1121 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 13 | 0;0;1;0;0
1121 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 14 | 0;0;1;0;0
1121 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 15 | 0;0;1;0;0
1121 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 16 | 0;0;1;0;0
1121 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 21 | 0;0;1;0;0
1121 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 22 | 0;0;1;0;0
1121 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 24 | 0;0;1;0;0
1121 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 25 | 0;0;1;0;0
1121 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 26 | 0;0;1;0;0
1121 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 31 | 0;0;1;0;0
1121 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 33 | 0;0;1;0;0
1121 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 34 | 0;0;1;0;0
1131 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 37 | 0;0;1;0;0
1131 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1121 | 56 | 0;0;1;0;0
1200 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1131 | 11 | 0;0;1;0;0
1200 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1131 | 22 | 0;0;1;0;0
1200 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 11 | 0;1;0;0;0
1200 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 12 | 0;1;0;0;0
1200 | 23 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 23 | 0;1;0;0;0
1200 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 24 | 0;1;0;0;0
1200 | 26 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 26 | 0;1;0;0;0
1200 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 32 | 0;1;0;0;0
1200 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 33 | 0;1;0;0;0
1200 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 34 | 0;1;0;0;0
1200 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 35 | 0;1;0;0;0
1200 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 36 | 0;1;0;0;0
1200 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 41 | 0;1;0;0;0
1200 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 43 | 0;1;0;0;0
1200 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 44 | 0;1;0;0;0
1200 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 51 | 0;1;0;0;0
1200 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 53 | 0;1;0;0;0
1200 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 54 | 0;1;0;0;0
1200 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 61 | 0;1;0;0;0
1200 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 63 | 0;1;0;0;0
1200 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 64 | 0;1;0;0;0
1200 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 65 | 0;1;0;0;0
1200 | 61 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1200 | 66 | 0;1;0;0;0
1200 | 62 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 11 | 0;0;1;0;0
1200 | 64 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 12 | 0;0;1;0;0
1200 | 65 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 23 | 0;0;1;0;0
1200 | 66 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 32 | 0;0;1;0;0
1200 | 67 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 33 | 0;0;1;0;0
1200 | 70 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 35 | 0;0;1;0;0
1201 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 36 | 0;0;1;0;0
1201 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 41 | 0;0;1;0;0
1201 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 43 | 0;0;1;0;0
1201 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 44 | 0;0;1;0;0
1201 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 51 | 0;0;1;0;0
1201 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 61 | 0;0;1;0;0
1201 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 63 | 0;0;1;0;0
1201 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 64 | 0;0;1;0;0
1201 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 65 | 0;0;1;0;0
1201 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1201 | 66 | 0;0;1;0;0
1201 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 11 | 0;0;1;0;0
1201 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 12 | 0;0;1;0;0
1201 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 23 | 0;0;1;0;0
1201 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 32 | 0;0;1;0;0
1201 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 33 | 0;0;1;0;0
1201 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 35 | 0;0;1;0;0
1202 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 36 | 0;0;1;0;0
1202 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 41 | 0;0;1;0;0
1202 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 43 | 0;0;1;0;0
1202 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 44 | 0;0;1;0;0
1202 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 51 | 0;0;1;0;0
1202 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 61 | 0;0;1;0;0
1202 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 63 | 0;0;1;0;0
1202 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 64 | 0;0;1;0;0
1202 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 65 | 0;0;1;0;0
1202 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1202 | 66 | 0;0;1;0;0
1202 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 11 | 0;0;1;0;0
1202 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 12 | 0;0;1;0;0
1202 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 23 | 0;0;1;0;0
1202 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 32 | 0;0;1;0;0
1202 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 33 | 0;0;1;0;0
1202 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 35 | 0;0;1;0;0
1203 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 36 | 0;0;1;0;0
1203 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 41 | 0;0;1;0;0
1203 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 43 | 0;0;1;0;0
1203 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 44 | 0;0;1;0;0
1203 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 51 | 0;0;1;0;0
1203 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 61 | 0;0;1;0;0
1203 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 63 | 0;0;1;0;0
1203 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 64 | 0;0;1;0;0
1203 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 65 | 0;0;1;0;0
1203 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1203 | 66 | 0;0;1;0;0
1203 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 11 | 0;0;1;0;0
1203 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 12 | 0;0;1;0;0
1203 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 23 | 0;0;1;0;0
1203 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 32 | 0;0;1;0;0
1203 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 33 | 0;0;1;0;0
1203 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 35 | 0;0;1;0;0
1211 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 36 | 0;0;1;0;0
1211 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 41 | 0;0;1;0;0
1211 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 43 | 0;0;1;0;0
1211 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 44 | 0;0;1;0;0
1211 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 53 | 0;0;1;0;0
1211 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 55 | 0;0;1;0;0
1211 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 61 | 0;0;1;0;0
1211 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 63 | 0;0;1;0;0
1211 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 64 | 0;0;1;0;0
1211 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 65 | 0;0;1;0;0
1211 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1211 | 66 | 0;0;1;0;0
1211 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1212 | 24 | 0;0;1;0;0
1211 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1212 | 61 | 0;0;1;0;0
1211 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1212 | 63 | 0;0;1;0;0
1211 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1212 | 65 | 0;0;1;0;0
1211 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1212 | 66 | 0;0;1;0;0
1211 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 11 | 0;0;1;0;0
1212 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 12 | 0;0;1;0;0
1212 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 23 | 0;0;1;0;0
1212 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 32 | 0;0;1;0;0
1212 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 33 | 0;0;1;0;0
1212 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 35 | 0;0;1;0;0
1221 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 36 | 0;0;1;0;0
1221 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 41 | 0;0;1;0;0
1221 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 43 | 0;0;1;0;0
1221 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 44 | 0;0;1;0;0
1221 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 55 | 0;0;1;0;0
1221 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 61 | 0;0;1;0;0
1221 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 63 | 0;0;1;0;0
1221 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 64 | 0;0;1;0;0
1221 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 65 | 0;0;1;0;0
1221 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1221 | 66 | 0;0;1;0;0
1221 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 11 | 0;0;1;0;0
1221 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 12 | 0;0;1;0;0
1221 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 32 | 0;0;1;0;0
1221 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 33 | 0;0;1;0;0
1221 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 35 | 0;0;1;0;0
1221 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 43 | 0;0;1;0;0
1231 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 44 | 0;0;1;0;0
1231 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 54 | 0;0;1;0;0
1231 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 61 | 0;0;1;0;0
1231 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 63 | 0;0;1;0;0
1231 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1231 | 66 | 0;0;1;0;0
1231 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 11 | 0;0;1;0;0
1231 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 12 | 0;0;1;0;0
1231 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 23 | 0;0;1;0;0
1231 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 32 | 0;0;1;0;0
1231 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 33 | 0;0;1;0;0
1231 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 35 | 0;0;1;0;0
1232 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 36 | 0;0;1;0;0
1232 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 41 | 0;0;1;0;0
1232 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 44 | 0;0;1;0;0
1232 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 53 | 0;0;1;0;0
1232 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 61 | 0;0;1;0;0
1232 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 63 | 0;0;1;0;0
1232 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1232 | 66 | 0;0;1;0;0
1232 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 11 | 0;1;0;0;0
1232 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 12 | 0;1;0;0;0
1232 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 13 | 0;1;0;0;0
1232 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 14 | 0;1;0;0;0
1232 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 15 | 0;1;0;0;0
1232 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 16 | 0;1;0;0;0
1400 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 21 | 0;1;0;0;0
1400 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 22 | 0;1;0;0;0
1400 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 23 | 0;1;0;0;0
1400 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 24 | 0;1;0;0;0
1400 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 25 | 0;1;0;0;0
1400 | 16 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 26 | 0;1;0;0;0
1400 | 21 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 31 | 0;1;0;0;0
1400 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 32 | 0;1;0;0;0
1400 | 23 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 33 | 0;1;0;0;0
1400 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 34 | 0;1;0;0;0
1400 | 25 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 35 | 0;1;0;0;0
1400 | 26 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 36 | 0;1;0;0;0
1400 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 37 | 0;1;0;0;0
1400 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 41 | 0;1;0;0;0
1400 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 42 | 0;1;0;0;0
1400 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 43 | 0;1;0;0;0
1400 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 44 | 0;1;0;0;0
1400 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 51 | 0;1;0;0;0
1400 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 52 | 0;1;0;0;0
1400 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 53 | 0;1;0;0;0
1400 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 54 | 0;1;0;0;0
1400 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 55 | 0;1;0;0;0
1400 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 61 | 0;1;0;0;0
1400 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 63 | 0;1;0;0;0
1400 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 64 | 0;1;0;0;0
1400 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 65 | 0;1;0;0;0
1400 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 66 | 0;1;0;0;0
1400 | 55 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1400 | 67 | 0;1;0;0;0
1400 | 61 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 11 | 0;0;1;0;0
1400 | 62 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 12 | 0;0;1;0;0
1400 | 63 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 13 | 0;0;1;0;0
1400 | 64 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 14 | 0;0;1;0;0
1400 | 65 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 21 | 0;0;1;0;0
1400 | 66 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 22 | 0;0;1;0;0
1400 | 67 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 24 | 0;0;1;0;0
1400 | 70 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 31 | 0;0;1;0;0
1401 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 32 | 0;0;1;0;0
1401 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 33 | 0;0;1;0;0
1401 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 34 | 0;0;1;0;0
1401 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 35 | 0;0;1;0;0
1401 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 41 | 0;0;1;0;0
1401 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 44 | 0;0;1;0;0
1401 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 55 | 0;0;1;0;0
1401 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 61 | 0;0;1;0;0
1401 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 63 | 0;0;1;0;0
1401 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 65 | 0;0;1;0;0
1401 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 66 | 0;0;1;0;0
1401 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1401 | 67 | 0;0;1;0;0
1401 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 11 | 0;0;1;0;0
1401 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 12 | 0;0;1;0;0
1401 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 13 | 0;0;1;0;0
1401 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 14 | 0;0;1;0;0
1401 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 21 | 0;0;1;0;0
1401 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 22 | 0;0;1;0;0
1401 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 26 | 0;0;1;0;0
1401 | 67 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 31 | 0;0;1;0;0
1402 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 33 | 0;0;1;0;0
1402 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 34 | 0;0;1;0;0
1402 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 35 | 0;0;1;0;0
1402 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 36 | 0;0;1;0;0
1402 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 37 | 0;0;1;0;0
1402 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 42 | 0;0;1;0;0
1402 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1402 | 55 | 0;0;1;0;0
1402 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 11 | 0;0;1;0;0
1402 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 12 | 0;0;1;0;0
1402 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 13 | 0;0;1;0;0
1402 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 14 | 0;0;1;0;0
1402 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 21 | 0;0;1;0;0
1402 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 22 | 0;0;1;0;0
1402 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 25 | 0;0;1;0;0
1402 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 26 | 0;0;1;0;0
1403 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 31 | 0;0;1;0;0
1403 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 32 | 0;0;1;0;0
1403 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 33 | 0;0;1;0;0
1403 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 34 | 0;0;1;0;0
1403 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 35 | 0;0;1;0;0
1403 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 36 | 0;0;1;0;0
1403 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 41 | 0;0;1;0;0
1403 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 42 | 0;0;1;0;0
1403 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 61 | 0;0;1;0;0
1403 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1403 | 63 | 0;0;1;0;0
1403 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 11 | 0;0;1;0;0
1403 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 12 | 0;0;1;0;0
1403 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 13 | 0;0;1;0;0
1403 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 14 | 0;0;1;0;0
1403 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 21 | 0;0;1;0;0
1403 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 22 | 0;0;1;0;0
1403 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 24 | 0;0;1;0;0
1403 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 25 | 0;0;1;0;0
1404 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 26 | 0;0;1;0;0
1404 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 31 | 0;0;1;0;0
1404 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 32 | 0;0;1;0;0
1404 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 33 | 0;0;1;0;0
1404 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 34 | 0;0;1;0;0
1404 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 35 | 0;0;1;0;0
1404 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 36 | 0;0;1;0;0
1404 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 37 | 0;0;1;0;0
1404 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 41 | 0;0;1;0;0
1404 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 42 | 0;0;1;0;0
1404 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 51 | 0;0;1;0;0
1404 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 53 | 0;0;1;0;0
1404 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 61 | 0;0;1;0;0
1404 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1404 | 67 | 0;0;1;0;0
1404 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 11 | 0;0;1;0;0
1404 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 12 | 0;0;1;0;0
1404 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 13 | 0;0;1;0;0
1404 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 14 | 0;0;1;0;0
1404 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 21 | 0;0;1;0;0
1404 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 22 | 0;0;1;0;0
1404 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 23 | 0;0;1;0;0
1404 | 67 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 24 | 0;0;1;0;0
1405 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 25 | 0;0;1;0;0
1405 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 26 | 0;0;1;0;0
1405 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 31 | 0;0;1;0;0
1405 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 32 | 0;0;1;0;0
1405 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 33 | 0;0;1;0;0
1405 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 34 | 0;0;1;0;0
1405 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 35 | 0;0;1;0;0
1405 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 36 | 0;0;1;0;0
1405 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 37 | 0;0;1;0;0
1405 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 42 | 0;0;1;0;0
1405 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 44 | 0;0;1;0;0
1405 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 51 | 0;0;1;0;0
1405 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 53 | 0;0;1;0;0
1405 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 55 | 0;0;1;0;0
1405 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 61 | 0;0;1;0;0
1405 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 63 | 0;0;1;0;0
1405 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 64 | 0;0;1;0;0
1405 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 65 | 0;0;1;0;0
1405 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1405 | 66 | 0;0;1;0;0
1405 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 11 | 0;0;1;0;0
1405 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 12 | 0;0;1;0;0
1405 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 13 | 0;0;1;0;0
1405 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 14 | 0;0;1;0;0
1405 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 21 | 0;0;1;0;0
1405 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 22 | 0;0;1;0;0
1405 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 23 | 0;0;1;0;0
1405 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 24 | 0;0;1;0;0
1406 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 26 | 0;0;1;0;0
1406 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 31 | 0;0;1;0;0
1406 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 33 | 0;0;1;0;0
1406 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 34 | 0;0;1;0;0
1406 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 35 | 0;0;1;0;0
1406 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 37 | 0;0;1;0;0
1406 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 44 | 0;0;1;0;0
1406 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 55 | 0;0;1;0;0
1406 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 61 | 0;0;1;0;0
1406 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 63 | 0;0;1;0;0
1406 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 64 | 0;0;1;0;0
1406 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 65 | 0;0;1;0;0
1406 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1406 | 66 | 0;0;1;0;0
1406 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 11 | 0;0;1;0;0
1406 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 12 | 0;0;1;0;0
1406 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 13 | 0;0;1;0;0
1406 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 14 | 0;0;1;0;0
1406 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 21 | 0;0;1;0;0
1406 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 22 | 0;0;1;0;0
1406 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 23 | 0;0;1;0;0
1406 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 24 | 0;0;1;0;0
1407 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 31 | 0;0;1;0;0
1407 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 32 | 0;0;1;0;0
1407 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 33 | 0;0;1;0;0
1407 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 34 | 0;0;1;0;0
1407 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 35 | 0;0;1;0;0
1407 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 36 | 0;0;1;0;0
1407 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 51 | 0;0;1;0;0
1407 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 53 | 0;0;1;0;0
1407 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1407 | 63 | 0;0;1;0;0
1407 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1500 | 25 | 0;1;0;0;0
1407 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1500 | 56 | 0;1;0;0;0
1407 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1500 | 70 | 0;1;0;0;0
1407 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1501 | 56 | 0;0;1;0;0
1407 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1502 | 56 | 0;0;1;0;0
1407 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1511 | 56 | 0;0;1;0;0
1407 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1512 | 56 | 0;0;1;0;0
1407 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1513 | 56 | 0;0;1;0;0
1500 | 56 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1521 | 56 | 0;0;1;0;0
1500 | 67 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1531 | 56 | 0;0;1;0;0
1500 | 70 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1531 | 70 | 0;0;1;0;0
1501 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1541 | 56 | 0;0;1;0;0
1502 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1541 | 70 | 0;0;1;0;0
1511 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1600 | 67 | 0;1;0;0;0
1512 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1600 | 70 | 0;1;0;0;0
1513 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1601 | 22 | 0;0;1;0;0
1521 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1601 | 25 | 0;0;1;0;0
1531 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1601 | 67 | 0;0;1;0;0
1531 | 70 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1611 | 67 | 0;0;1;0;0
1541 | 56 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1621 | 67 | 0;0;1;0;0
1541 | 70 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1631 | 24 | 0;0;1;0;0
1600 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 1632 | 35 | 0;0;1;0;0
1601 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1632 | 36 | 0;0;1;0;0
1601 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1633 | 70 | 0;0;1;0;0
1601 | 67 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 1641 | 67 | 0;0;1;0;0
1611 | 67 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 10 | 1;0;0;0;0
1621 | 67 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 11 | 1;0;0;0;0
1631 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 12 | 1;0;0;0;0
1632 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 13 | 1;0;0;0;0
1632 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 14 | 1;0;0;0;0
1633 | 70 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 15 | 1;0;0;0;0
1641 | 67 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 16 | 1;0;0;0;0
2000 | 10 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 20 | 1;0;0;0;0
2000 | 11 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 21 | 1;0;0;0;0
2000 | 12 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 22 | 1;0;0;0;0
2000 | 13 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 23 | 1;0;0;0;0
2000 | 14 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 24 | 1;0;0;0;0
2000 | 15 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 25 | 1;0;0;0;0
2000 | 16 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 26 | 1;0;0;0;0
2000 | 20 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 30 | 1;0;0;0;0
2000 | 21 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 31 | 1;0;0;0;0
2000 | 22 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 32 | 1;0;0;0;0
2000 | 23 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 33 | 1;0;0;0;0
2000 | 24 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 34 | 1;0;0;0;0
2000 | 25 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 35 | 1;0;0;0;0
2000 | 26 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 36 | 1;0;0;0;0
2000 | 30 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 37 | 1;0;0;0;0
2000 | 31 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 40 | 1;0;0;0;0
2000 | 32 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 41 | 1;0;0;0;0
2000 | 33 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 42 | 1;0;0;0;0
2000 | 34 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 43 | 1;0;0;0;0
2000 | 35 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 44 | 1;0;0;0;0
2000 | 36 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 50 | 1;0;0;0;0
2000 | 37 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 51 | 1;0;0;0;0
2000 | 40 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 52 | 1;0;0;0;0
2000 | 41 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 53 | 1;0;0;0;0
2000 | 42 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 54 | 1;0;0;0;0
2000 | 43 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 55 | 1;0;0;0;0
2000 | 44 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 56 | 1;0;0;0;0
2000 | 50 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 60 | 1;0;0;0;0
2000 | 51 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 61 | 1;0;0;0;0
2000 | 52 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 64 | 1;0;0;0;0
2000 | 53 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 67 | 1;0;0;0;0
2000 | 54 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2000 | 70 | 1;0;0;0;0
2000 | 55 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 11 | 0;1;0;0;0
2000 | 56 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 13 | 0;1;0;0;0
2000 | 60 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 14 | 0;1;0;0;0
2000 | 61 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 15 | 0;1;0;0;0
2000 | 64 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 16 | 0;1;0;0;0
2000 | 67 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 21 | 0;1;0;0;0
2000 | 70 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 22 | 0;1;0;0;0
2100 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 24 | 0;1;0;0;0
2100 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 26 | 0;1;0;0;0
2100 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 31 | 0;1;0;0;0
2100 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 32 | 0;1;0;0;0
2100 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 33 | 0;1;0;0;0
2100 | 16 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 34 | 0;1;0;0;0
2100 | 21 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 35 | 0;1;0;0;0
2100 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 37 | 0;1;0;0;0
2100 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 43 | 0;1;0;0;0
2100 | 26 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 44 | 0;1;0;0;0
2100 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 51 | 0;1;0;0;0
2100 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 52 | 0;1;0;0;0
2100 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2100 | 53 | 0;1;0;0;0
2100 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2110 | 11 | 0;0;1;0;0
2100 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2110 | 21 | 0;0;1;0;0
2100 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2110 | 22 | 0;0;1;0;0
2100 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2110 | 26 | 0;0;1;0;0
2100 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2110 | 70 | 0;1;0;0;0
2100 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2111 | 11 | 0;0;1;0;0
2100 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2111 | 21 | 0;0;1;0;0
2100 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2111 | 22 | 0;0;1;0;0
2100 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2111 | 26 | 0;0;1;0;0
2100 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2111 | 32 | 0;0;1;0;0
2100 | 55 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2111 | 33 | 0;0;1;0;0
2110 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2111 | 35 | 0;0;1;0;0
2110 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 11 | 0;0;1;0;0
2110 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 22 | 0;0;1;0;0
2110 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 26 | 0;0;1;0;0
2110 | 70 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 31 | 0;0;1;0;0
2111 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 32 | 0;0;1;0;0
2111 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 33 | 0;0;1;0;0
2111 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 34 | 0;0;1;0;0
2111 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 35 | 0;0;1;0;0
2111 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 37 | 0;0;1;0;0
2111 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 43 | 0;0;1;0;0
2111 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 51 | 0;0;1;0;0
2112 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2112 | 53 | 0;0;1;0;0
2112 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2113 | 11 | 0;0;1;0;0
2112 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2113 | 21 | 0;0;1;0;0
2112 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2113 | 22 | 0;0;1;0;0
2112 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2113 | 26 | 0;0;1;0;0
2112 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2113 | 31 | 0;0;1;0;0
2112 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2113 | 32 | 0;0;1;0;0
2112 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2113 | 33 | 0;0;1;0;0
2112 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2113 | 34 | 0;0;1;0;0
2112 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2113 | 35 | 0;0;1;0;0
2112 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2114 | 11 | 0;0;1;0;0
2112 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2114 | 22 | 0;0;1;0;0
2113 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2114 | 26 | 0;0;1;0;0
2113 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2114 | 31 | 0;0;1;0;0
2113 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2114 | 34 | 0;0;1;0;0
2113 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2114 | 35 | 0;0;1;0;0
2113 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2114 | 37 | 0;0;1;0;0
2113 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2120 | 11 | 0;0;1;0;0
2113 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2120 | 22 | 0;0;1;0;0
2113 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2120 | 26 | 0;0;1;0;0
2113 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2124 | 11 | 0;0;1;0;0
2114 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2124 | 22 | 0;0;1;0;0
2114 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2124 | 26 | 0;0;1;0;0
2114 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 11 | 0;0;1;0;0
2114 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 13 | 0;0;1;0;0
2114 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 14 | 0;0;1;0;0
2114 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 15 | 0;0;1;0;0
2114 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 16 | 0;0;1;0;0
2120 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 21 | 0;0;1;0;0
2120 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 22 | 0;0;1;0;0
2120 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 26 | 0;0;1;0;0
2124 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 31 | 0;0;1;0;0
2124 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 32 | 0;0;1;0;0
2124 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 33 | 0;0;1;0;0
2140 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 34 | 0;0;1;0;0
2140 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 35 | 0;0;1;0;0
2140 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 37 | 0;0;1;0;0
2140 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 51 | 0;0;1;0;0
2140 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2140 | 53 | 0;0;1;0;0
2140 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 11 | 0;0;1;0;0
2140 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 13 | 0;0;1;0;0
2140 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 14 | 0;0;1;0;0
2140 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 15 | 0;0;1;0;0
2140 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 16 | 0;0;1;0;0
2140 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 21 | 0;0;1;0;0
2140 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 22 | 0;0;1;0;0
2140 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 24 | 0;0;1;0;0
2140 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 26 | 0;0;1;0;0
2140 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 31 | 0;0;1;0;0
2140 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 32 | 0;0;1;0;0
2141 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 34 | 0;0;1;0;0
2141 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2141 | 35 | 0;0;1;0;0
2141 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2142 | 11 | 0;0;1;0;0
2141 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2142 | 13 | 0;0;1;0;0
2141 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2142 | 14 | 0;0;1;0;0
2141 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2142 | 15 | 0;0;1;0;0
2141 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2142 | 16 | 0;0;1;0;0
2141 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2142 | 21 | 0;0;1;0;0
2141 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2142 | 22 | 0;0;1;0;0
2141 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2142 | 26 | 0;0;1;0;0
2141 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2142 | 31 | 0;0;1;0;0
2141 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2160 | 24 | 0;0;1;0;0
2141 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2160 | 35 | 0;0;1;0;0
2142 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2160 | 43 | 0;0;1;0;0
2142 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2170 | 12 | 0;0;1;0;0
2142 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2170 | 24 | 0;0;1;0;0
2142 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2170 | 32 | 0;0;1;0;0
2142 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2170 | 35 | 0;0;1;0;0
2142 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2200 | 12 | 0;1;0;0;0
2142 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2200 | 13 | 0;1;0;0;0
2142 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2210 | 12 | 0;0;1;0;0
2142 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2211 | 12 | 0;0;1;0;0
2160 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2212 | 12 | 0;0;1;0;0
2160 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2220 | 12 | 0;0;1;0;0
2160 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2230 | 12 | 0;0;1;0;0
2170 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2230 | 51 | 0;0;1;0;0
2170 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2231 | 12 | 0;0;1;0;0
2170 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2235 | 12 | 0;0;1;0;0
2170 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2240 | 12 | 0;0;1;0;0
2200 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2241 | 12 | 0;0;1;0;0
2200 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2242 | 12 | 0;0;1;0;0
2200 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2242 | 13 | 0;0;1;0;0
2200 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2243 | 12 | 0;0;1;0;0
2200 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2243 | 13 | 0;0;1;0;0
2210 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2260 | 12 | 0;0;1;0;0
2211 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2260 | 13 | 0;0;1;0;0
2212 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2270 | 13 | 0;0;1;0;0
2220 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2300 | 13 | 0;1;0;0;0
2230 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2300 | 14 | 0;1;0;0;0
2230 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2300 | 22 | 0;1;0;0;0
2231 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2300 | 31 | 0;1;0;0;0
2235 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2300 | 34 | 0;1;0;0;0
2240 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2302 | 13 | 0;0;1;0;0
2241 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2302 | 14 | 0;0;1;0;0
2242 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2302 | 22 | 0;0;1;0;0
2242 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2305 | 13 | 0;0;1;0;0
2243 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2305 | 14 | 0;0;1;0;0
2243 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2305 | 22 | 0;0;1;0;0
2260 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2310 | 14 | 0;0;1;0;0
2260 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2310 | 22 | 0;0;1;0;0
2270 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2340 | 13 | 0;0;1;0;0
2300 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2340 | 14 | 0;0;1;0;0
2300 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2340 | 22 | 0;0;1;0;0
2300 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2360 | 13 | 0;0;1;0;0
2300 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2360 | 14 | 0;0;1;0;0
2300 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2360 | 22 | 0;0;1;0;0
2300 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2380 | 31 | 0;0;1;0;0
2302 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2380 | 34 | 0;0;1;0;0
2302 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2400 | 13 | 0;1;0;0;0
2302 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2400 | 16 | 0;1;0;0;0
2305 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2400 | 21 | 0;1;0;0;0
2305 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2400 | 34 | 0;1;0;0;0
2305 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2400 | 37 | 0;1;0;0;0
2310 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2410 | 21 | 0;0;1;0;0
2310 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2410 | 37 | 0;0;1;0;0
2340 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2411 | 21 | 0;0;1;0;0
2340 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2411 | 37 | 0;0;1;0;0
2340 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2430 | 13 | 0;0;1;0;0
2360 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2430 | 21 | 0;0;1;0;0
2360 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2430 | 37 | 0;0;1;0;0
2360 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2431 | 21 | 0;0;1;0;0
2380 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2431 | 37 | 0;0;1;0;0
2380 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2441 | 21 | 0;0;1;0;0
2400 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2441 | 37 | 0;0;1;0;0
2400 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2442 | 21 | 0;0;1;0;0
2400 | 16 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2442 | 37 | 0;0;1;0;0
2400 | 21 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2443 | 21 | 0;0;1;0;0
2400 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2443 | 37 | 0;0;1;0;0
2400 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2460 | 16 | 0;0;1;0;0
2400 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2460 | 21 | 0;0;1;0;0
2400 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2460 | 31 | 0;0;1;0;0
2400 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2460 | 34 | 0;0;1;0;0
2410 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2460 | 37 | 0;0;1;0;0
2410 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2470 | 13 | 0;0;1;0;0
2411 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2470 | 16 | 0;0;1;0;0
2411 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2470 | 21 | 0;0;1;0;0
2430 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2470 | 31 | 0;0;1;0;0
2430 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2470 | 34 | 0;0;1;0;0
2430 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2470 | 37 | 0;0;1;0;0
2431 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2481 | 21 | 0;0;1;0;0
2431 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2481 | 31 | 0;0;1;0;0
2441 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2481 | 34 | 0;0;1;0;0
2441 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2481 | 37 | 0;0;1;0;0
2442 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2500 | 13 | 0;1;0;0;0
2442 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2500 | 23 | 0;1;0;0;0
2443 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2500 | 37 | 0;1;0;0;0
2443 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2500 | 42 | 0;1;0;0;0
2460 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2500 | 54 | 0;1;0;0;0
2460 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2502 | 23 | 0;0;1;0;0
2460 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2503 | 13 | 0;0;1;0;0
2460 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2503 | 23 | 0;0;1;0;0
2460 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2504 | 13 | 0;0;1;0;0
2470 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2504 | 23 | 0;0;1;0;0
2470 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2505 | 13 | 0;0;1;0;0
2470 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2505 | 23 | 0;0;1;0;0
2470 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2506 | 13 | 0;0;1;0;0
2470 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2506 | 23 | 0;0;1;0;0
2470 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2511 | 13 | 0;0;1;0;0
2481 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2511 | 23 | 0;0;1;0;0
2481 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2513 | 13 | 0;0;1;0;0
2481 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2513 | 23 | 0;0;1;0;0
2481 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2520 | 13 | 0;0;1;0;0
2500 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2520 | 23 | 0;0;1;0;0
2500 | 23 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2540 | 23 | 0;0;1;0;0
2500 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2560 | 23 | 0;0;1;0;0
2500 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2580 | 13 | 0;0;1;0;0
2500 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2580 | 23 | 0;0;1;0;0
2500 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 11 | 0;1;0;0;0
2502 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 12 | 0;1;0;0;0
2503 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 13 | 0;1;0;0;0
2503 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 14 | 0;1;0;0;0
2504 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 15 | 0;1;0;0;0
2504 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 16 | 0;1;0;0;0
2505 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 21 | 0;1;0;0;0
2505 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 22 | 0;1;0;0;0
2506 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 23 | 0;1;0;0;0
2506 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 24 | 0;1;0;0;0
2511 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 26 | 0;1;0;0;0
2511 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 31 | 0;1;0;0;0
2513 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 32 | 0;1;0;0;0
2513 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 33 | 0;1;0;0;0
2520 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 34 | 0;1;0;0;0
2520 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 35 | 0;1;0;0;0
2540 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 37 | 0;1;0;0;0
2560 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 41 | 0;1;0;0;0
2580 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 42 | 0;1;0;0;0
2580 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 43 | 0;1;0;0;0
2600 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 44 | 0;1;0;0;0
2600 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 51 | 0;1;0;0;0
2600 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 52 | 0;1;0;0;0
2600 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 53 | 0;1;0;0;0
2600 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 54 | 0;1;0;0;0
2600 | 16 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2600 | 55 | 0;1;0;0;0
2600 | 21 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 11 | 0;0;1;0;0
2600 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 13 | 0;0;1;0;0
2600 | 23 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 14 | 0;0;1;0;0
2600 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 15 | 0;0;1;0;0
2600 | 25 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 16 | 0;0;1;0;0
2600 | 26 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 21 | 0;0;1;0;0
2600 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 22 | 0;0;1;0;0
2600 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 25 | 0;0;1;0;0
2600 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 37 | 0;0;1;0;0
2600 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 41 | 0;0;1;0;0
2600 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 42 | 0;0;1;0;0
2600 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2611 | 55 | 0;0;1;0;0
2600 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 11 | 0;0;1;0;0
2600 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 13 | 0;0;1;0;0
2600 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 14 | 0;0;1;0;0
2600 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 15 | 0;0;1;0;0
2600 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 16 | 0;0;1;0;0
2600 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 21 | 0;0;1;0;0
2600 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 22 | 0;0;1;0;0
2600 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 23 | 0;0;1;0;0
2600 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 24 | 0;0;1;0;0
2600 | 55 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 31 | 0;0;1;0;0
2611 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 32 | 0;0;1;0;0
2611 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 33 | 0;0;1;0;0
2611 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 34 | 0;0;1;0;0
2611 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 35 | 0;0;1;0;0
2611 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 37 | 0;0;1;0;0
2611 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 41 | 0;0;1;0;0
2611 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 42 | 0;0;1;0;0
2611 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 43 | 0;0;1;0;0
2611 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 44 | 0;0;1;0;0
2611 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 45 | 0;0;1;0;0
2611 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 51 | 0;0;1;0;0
2611 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 52 | 0;0;1;0;0
2612 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 53 | 0;0;1;0;0
2612 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 54 | 0;0;1;0;0
2612 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2612 | 55 | 0;0;1;0;0
2612 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 11 | 0;0;1;0;0
2612 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 13 | 0;0;1;0;0
2612 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 14 | 0;0;1;0;0
2612 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 15 | 0;0;1;0;0
2612 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 16 | 0;0;1;0;0
2612 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 21 | 0;0;1;0;0
2612 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 23 | 0;0;1;0;0
2612 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 24 | 0;0;1;0;0
2612 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 31 | 0;0;1;0;0
2612 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 32 | 0;0;1;0;0
2612 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 33 | 0;0;1;0;0
2612 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 34 | 0;0;1;0;0
2612 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 35 | 0;0;1;0;0
2612 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 37 | 0;0;1;0;0
2612 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 41 | 0;0;1;0;0
2612 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 42 | 0;0;1;0;0
2612 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 43 | 0;0;1;0;0
2612 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 44 | 0;0;1;0;0
2612 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 45 | 0;0;1;0;0
2612 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 51 | 0;0;1;0;0
2612 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 53 | 0;0;1;0;0
2612 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 54 | 0;0;1;0;0
2615 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2615 | 55 | 0;0;1;0;0
2615 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2621 | 33 | 0;0;1;0;0
2615 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2621 | 41 | 0;0;1;0;0
2615 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2621 | 42 | 0;0;1;0;0
2615 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2621 | 43 | 0;0;1;0;0
2615 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2621 | 44 | 0;0;1;0;0
2615 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2621 | 45 | 0;0;1;0;0
2615 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2625 | 24 | 0;0;1;0;0
2615 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2625 | 35 | 0;0;1;0;0
2615 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 11 | 0;0;1;0;0
2615 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 12 | 0;0;1;0;0
2615 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 13 | 0;0;1;0;0
2615 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 14 | 0;0;1;0;0
2615 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 15 | 0;0;1;0;0
2615 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 16 | 0;0;1;0;0
2615 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 21 | 0;0;1;0;0
2615 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 22 | 0;0;1;0;0
2615 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 23 | 0;0;1;0;0
2615 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 24 | 0;0;1;0;0
2615 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 31 | 0;0;1;0;0
2615 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 32 | 0;0;1;0;0
2615 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 33 | 0;0;1;0;0
2615 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 34 | 0;0;1;0;0
2621 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 35 | 0;0;1;0;0
2621 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 37 | 0;0;1;0;0
2621 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 41 | 0;0;1;0;0
2621 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 42 | 0;0;1;0;0
2621 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 43 | 0;0;1;0;0
2621 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 44 | 0;0;1;0;0
2625 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 45 | 0;0;1;0;0
2625 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 51 | 0;0;1;0;0
2630 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 52 | 0;0;1;0;0
2630 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 53 | 0;0;1;0;0
2630 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 54 | 0;0;1;0;0
2630 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2630 | 55 | 0;0;1;0;0
2630 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2660 | 11 | 0;0;1;0;0
2630 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2660 | 12 | 0;0;1;0;0
2630 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2660 | 13 | 0;0;1;0;0
2630 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2660 | 14 | 0;0;1;0;0
2630 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2660 | 15 | 0;0;1;0;0
2630 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2660 | 16 | 0;0;1;0;0
2630 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2660 | 21 | 0;0;1;0;0
2630 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2660 | 22 | 0;0;1;0;0
2630 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2660 | 25 | 0;0;1;0;0
2630 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2680 | 13 | 0;0;1;0;0
2630 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2680 | 14 | 0;0;1;0;0
2630 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2680 | 15 | 0;0;1;0;0
2630 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2680 | 16 | 0;0;1;0;0
2630 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2680 | 21 | 0;0;1;0;0
2630 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2680 | 22 | 0;0;1;0;0
2630 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2680 | 31 | 0;0;1;0;0
2630 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2680 | 34 | 0;0;1;0;0
2630 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2685 | 16 | 0;0;1;0;0
2630 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2685 | 21 | 0;0;1;0;0
2630 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2685 | 31 | 0;0;1;0;0
2630 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2685 | 34 | 0;0;1;0;0
2630 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2685 | 37 | 0;0;1;0;0
2660 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2700 | 32 | 0;1;0;0;0
2660 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2700 | 33 | 0;1;0;0;0
2660 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2700 | 35 | 0;1;0;0;0
2660 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2700 | 36 | 0;1;0;0;0
2660 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2710 | 33 | 0;0;1;0;0
2660 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2713 | 33 | 0;0;1;0;0
2660 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2715 | 33 | 0;0;1;0;0
2660 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2717 | 33 | 0;0;1;0;0
2660 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2718 | 33 | 0;0;1;0;0
2680 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2720 | 33 | 0;0;1;0;0
2680 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2721 | 33 | 0;0;1;0;0
2680 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2722 | 33 | 0;0;1;0;0
2680 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2750 | 32 | 0;0;1;0;0
2680 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2750 | 35 | 0;0;1;0;0
2680 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2752 | 32 | 0;0;1;0;0
2680 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2752 | 35 | 0;0;1;0;0
2680 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2753 | 32 | 0;0;1;0;0
2685 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2753 | 35 | 0;0;1;0;0
2685 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2756 | 32 | 0;0;1;0;0
2685 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2756 | 35 | 0;0;1;0;0
2685 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2760 | 35 | 0;0;1;0;0
2685 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2763 | 35 | 0;0;1;0;0
2700 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2765 | 35 | 0;0;1;0;0
2700 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2768 | 32 | 0;0;1;0;0
2700 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2768 | 35 | 0;0;1;0;0
2710 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2770 | 32 | 0;0;1;0;0
2713 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2770 | 35 | 0;0;1;0;0
2715 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2770 | 36 | 0;0;1;0;0
2717 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2773 | 32 | 0;0;1;0;0
2718 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2773 | 35 | 0;0;1;0;0
2720 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2773 | 36 | 0;0;1;0;0
2721 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2774 | 35 | 0;0;1;0;0
2722 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2774 | 36 | 0;0;1;0;0
2750 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2780 | 35 | 0;0;1;0;0
2750 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2780 | 36 | 0;0;1;0;0
2752 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2800 | 33 | 0;1;0;0;0
2752 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2800 | 41 | 0;1;0;0;0
2753 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2800 | 42 | 0;1;0;0;0
2753 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2800 | 43 | 0;1;0;0;0
2756 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2800 | 44 | 0;1;0;0;0
2756 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2800 | 45 | 0;1;0;0;0
2760 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2811 | 33 | 0;0;1;0;0
2763 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2811 | 41 | 0;0;1;0;0
2765 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2812 | 33 | 0;0;1;0;0
2768 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2812 | 41 | 0;0;1;0;0
2768 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2812 | 42 | 0;0;1;0;0
2770 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2815 | 41 | 0;0;1;0;0
2770 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2820 | 41 | 0;0;1;0;0
2770 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2825 | 41 | 0;0;1;0;0
2773 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2830 | 41 | 0;0;1;0;0
2773 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2840 | 42 | 0;0;1;0;0
2773 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2840 | 45 | 0;0;1;0;0
2774 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2841 | 42 | 0;0;1;0;0
2774 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2841 | 45 | 0;0;1;0;0
2780 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2850 | 44 | 0;0;1;0;0
2780 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2851 | 42 | 0;0;1;0;0
2800 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2851 | 44 | 0;0;1;0;0
2800 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2855 | 44 | 0;0;1;0;0
2800 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2857 | 41 | 0;0;1;0;0
2800 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2857 | 42 | 0;0;1;0;0
2800 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2857 | 43 | 0;0;1;0;0
2811 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2857 | 44 | 0;0;1;0;0
2811 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2858 | 44 | 0;0;1;0;0
2812 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2870 | 43 | 0;0;1;0;0
2812 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2871 | 43 | 0;0;1;0;0
2812 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2900 | 24 | 0;1;0;0;0
2815 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2900 | 31 | 0;1;0;0;0
2820 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2900 | 36 | 0;1;0;0;0
2825 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2900 | 44 | 0;1;0;0;0
2830 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2900 | 45 | 0;1;0;0;0
2840 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2900 | 51 | 0;1;0;0;0
2840 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2900 | 52 | 0;1;0;0;0
2841 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2900 | 53 | 0;1;0;0;0
2841 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2900 | 54 | 0;1;0;0;0
2850 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2911 | 51 | 0;0;1;0;0
2851 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2915 | 53 | 0;0;1;0;0
2851 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2921 | 52 | 0;0;1;0;0
2855 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2930 | 45 | 0;0;1;0;0
2857 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2930 | 53 | 0;0;1;0;0
2857 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2931 | 24 | 0;0;1;0;0
2857 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2931 | 45 | 0;0;1;0;0
2857 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2932 | 24 | 0;0;1;0;0
2858 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2933 | 24 | 0;0;1;0;0
2870 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2934 | 24 | 0;0;1;0;0
2871 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2935 | 24 | 0;0;1;0;0
2900 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2936 | 24 | 0;0;1;0;0
2900 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2937 | 24 | 0;0;1;0;0
2900 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2950 | 12 | 0;0;1;0;0
2900 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2950 | 13 | 0;0;1;0;0
2900 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2950 | 14 | 0;0;1;0;0
2900 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2950 | 54 | 0;0;1;0;0
2900 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2955 | 12 | 0;0;1;0;0
2900 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2955 | 13 | 0;0;1;0;0
2900 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2955 | 14 | 0;0;1;0;0
2900 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2955 | 54 | 0;0;1;0;0
2900 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2961 | 12 | 0;0;1;0;0
2900 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2961 | 13 | 0;0;1;0;0
2900 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2961 | 51 | 0;0;1;0;0
2900 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2961 | 52 | 0;0;1;0;0
2900 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2961 | 54 | 0;0;1;0;0
2900 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2970 | 11 | 0;0;1;0;0
2900 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2970 | 13 | 0;0;1;0;0
2900 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 2970 | 14 | 0;0;1;0;0
2911 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2970 | 24 | 0;0;1;0;0
2915 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2970 | 31 | 0;0;1;0;0
2921 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2970 | 34 | 0;0;1;0;0
2930 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2972 | 11 | 0;0;1;0;0
2930 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2972 | 13 | 0;0;1;0;0
2931 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2972 | 14 | 0;0;1;0;0
2931 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2972 | 24 | 0;0;1;0;0
2932 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2972 | 34 | 0;0;1;0;0
2933 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 11 | 0;0;0;1;0
2934 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 12 | 0;0;0;1;0
2935 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 13 | 0;0;0;1;0
2936 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 14 | 0;0;0;1;0
2937 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 15 | 0;0;0;1;0
2950 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 16 | 0;0;0;1;0
2950 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 21 | 0;0;0;1;0
2950 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 22 | 0;0;0;1;0
2950 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 23 | 0;0;0;1;0
2955 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 24 | 0;0;0;1;0
2955 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 25 | 0;0;0;1;0
2955 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 26 | 0;0;0;1;0
2955 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 31 | 0;0;0;1;0
2961 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 32 | 0;0;0;1;0
2961 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 33 | 0;0;0;1;0
2961 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 34 | 0;0;0;1;0
2961 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 35 | 0;0;0;1;0
2961 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 36 | 0;0;0;1;0
2970 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 37 | 0;0;0;1;0
2970 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 41 | 0;0;0;1;0
2970 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 42 | 0;0;0;1;0
2970 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 43 | 0;0;0;1;0
2970 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 44 | 0;0;0;1;0
2970 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 50 | 0;0;0;1;0
2972 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 51 | 0;0;0;1;0
2972 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 52 | 0;0;0;1;0
2972 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 53 | 0;0;0;1;0
2972 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 54 | 0;0;0;1;0
2972 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 2991 | 55 | 0;0;0;1;0
2991 | 11 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 2991 | 56 | 0;0;0;1;0
2991 | 12 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 2991 | 61 | 0;0;0;1;0
2991 | 13 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 2991 | 62 | 0;0;0;1;0
2991 | 14 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 2991 | 64 | 0;0;0;1;0
2991 | 15 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 2991 | 65 | 0;0;0;1;0
2991 | 16 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 2991 | 66 | 0;0;0;1;0
2991 | 21 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 2991 | 67 | 0;0;0;1;0
2991 | 22 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 2991 | 70 | 0;0;0;1;0
2991 | 23 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 10 | 1;0;0;0;0
2991 | 24 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 11 | 1;0;0;0;0
2991 | 25 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 12 | 1;0;0;0;0
2991 | 26 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 13 | 1;0;0;0;0
2991 | 31 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 14 | 1;0;0;0;0
2991 | 32 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 15 | 1;0;0;0;0
2991 | 33 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 16 | 1;0;0;0;0
2991 | 34 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 20 | 1;0;0;0;0
2991 | 35 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 21 | 1;0;0;0;0
2991 | 36 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 22 | 1;0;0;0;0
2991 | 37 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 23 | 1;0;0;0;0
2991 | 41 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 24 | 1;0;0;0;0
2991 | 42 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 25 | 1;0;0;0;0
2991 | 43 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 26 | 1;0;0;0;0
2991 | 44 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 30 | 1;0;0;0;0
2991 | 50 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 31 | 1;0;0;0;0
2991 | 51 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 32 | 1;0;0;0;0
2991 | 52 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 33 | 1;0;0;0;0
2991 | 53 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 34 | 1;0;0;0;0
2991 | 54 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 35 | 1;0;0;0;0
2991 | 55 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 36 | 1;0;0;0;0
2991 | 56 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 37 | 1;0;0;0;0
2991 | 61 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 40 | 1;0;0;0;0
2991 | 62 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 41 | 1;0;0;0;0
2991 | 64 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 42 | 1;0;0;0;0
2991 | 65 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 43 | 1;0;0;0;0
2991 | 66 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 44 | 1;0;0;0;0
2991 | 67 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 50 | 1;0;0;0;0
2991 | 70 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3000 | 51 | 1;0;0;0;0
3000 | 10 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 52 | 1;0;0;0;0
3000 | 11 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 53 | 1;0;0;0;0
3000 | 12 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 54 | 1;0;0;0;0
3000 | 13 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 55 | 1;0;0;0;0
3000 | 14 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 56 | 1;0;0;0;0
3000 | 15 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 60 | 1;0;0;0;0
3000 | 16 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 61 | 1;0;0;0;0
3000 | 20 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 62 | 1;0;0;0;0
3000 | 21 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 63 | 1;0;0;0;0
3000 | 22 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 64 | 1;0;0;0;0
3000 | 23 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 65 | 1;0;0;0;0
3000 | 24 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 66 | 1;0;0;0;0
3000 | 25 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 67 | 1;0;0;0;0
3000 | 26 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3000 | 70 | 1;0;0;0;0
3000 | 30 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 11 | 0;0;0;1;0
3000 | 31 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 12 | 0;0;0;1;0
3000 | 32 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 13 | 0;0;0;1;0
3000 | 33 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 14 | 0;0;0;1;0
3000 | 34 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 15 | 0;0;0;1;0
3000 | 35 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 16 | 0;0;0;1;0
3000 | 36 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 21 | 0;0;0;1;0
3000 | 37 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 22 | 0;0;0;1;0
3000 | 40 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 23 | 0;0;0;1;0
3000 | 41 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 24 | 0;0;0;1;0
3000 | 42 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 25 | 0;0;0;1;0
3000 | 43 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 26 | 0;0;0;1;0
3000 | 44 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 31 | 0;0;0;1;0
3000 | 50 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 32 | 0;0;0;1;0
3000 | 51 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 33 | 0;0;0;1;0
3000 | 52 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 34 | 0;0;0;1;0
3000 | 53 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 35 | 0;0;0;1;0
3000 | 54 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 36 | 0;0;0;1;0
3000 | 55 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 37 | 0;0;0;1;0
3000 | 56 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 41 | 0;0;0;1;0
3000 | 60 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 42 | 0;0;0;1;0
3000 | 61 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 43 | 0;0;0;1;0
3000 | 62 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 44 | 0;0;0;1;0
3000 | 63 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 50 | 0;0;0;1;0
3000 | 64 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 51 | 0;0;0;1;0
3000 | 65 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 52 | 0;0;0;1;0
3000 | 66 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 53 | 0;0;0;1;0
3000 | 67 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 54 | 0;0;0;1;0
3000 | 70 | 1;0;0;0;0 |  |  |  |  | 3001 | 55 | 0;0;0;1;0
3001 | 11 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3001 | 56 | 0;0;0;1;0
3001 | 12 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3001 | 61 | 0;0;0;1;0
3001 | 13 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3001 | 62 | 0;0;0;1;0
3001 | 14 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3001 | 64 | 0;0;0;1;0
3001 | 15 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3001 | 65 | 0;0;0;1;0
3001 | 16 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3001 | 66 | 0;0;0;1;0
3001 | 21 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3001 | 67 | 0;0;0;1;0
3001 | 22 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3001 | 70 | 0;0;0;1;0
3001 | 23 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 11 | 0;0;0;1;0
3001 | 24 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 12 | 0;0;0;1;0
3001 | 25 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 13 | 0;0;0;1;0
3001 | 26 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 14 | 0;0;0;1;0
3001 | 31 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 15 | 0;0;0;1;0
3001 | 32 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 16 | 0;0;0;1;0
3001 | 33 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 21 | 0;0;0;1;0
3001 | 34 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 22 | 0;0;0;1;0
3001 | 35 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 23 | 0;0;0;1;0
3001 | 36 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 24 | 0;0;0;1;0
3001 | 37 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 25 | 0;0;0;1;0
3001 | 41 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 26 | 0;0;0;1;0
3001 | 42 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 31 | 0;0;0;1;0
3001 | 43 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 32 | 0;0;0;1;0
3001 | 44 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 33 | 0;0;0;1;0
3001 | 50 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 34 | 0;0;0;1;0
3001 | 51 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 35 | 0;0;0;1;0
3001 | 52 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 36 | 0;0;0;1;0
3001 | 53 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 37 | 0;0;0;1;0
3001 | 54 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 41 | 0;0;0;1;0
3001 | 55 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 42 | 0;0;0;1;0
3001 | 56 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 43 | 0;0;0;1;0
3001 | 61 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 44 | 0;0;0;1;0
3001 | 62 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 50 | 0;0;0;1;0
3001 | 64 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 51 | 0;0;0;1;0
3001 | 65 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 52 | 0;0;0;1;0
3001 | 66 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 53 | 0;0;0;1;0
3001 | 67 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 54 | 0;0;0;1;0
3001 | 70 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 55 | 0;0;0;1;0
3002 | 11 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 56 | 0;0;0;1;0
3002 | 12 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 61 | 0;0;0;1;0
3002 | 13 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 62 | 0;0;0;1;0
3002 | 14 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 64 | 0;0;0;1;0
3002 | 15 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 65 | 0;0;0;1;0
3002 | 16 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 66 | 0;0;0;1;0
3002 | 21 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 67 | 0;0;0;1;0
3002 | 22 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3002 | 70 | 0;0;0;1;0
3002 | 23 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 11 | 0;1;0;0;0
3002 | 24 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 12 | 0;1;0;0;0
3002 | 25 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 13 | 0;1;0;0;0
3002 | 26 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 14 | 0;1;0;0;0
3002 | 31 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 15 | 0;1;0;0;0
3002 | 32 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 16 | 0;1;0;0;0
3002 | 33 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 21 | 0;1;0;0;0
3002 | 34 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 22 | 0;1;0;0;0
3002 | 35 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 23 | 0;1;0;0;0
3002 | 36 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 24 | 0;1;0;0;0
3002 | 37 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 26 | 0;1;0;0;0
3002 | 41 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 31 | 0;1;0;0;0
3002 | 42 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 32 | 0;1;0;0;0
3002 | 43 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 33 | 0;1;0;0;0
3002 | 44 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 34 | 0;1;0;0;0
3002 | 50 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 35 | 0;1;0;0;0
3002 | 51 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 36 | 0;1;0;0;0
3002 | 52 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 37 | 0;1;0;0;0
3002 | 53 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 41 | 0;1;0;0;0
3002 | 54 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 42 | 0;1;0;0;0
3002 | 55 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 43 | 0;1;0;0;0
3002 | 56 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 44 | 0;1;0;0;0
3002 | 61 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 51 | 0;1;0;0;0
3002 | 62 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 52 | 0;1;0;0;0
3002 | 64 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 53 | 0;1;0;0;0
3002 | 65 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 54 | 0;1;0;0;0
3002 | 66 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 61 | 0;1;0;0;0
3002 | 67 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 62 | 0;1;0;0;0
3002 | 70 | 0;0;0;1;0 |  |  |  |  | 3100 | 63 | 0;1;0;0;0
3100 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3100 | 64 | 0;1;0;0;0
3100 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3100 | 65 | 0;1;0;0;0
3100 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3100 | 66 | 0;1;0;0;0
3100 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 11 | 0;0;1;0;0
3100 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 12 | 0;0;1;0;0
3100 | 16 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 13 | 0;0;1;0;0
3100 | 21 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 14 | 0;0;1;0;0
3100 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 15 | 0;0;1;0;0
3100 | 23 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 16 | 0;0;1;0;0
3100 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 21 | 0;0;1;0;0
3100 | 26 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 22 | 0;0;1;0;0
3100 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 23 | 0;0;1;0;0
3100 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 24 | 0;0;1;0;0
3100 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 26 | 0;0;1;0;0
3100 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 31 | 0;0;1;0;0
3100 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 32 | 0;0;1;0;0
3100 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 33 | 0;0;1;0;0
3100 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 34 | 0;0;1;0;0
3100 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 35 | 0;0;1;0;0
3100 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 36 | 0;0;1;0;0
3100 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 37 | 0;0;1;0;0
3100 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 41 | 0;0;1;0;0
3100 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 42 | 0;0;1;0;0
3100 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 43 | 0;0;1;0;0
3100 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 44 | 0;0;1;0;0
3100 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 45 | 0;0;1;0;0
3100 | 61 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 51 | 0;0;1;0;0
3100 | 64 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 52 | 0;0;1;0;0
3100 | 65 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 53 | 0;0;1;0;0
3100 | 66 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 54 | 0;0;1;0;0
3100 | 67 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 61 | 0;0;1;0;0
3100 | 70 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 62 | 0;0;1;0;0
3111 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 64 | 0;0;1;0;0
3111 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 65 | 0;0;1;0;0
3111 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3111 | 66 | 0;0;1;0;0
3111 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 11 | 0;0;1;0;0
3111 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 12 | 0;0;1;0;0
3111 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 13 | 0;0;1;0;0
3111 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 14 | 0;0;1;0;0
3111 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 15 | 0;0;1;0;0
3111 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 16 | 0;0;1;0;0
3111 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 21 | 0;0;1;0;0
3111 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 22 | 0;0;1;0;0
3111 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 23 | 0;0;1;0;0
3111 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 24 | 0;0;1;0;0
3111 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 26 | 0;0;1;0;0
3111 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 31 | 0;0;1;0;0
3111 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 32 | 0;0;1;0;0
3111 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 33 | 0;0;1;0;0
3111 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 34 | 0;0;1;0;0
3111 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 35 | 0;0;1;0;0
3111 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 36 | 0;0;1;0;0
3111 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 37 | 0;0;1;0;0
3111 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 41 | 0;0;1;0;0
3111 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 42 | 0;0;1;0;0
3111 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 43 | 0;0;1;0;0
3111 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 44 | 0;0;1;0;0
3111 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 51 | 0;0;1;0;0
3111 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 52 | 0;0;1;0;0
3111 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 53 | 0;0;1;0;0
3111 | 62 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 54 | 0;0;1;0;0
3111 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 61 | 0;0;1;0;0
3111 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3112 | 62 | 0;0;1;0;0
3111 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 11 | 0;0;1;0;0
3112 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 12 | 0;0;1;0;0
3112 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 13 | 0;0;1;0;0
3112 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 14 | 0;0;1;0;0
3112 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 15 | 0;0;1;0;0
3112 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 16 | 0;0;1;0;0
3112 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 21 | 0;0;1;0;0
3112 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 22 | 0;0;1;0;0
3112 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 23 | 0;0;1;0;0
3112 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 24 | 0;0;1;0;0
3112 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 26 | 0;0;1;0;0
3112 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 31 | 0;0;1;0;0
3112 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 32 | 0;0;1;0;0
3112 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 33 | 0;0;1;0;0
3112 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 34 | 0;0;1;0;0
3112 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 35 | 0;0;1;0;0
3112 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 36 | 0;0;1;0;0
3112 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 37 | 0;0;1;0;0
3112 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 41 | 0;0;1;0;0
3112 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 42 | 0;0;1;0;0
3112 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 43 | 0;0;1;0;0
3112 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 44 | 0;0;1;0;0
3112 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 54 | 0;0;1;0;0
3112 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 61 | 0;0;1;0;0
3112 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3116 | 62 | 0;0;1;0;0
3112 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 11 | 0;1;0;0;0
3112 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 12 | 0;1;0;0;0
3112 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 13 | 0;1;0;0;0
3112 | 62 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 14 | 0;1;0;0;0
3116 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 15 | 0;1;0;0;0
3116 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 16 | 0;1;0;0;0
3116 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 21 | 0;1;0;0;0
3116 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 22 | 0;1;0;0;0
3116 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 23 | 0;1;0;0;0
3116 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 24 | 0;1;0;0;0
3116 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 25 | 0;1;0;0;0
3116 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 26 | 0;1;0;0;0
3116 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 31 | 0;1;0;0;0
3116 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 32 | 0;1;0;0;0
3116 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 33 | 0;1;0;0;0
3116 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 34 | 0;1;0;0;0
3116 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 35 | 0;1;0;0;0
3116 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 36 | 0;1;0;0;0
3116 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 37 | 0;1;0;0;0
3116 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 41 | 0;1;0;0;0
3116 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 42 | 0;1;0;0;0
3116 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 43 | 0;1;0;0;0
3116 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 44 | 0;1;0;0;0
3116 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 51 | 0;1;0;0;0
3116 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 52 | 0;1;0;0;0
3116 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 53 | 0;1;0;0;0
3116 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 54 | 0;1;0;0;0
3116 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 61 | 0;1;0;0;0
3116 | 62 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 62 | 0;1;0;0;0
3200 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 63 | 0;1;0;0;0
3200 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 64 | 0;1;0;0;0
3200 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 65 | 0;1;0;0;0
3200 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 66 | 0;1;0;0;0
3200 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 67 | 0;1;0;0;0
3200 | 16 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3200 | 70 | 0;1;0;0;0
3200 | 21 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 11 | 0;0;1;0;0
3200 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 12 | 0;0;1;0;0
3200 | 23 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 13 | 0;0;1;0;0
3200 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 14 | 0;0;1;0;0
3200 | 25 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 15 | 0;0;1;0;0
3200 | 26 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 16 | 0;0;1;0;0
3200 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 21 | 0;0;1;0;0
3200 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 22 | 0;0;1;0;0
3200 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 23 | 0;0;1;0;0
3200 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 24 | 0;0;1;0;0
3200 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 25 | 0;0;1;0;0
3200 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 26 | 0;0;1;0;0
3200 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 31 | 0;0;1;0;0
3200 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 32 | 0;0;1;0;0
3200 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 33 | 0;0;1;0;0
3200 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 34 | 0;0;1;0;0
3200 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 35 | 0;0;1;0;0
3200 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 36 | 0;0;1;0;0
3200 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 37 | 0;0;1;0;0
3200 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 41 | 0;0;1;0;0
3200 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 42 | 0;0;1;0;0
3200 | 61 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 43 | 0;0;1;0;0
3200 | 64 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 44 | 0;0;1;0;0
3200 | 65 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 45 | 0;0;1;0;0
3200 | 66 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 51 | 0;0;1;0;0
3200 | 67 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 52 | 0;0;1;0;0
3200 | 70 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 53 | 0;0;1;0;0
3211 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 54 | 0;0;1;0;0
3211 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 55 | 0;0;1;0;0
3211 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 61 | 0;0;1;0;0
3211 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 62 | 0;0;1;0;0
3211 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 63 | 0;0;1;0;0
3211 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 64 | 0;0;1;0;0
3211 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 65 | 0;0;1;0;0
3211 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 66 | 0;0;1;0;0
3211 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 67 | 0;0;1;0;0
3211 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3211 | 70 | 0;0;1;0;0
3211 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 11 | 0;1;0;0;0
3211 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 12 | 0;1;0;0;0
3211 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 13 | 0;1;0;0;0
3211 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 14 | 0;1;0;0;0
3211 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 15 | 0;1;0;0;0
3211 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 16 | 0;1;0;0;0
3211 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 21 | 0;1;0;0;0
3211 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 22 | 0;1;0;0;0
3211 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 23 | 0;1;0;0;0
3211 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 24 | 0;1;0;0;0
3211 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 25 | 0;1;0;0;0
3211 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 26 | 0;1;0;0;0
3211 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 31 | 0;1;0;0;0
3211 | 45 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 32 | 0;1;0;0;0
3211 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 33 | 0;1;0;0;0
3211 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 34 | 0;1;0;0;0
3211 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 35 | 0;1;0;0;0
3211 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 36 | 0;1;0;0;0
3211 | 55 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 37 | 0;1;0;0;0
3211 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 41 | 0;1;0;0;0
3211 | 62 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 42 | 0;1;0;0;0
3211 | 63 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 43 | 0;1;0;0;0
3211 | 64 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 44 | 0;1;0;0;0
3211 | 65 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 51 | 0;1;0;0;0
3211 | 66 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 52 | 0;1;0;0;0
3211 | 67 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 53 | 0;1;0;0;0
3211 | 70 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 54 | 0;1;0;0;0
3300 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3300 | 62 | 0;1;0;0;0
3300 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 11 | 0;0;1;0;0
3300 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 12 | 0;0;1;0;0
3300 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 13 | 0;0;1;0;0
3300 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 14 | 0;0;1;0;0
3300 | 16 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 15 | 0;0;1;0;0
3300 | 21 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 16 | 0;0;1;0;0
3300 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 21 | 0;0;1;0;0
3300 | 23 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 22 | 0;0;1;0;0
3300 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 23 | 0;0;1;0;0
3300 | 25 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 24 | 0;0;1;0;0
3300 | 26 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 25 | 0;0;1;0;0
3300 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 26 | 0;0;1;0;0
3300 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 31 | 0;0;1;0;0
3300 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 32 | 0;0;1;0;0
3300 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 33 | 0;0;1;0;0
3300 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 34 | 0;0;1;0;0
3300 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 35 | 0;0;1;0;0
3300 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 36 | 0;0;1;0;0
3300 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 37 | 0;0;1;0;0
3300 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 41 | 0;0;1;0;0
3300 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 42 | 0;0;1;0;0
3300 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 43 | 0;0;1;0;0
3300 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 44 | 0;0;1;0;0
3300 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 51 | 0;0;1;0;0
3300 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 52 | 0;0;1;0;0
3300 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 53 | 0;0;1;0;0
3300 | 61 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 54 | 0;0;1;0;0
3300 | 63 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 61 | 0;0;1;0;0
3311 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3311 | 62 | 0;0;1;0;0
3311 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3315 | 11 | 0;0;1;0;0
3311 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3315 | 16 | 0;0;1;0;0
3311 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3315 | 22 | 0;0;1;0;0
3311 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3315 | 25 | 0;0;1;0;0
3311 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3315 | 31 | 0;0;1;0;0
3311 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3315 | 32 | 0;0;1;0;0
3311 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3315 | 41 | 0;0;1;0;0
3311 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 11 | 0;1;0;0;0
3311 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 12 | 0;1;0;0;0
3311 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 13 | 0;1;0;0;0
3311 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 14 | 0;1;0;0;0
3311 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 15 | 0;1;0;0;0
3311 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 16 | 0;1;0;0;0
3311 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 21 | 0;1;0;0;0
3311 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 22 | 0;1;0;0;0
3311 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 23 | 0;1;0;0;0
3311 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 24 | 0;1;0;0;0
3311 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 25 | 0;1;0;0;0
3311 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 26 | 0;1;0;0;0
3311 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 31 | 0;1;0;0;0
3311 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 32 | 0;1;0;0;0
3311 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 33 | 0;1;0;0;0
3311 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 34 | 0;1;0;0;0
3311 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 35 | 0;1;0;0;0
3311 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 36 | 0;1;0;0;0
3311 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 37 | 0;1;0;0;0
3311 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 41 | 0;1;0;0;0
3311 | 62 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 42 | 0;1;0;0;0
3315 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 43 | 0;1;0;0;0
3315 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 44 | 0;1;0;0;0
3315 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 51 | 0;1;0;0;0
3315 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 52 | 0;1;0;0;0
3315 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 53 | 0;1;0;0;0
3315 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 54 | 0;1;0;0;0
3315 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3400 | 62 | 0;1;0;0;0
3400 | 11 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 11 | 0;0;1;0;0
3400 | 12 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 12 | 0;0;1;0;0
3400 | 13 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 13 | 0;0;1;0;0
3400 | 14 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 14 | 0;0;1;0;0
3400 | 15 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 15 | 0;0;1;0;0
3400 | 16 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 16 | 0;0;1;0;0
3400 | 21 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 21 | 0;0;1;0;0
3400 | 22 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 22 | 0;0;1;0;0
3400 | 23 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 23 | 0;0;1;0;0
3400 | 24 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 24 | 0;0;1;0;0
3400 | 25 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 25 | 0;0;1;0;0
3400 | 26 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 26 | 0;0;1;0;0
3400 | 31 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 31 | 0;0;1;0;0
3400 | 32 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 32 | 0;0;1;0;0
3400 | 33 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 33 | 0;0;1;0;0
3400 | 34 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 34 | 0;0;1;0;0
3400 | 35 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 35 | 0;0;1;0;0
3400 | 36 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 36 | 0;0;1;0;0
3400 | 37 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 37 | 0;0;1;0;0
3400 | 41 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 41 | 0;0;1;0;0
3400 | 42 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 42 | 0;0;1;0;0
3400 | 43 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 43 | 0;0;1;0;0
3400 | 44 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 44 | 0;0;1;0;0
3400 | 51 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 51 | 0;0;1;0;0
3400 | 52 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 52 | 0;0;1;0;0
3400 | 53 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 53 | 0;0;1;0;0
3400 | 54 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 54 | 0;0;1;0;0
3400 | 61 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 61 | 0;0;1;0;0
3400 | 63 | 0;1;0;0;0 |  |  |  |  | 3411 | 62 | 0;0;1;0;0
3411 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 11 | 0;0;1;0;0
3411 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 12 | 0;0;1;0;0
3411 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 13 | 0;0;1;0;0
3411 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 14 | 0;0;1;0;0
3411 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 15 | 0;0;1;0;0
3411 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 16 | 0;0;1;0;0
3411 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 21 | 0;0;1;0;0
3411 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 22 | 0;0;1;0;0
3411 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 23 | 0;0;1;0;0
3411 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 24 | 0;0;1;0;0
3411 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 25 | 0;0;1;0;0
3411 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 26 | 0;0;1;0;0
3411 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 31 | 0;0;1;0;0
3411 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 32 | 0;0;1;0;0
3411 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 33 | 0;0;1;0;0
3411 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 34 | 0;0;1;0;0
3411 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 35 | 0;0;1;0;0
3411 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 36 | 0;0;1;0;0
3411 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 37 | 0;0;1;0;0
3411 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 41 | 0;0;1;0;0
3411 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 42 | 0;0;1;0;0
3411 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 43 | 0;0;1;0;0
3411 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 44 | 0;0;1;0;0
3411 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 51 | 0;0;1;0;0
3411 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 52 | 0;0;1;0;0
3411 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 53 | 0;0;1;0;0
3411 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 54 | 0;0;1;0;0
3411 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 61 | 0;0;1;0;0
3411 | 62 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3415 | 62 | 0;0;1;0;0
3415 | 11 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 3416 | 62 | 0;0;1;0;0
3415 | 12 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4100 | 90 | 0;1;0;0;0
3415 | 13 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4110 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 14 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4120 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 15 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4130 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 16 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4140 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 21 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4200 | 90 | 0;1;0;0;0
3415 | 22 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4211 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 23 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4212 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 24 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4215 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 25 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4216 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 26 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4220 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 31 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4300 | 90 | 0;1;0;0;0
3415 | 32 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4310 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 33 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 4320 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 34 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5100 | 90 | 0;1;0;0;0
3415 | 35 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5101 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 36 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5102 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 37 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5103 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 41 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5104 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 42 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5105 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 43 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5106 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 44 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5111 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 51 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5121 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 52 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5122 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 53 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5123 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 54 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5201 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 61 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5202 | 90 | 0;0;1;0;0
3415 | 62 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5203 | 90 | 0;0;1;0;0
3416 | 62 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5204 | 90 | 0;0;1;0;0
4110 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5300 | 90 | 0;1;0;0;0
4120 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5301 | 90 | 0;0;1;0;0
4130 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5302 | 90 | 0;0;1;0;0
4140 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5303 | 90 | 0;0;1;0;0
4211 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5400 | 90 | 0;1;1;0;0
4212 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5401 | 90 | 0;0;1;0;0
4215 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5500 | 90 | 0;1;0;0;0
4216 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5501 | 90 | 0;0;1;0;0
4220 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 5502 | 90 | 0;0;1;0;0
4310 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 6100 | 90 | 0;1;0;0;0
4320 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 6101 | 90 | 0;0;1;0;0
5101 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 6200 | 90 | 0;1;0;0;0
5102 | 90 | 0;0;1;0;0 |  |  |  |  | 6201 | 90 | 0;0;1;0;0
5103 | 90 | 0;0;1;0;0
5104 | 90 | 0;0;1;0;0
5105 | 90 | 0;0;1;0;0
5106 | 90 | 0;0;1;0;0
5107 | 90 | 0;0;1;0;0
5111 | 90 | 0;0;1;0;0
5121 | 90 | 0;0;1;0;0
5122 | 90 | 0;0;1;0;0
5123 | 90 | 0;0;1;0;0
5201 | 90 | 0;0;1;0;0
5202 | 90 | 0;0;1;0;0
5203 | 90 | 0;0;1;0;0
5204 | 90 | 0;0;1;0;0
5301 | 90 | 0;0;1;0;0
5302 | 90 | 0;0;1;0;0
5303 | 90 | 0;0;1;0;0
5400 | 90 | 0;0;1;0;0
5401 | 90 | 0;0;1;0;0
5501 | 90 | 0;0;1;0;0
5502 | 90 | 0;0;1;0;0
6101 | 90 | 0;0;1;0;0
6201 | 90 | 0;0;1;0;0

## Checkliste1 (hidden)
Checkliste zur Anlagenüberprüfung |  |  |  | ARA Musterstadt (10000 EW) |  | Grössenklasse |  |  |  | 3
A
A
A
A
A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Bezeichnungen, Anmerkungstexte |  |  | festgestellte Mängel
Code | Prüfung Nr. | Name | Prüfung | Grundlage | Bemerkung zur Prüfung | F | Z | S | W | G | T
Anlagenteil | Nr. Prüfung | Anlagenteil | Gegenstand der Prüfung (z.B. Funktionalität, Zustand) | B = Begehung (Besichtigung, Beurteilung durch Augenschein) E = Erfahrung Betriebspersonal L = Letzberichte (Wartung) bzw. auf Basis von "….." Fotodokumentationen | (Stichwort zu Mangel, erforderliche Behebung etc.) | Funktion (betrieblich) | Zustand (technisch) | Sicherheit | Wirtschaftlichkeit | Gesamtbewertung | Behebungsfrist
10 |  | Mechanische Stufe (gesamt) | [7 empty] | A
11 |  | Zulauf - Hebewerk | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1131 |  | Schneckentröge | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2110 |  | Hebewerk | [6 empty] | x
| 2111 |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2113 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2114 |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung | [6 empty] | x
| 2120 |  | Schneckenpumpen | [6 empty] | x
| 2124 |  | Abschottung von Einzelaggregaten funktionsfähig | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2142 |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2660 |  | Schütze / Dammtafeln | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2970 |  | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) | [6 empty] | x
| 2972 |  | Zustand Abdeckung (inkl. Verankerung) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3315 |  | Überprüfung Durchflussmessungen | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
12 |  | Rechenanlage | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2170 |  | Trinkwasser-/Nutzwasseranlagen | [6 empty] | x
| 2200 |  | mechanische Reinigungseinrichtungen | [6 empty] | x
| 2210 |  | Rechen | [6 empty] | x
| 2211 |  | Zustand Rechengitter und Bleche | [6 empty] | x
| 2212 |  | Zustand Rechenkämme | [6 empty] | x
| 2220 |  | Siebe | [6 empty] | x
| 2230 |  | angeschlossene Einrichtungen (Presse, Container …) | [6 empty] | x
| 2231 |  | Fördereinrichtung Rechengut | [6 empty] | x
| 2235 |  | Rechengutwäscher | [6 empty] | x
| 2240 |  | Kapazität (Gesamtanlage Rechengutentfernung und Behandlung) | [6 empty] | x
| 2241 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2242 |  | Sauberkeit | [6 empty] | x
| 2243 |  | Umweltvorkehrungen | [6 empty] | x
| 2260 |  | Wasch- / Spülwasserversorgung, Pumpe | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2660 |  | Schütze / Dammtafeln | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2950 |  | Biofilter / Abluftanlagen | [6 empty] | x
| 2955 |  | Ventilatoren, Luftleitungen | [6 empty] | x
| 2961 |  | Container | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
13 |  | Sandfang | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2142 |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | [6 empty] | x
| 2200 |  | mechanische Reinigungseinrichtungen | [6 empty] | x
| 2242 |  | Sauberkeit | [6 empty] | x
| 2243 |  | Umweltvorkehrungen | [6 empty] | x
| 2260 |  | Wasch- / Spülwasserversorgung, Pumpe | [6 empty] | x
| 2270 |  | Sandklassierer, Sandwäscher | [6 empty] | x
| 2300 |  | Räumer | [6 empty] | x
| 2302 |  | Schwimmschlammräumung | [6 empty] | x
| 2305 |  | Zustand Sicherheitseinrichtungen | [6 empty] | x
| 2340 |  | Längsräumer | [6 empty] | x
| 2360 |  | Kettenräumer | [6 empty] | x
| 2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke | [6 empty] | x
| 2430 |  | Tiefenbelüfter | [6 empty] | x
| 2470 |  | Rührwerke ( vertikal ) | [6 empty] | x
| 2500 |  | Verdichter | [6 empty] | x
| 2503 |  | Regelbarkeit | [6 empty] | x
| 2504 |  | Reserveaggregat | [6 empty] | x
| 2505 |  | Funktion und Zustand Schalldämmung | [6 empty] | x
| 2506 |  | Funktion und Zustand Kühlung (Temperaturüberwachung) | [6 empty] | x
| 2511 |  | Schutzeinrichtungen | [6 empty] | x
| 2513 |  | Verrohrung, Rohranschlüsse, Kompensatoren | [6 empty] | x
| 2520 |  | Drehkolbenverdichter | [6 empty] | x
| 2580 |  | Sonstige Verdichter | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2660 |  | Schütze / Dammtafeln | [6 empty] | x
| 2680 |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2950 |  | Biofilter / Abluftanlagen | [6 empty] | x
| 2955 |  | Ventilatoren, Luftleitungen | [6 empty] | x
| 2961 |  | Container | [6 empty] | x
| 2970 |  | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) | [6 empty] | x
| 2972 |  | Zustand Abdeckung (inkl. Verankerung) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
14 |  | Vorklärung | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2142 |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | [6 empty] | x
| 2300 |  | Räumer | [6 empty] | x
| 2302 |  | Schwimmschlammräumung | [6 empty] | x
| 2305 |  | Zustand Sicherheitseinrichtungen | [6 empty] | x
| 2310 |  | Rundräumer | [6 empty] | x
| 2340 |  | Längsräumer | [6 empty] | x
| 2360 |  | Kettenräumer | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2660 |  | Schütze / Dammtafeln | [6 empty] | x
| 2680 |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2950 |  | Biofilter / Abluftanlagen | [6 empty] | x
| 2955 |  | Ventilatoren, Luftleitungen | [6 empty] | x
| 2970 |  | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) | [6 empty] | x
| 2972 |  | Zustand Abdeckung (inkl. Verankerung) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
15 |  | Mischwasserbehandlung | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2142 |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2660 |  | Schütze / Dammtafeln | [6 empty] | x
| 2680 |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
16 |  | Ausgleichsbecken | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2142 |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | [6 empty] | x
| 2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke | [6 empty] | x
| 2460 |  | Umwälzeinrichtungen ( horizontal ) | [6 empty] | x
| 2470 |  | Rührwerke ( vertikal ) | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2660 |  | Schütze / Dammtafeln | [6 empty] | x
| 2680 |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | [6 empty] | x
| 2685 |  | Abzugseinrichtung (Trübwasser, Reinwasser) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3315 |  | Überprüfung Durchflussmessungen | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
20 |  | Biologische Stufe (gesamt) | [7 empty] | A
21 |  | Belebungsbecken | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2110 |  | Hebewerk | [6 empty] | x
| 2111 |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | [6 empty] | x
| 2113 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2142 |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | [6 empty] | x
| 2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke | [6 empty] | x
| 2410 |  | Oberflächenbelüfter | [6 empty] | x
| 2411 |  | Zustand Abdeckungen, Aerosolschutz | [6 empty] | x
| 2430 |  | Tiefenbelüfter | [6 empty] | x
| 2431 |  | Belüftung messtechnische Erfassung | [6 empty] | x
| 2441 |  | Sauerstoffeintrag | [6 empty] | x
| 2442 |  | Sauerstoffregelung | [6 empty] | x
| 2443 |  | Umwälzung im Belüftungsbetrieb ausreichend | [6 empty] | x
| 2460 |  | Umwälzeinrichtungen ( horizontal ) | [6 empty] | x
| 2470 |  | Rührwerke ( vertikal ) | [6 empty] | x
| 2481 |  | Umwälzung Rührbetrieb (Dentrifikation) ausreichend | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2660 |  | Schütze / Dammtafeln | [6 empty] | x
| 2680 |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | [6 empty] | x
| 2685 |  | Abzugseinrichtung (Trübwasser, Reinwasser) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
22 |  | Nachklärbecken | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1131 |  | Schneckentröge | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 1600 |  | Außenanlagen | [6 empty] | x
| 1601 |  | Auslaufbauwerke | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2110 |  | Hebewerk | [6 empty] | x
| 2111 |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2113 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2114 |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung | [6 empty] | x
| 2120 |  | Schneckenpumpen | [6 empty] | x
| 2124 |  | Abschottung von Einzelaggregaten funktionsfähig | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2142 |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | [6 empty] | x
| 2300 |  | Räumer | [6 empty] | x
| 2302 |  | Schwimmschlammräumung | [6 empty] | x
| 2305 |  | Zustand Sicherheitseinrichtungen | [6 empty] | x
| 2310 |  | Rundräumer | [6 empty] | x
| 2340 |  | Längsräumer | [6 empty] | x
| 2360 |  | Kettenräumer | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2660 |  | Schütze / Dammtafeln | [6 empty] | x
| 2680 |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3315 |  | Überprüfung Durchflussmessungen | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
23 |  | Gebläsestation | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2500 |  | Verdichter | [6 empty] | x
| 2502 |  | Verdichtungsenddruck, Motorleistung | [6 empty] | x
| 2503 |  | Regelbarkeit | [6 empty] | x
| 2504 |  | Reserveaggregat | [6 empty] | x
| 2505 |  | Funktion und Zustand Schalldämmung | [6 empty] | x
| 2506 |  | Funktion und Zustand Kühlung (Temperaturüberwachung) | [6 empty] | x
| 2511 |  | Schutzeinrichtungen | [6 empty] | x
| 2513 |  | Verrohrung, Rohranschlüsse, Kompensatoren | [6 empty] | x
| 2520 |  | Drehkolbenverdichter | [6 empty] | x
| 2540 |  | Schraubenverdichter | [6 empty] | x
| 2560 |  | Turboverdichter | [6 empty] | x
| 2580 |  | Sonstige Verdichter | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
24 |  | Fällmittelstation | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1212 |  | Lagerkeller | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 1600 |  | Außenanlagen | [6 empty] | x
| 1631 |  | Fällmittel-Übernahmeflächen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2160 |  | Sonstige Pumpen (Dosierpumpen …) | [6 empty] | x
| 2170 |  | Trinkwasser-/Nutzwasseranlagen | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2625 |  | Dosierleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2931 |  | Prüfpflichtige Behälter | [6 empty] | x
| 2932 |  | Auffangwannen | [6 empty] | x
| 2933 |  | Behältergröße | [6 empty] | x
| 2934 |  | Lagerbehälter (für Fällmittel) | [6 empty] | x
| 2935 |  | Zustand Dosiermittellagerung | [6 empty] | x
| 2936 |  | Zustand Dosiermittelaufbereitung | [6 empty] | x
| 2937 |  | Zustand Medienauffangwannen | [6 empty] | x
| 2970 |  | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) | [6 empty] | x
| 2972 |  | Zustand Abdeckung (inkl. Verankerung) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
25 |  | Ablauf | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1600 |  | Außenanlagen | [6 empty] | x
| 1601 |  | Auslaufbauwerke | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2660 |  | Schütze / Dammtafeln | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3315 |  | Überprüfung Durchflussmessungen | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
26 |  | Hochwasserpumpwerke | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2110 |  | Hebewerk | [6 empty] | x
| 2111 |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2113 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2114 |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung | [6 empty] | x
| 2120 |  | Schneckenpumpen | [6 empty] | x
| 2124 |  | Abschottung von Einzelaggregaten funktionsfähig | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2142 |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
30 |  | Schlammbehandlung (gesamt) | [7 empty] | A
31 |  | Voreindicker | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2113 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2114 |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2142 |  | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | [6 empty] | x
| 2300 |  | Räumer | [6 empty] | x
| 2380 |  | Eindickerkrählwerke | [6 empty] | x
| 2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke | [6 empty] | x
| 2460 |  | Umwälzeinrichtungen ( horizontal ) | [6 empty] | x
| 2470 |  | Rührwerke ( vertikal ) | [6 empty] | x
| 2481 |  | Umwälzung Rührbetrieb (Dentrifikation) ausreichend | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2680 |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | [6 empty] | x
| 2685 |  | Abzugseinrichtung (Trübwasser, Reinwasser) | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2970 |  | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3315 |  | Überprüfung Durchflussmessungen | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
32 |  | Überschussschlammentwässerung | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2111 |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2113 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2170 |  | Trinkwasser-/Nutzwasseranlagen | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2700 |  | Schlammbehandlung- und Entwässerung | [6 empty] | x
| 2750 |  | Schlammentwässerungsanlage | [6 empty] | x
| 2752 |  | Funktion | [6 empty] | x
| 2753 |  | Personensicherheit | [6 empty] | x
| 2756 |  | Lagerung FHM, Ansetz-, Nachverdünnungsstation | [6 empty] | x
| 2768 |  | Sonstige Entwässerungsmaschinen | [6 empty] | x
| 2770 |  | Schlammförder- / Verteilanlagen | [6 empty] | x
| 2773 |  | Pufferbehälter (Schlammbunker; Schlammlager) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3315 |  | Überprüfung Durchflussmessungen | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
33 |  | Faulbehälter | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2111 |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2113 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2621 |  | Gasleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2700 |  | Schlammbehandlung- und Entwässerung | [6 empty] | x
| 2710 |  | Faulbehälter | [6 empty] | x
| 2713 |  | Mischeinrichtung | [6 empty] | x
| 2715 |  | Außenliegende Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2717 |  | Wärmetauscher | [6 empty] | x
| 2718 |  | Gashaube inkl. Sicherheitseinrichtungen | [6 empty] | x
| 2720 |  | Schlammabzug, Trübwasserabzug Schwimmschlammentnahme | [6 empty] | x
| 2721 |  | Gasqualität (Methan, CO2, H2S …) | [6 empty] | x
| 2722 |  | Funktion - Betrieb | [6 empty] | x
| 2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung | [6 empty] | x
| 2811 |  | Gashaube gesamt | [6 empty] | x
| 2812 |  | Gassicherheitsvorlagen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
34 |  | Nacheindicker - Vorlagebehälter SEW | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2113 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2114 |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2300 |  | Räumer | [6 empty] | x
| 2380 |  | Eindickerkrählwerke | [6 empty] | x
| 2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke | [6 empty] | x
| 2460 |  | Umwälzeinrichtungen ( horizontal ) | [6 empty] | x
| 2470 |  | Rührwerke ( vertikal ) | [6 empty] | x
| 2481 |  | Umwälzung Rührbetrieb (Dentrifikation) ausreichend | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2680 |  | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /…. | [6 empty] | x
| 2685 |  | Abzugseinrichtung (Trübwasser, Reinwasser) | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2970 |  | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) | [6 empty] | x
| 2972 |  | Zustand Abdeckung (inkl. Verankerung) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
35 |  | Schlammentwässerung | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 1600 |  | Außenanlagen | [6 empty] | x
| 1632 |  | Schlammmanipulationsflächen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2111 |  | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2113 |  | Stand-by-Aggregat vorhanden | [6 empty] | x
| 2114 |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2141 |  | Zustand Verrohrung und Armaturen | [6 empty] | x
| 2160 |  | Sonstige Pumpen (Dosierpumpen …) | [6 empty] | x
| 2170 |  | Trinkwasser-/Nutzwasseranlagen | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2625 |  | Dosierleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2700 |  | Schlammbehandlung- und Entwässerung | [6 empty] | x
| 2750 |  | Schlammentwässerungsanlage | [6 empty] | x
| 2752 |  | Funktion | [6 empty] | x
| 2753 |  | Personensicherheit | [6 empty] | x
| 2756 |  | Lagerung FHM, Ansetz-, Nachverdünnungsstation | [6 empty] | x
| 2760 |  | Siebbandpressen | [6 empty] | x
| 2763 |  | Kammerfilterpressen | [6 empty] | x
| 2765 |  | Zentrifugen | [6 empty] | x
| 2768 |  | Sonstige Entwässerungsmaschinen | [6 empty] | x
| 2770 |  | Schlammförder- / Verteilanlagen | [6 empty] | x
| 2773 |  | Pufferbehälter (Schlammbunker; Schlammlager) | [6 empty] | x
| 2774 |  | Verladeeinrichtung, Transportfahrzeuge | [6 empty] | x
| 2780 |  | Klärschlammentsorgung | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
36 |  | Schlammlagerung | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 1600 |  | Außenanlagen | [6 empty] | x
| 1632 |  | Schlammmanipulationsflächen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2700 |  | Schlammbehandlung- und Entwässerung | [6 empty] | x
| 2770 |  | Schlammförder- / Verteilanlagen | [6 empty] | x
| 2773 |  | Pufferbehälter (Schlammbunker; Schlammlager) | [6 empty] | x
| 2774 |  | Verladeeinrichtung, Transportfahrzeuge | [6 empty] | x
| 2780 |  | Klärschlammentsorgung | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
37 |  | Trübwasserbehandlung | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1115 |  | Bauwerksfugen | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2114 |  | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2400 |  | Belüftung, Mischer, Rührwerke | [6 empty] | x
| 2410 |  | Oberflächenbelüfter | [6 empty] | x
| 2411 |  | Zustand Abdeckungen, Aerosolschutz | [6 empty] | x
| 2430 |  | Tiefenbelüfter | [6 empty] | x
| 2431 |  | Belüftung messtechnische Erfassung | [6 empty] | x
| 2441 |  | Sauerstoffeintrag | [6 empty] | x
| 2442 |  | Sauerstoffregelung | [6 empty] | x
| 2443 |  | Umwälzung im Belüftungsbetrieb ausreichend | [6 empty] | x
| 2460 |  | Umwälzeinrichtungen ( horizontal ) | [6 empty] | x
| 2470 |  | Rührwerke ( vertikal ) | [6 empty] | x
| 2481 |  | Umwälzung Rührbetrieb (Dentrifikation) ausreichend | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2685 |  | Abzugseinrichtung (Trübwasser, Reinwasser) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
40 |  | Energiegewinnung - Energieverwertung | [7 empty] | A
41 |  | Biogasanlage | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2621 |  | Gasleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung | [6 empty] | x
| 2811 |  | Gashaube gesamt | [6 empty] | x
| 2812 |  | Gassicherheitsvorlagen | [6 empty] | x
| 2815 |  | Kiestöpfe, Schaumfalle | [6 empty] | x
| 2820 |  | Gasfackel | [6 empty] | x
| 2825 |  | Gasentschwefler | [6 empty] | x
| 2830 |  | Gasanlage sonstige Anlagenteile gesamt | [6 empty] | x
| 2857 |  | Fluchtwege, Gefahrenhinweise, Feuerlöscher | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3315 |  | Überprüfung Durchflussmessungen | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
42 |  | Faulgasbehälter | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2621 |  | Gasleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung | [6 empty] | x
| 2812 |  | Gassicherheitsvorlagen | [6 empty] | x
| 2840 |  | Gasbehälter gesamt | [6 empty] | x
| 2841 |  | Gasbehälter außenliegende Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2851 |  | Service und Wartung | [6 empty] | x
| 2857 |  | Fluchtwege, Gefahrenhinweise, Feuerlöscher | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
43 |  | Heizungsanlage | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2160 |  | Sonstige Pumpen (Dosierpumpen …) | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2621 |  | Gasleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung | [6 empty] | x
| 2857 |  | Fluchtwege, Gefahrenhinweise, Feuerlöscher | [6 empty] | x
| 2870 |  | Heizung - Wärmeerzeugung | [6 empty] | x
| 2871 |  | Kesselanlage, Heizbrenner | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
44 |  | Gasmotorenstation - Blockheizkraftwerke | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2621 |  | Gasleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung | [6 empty] | x
| 2850 |  | Gasmotoren / BHKWs | [6 empty] | x
| 2851 |  | Service und Wartung | [6 empty] | x
| 2855 |  | Notkühlung | [6 empty] | x
| 2857 |  | Fluchtwege, Gefahrenhinweise, Feuerlöscher | [6 empty] | x
| 2858 |  | Raumkühlung, Lüftung | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
45 |  | Propangasbehälter | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2621 |  | Gasleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2800 |  | Gasgewinnung und Verwertung | [6 empty] | x
| 2840 |  | Gasbehälter gesamt | [6 empty] | x
| 2841 |  | Gasbehälter außenliegende Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2930 |  | Sonstige Behälter (inkl. Zubehör) | [6 empty] | x
| 2931 |  | Prüfpflichtige Behälter | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
50 |  | Sonstige Anlagenteile | [7 empty] | A
51 |  | Fäkalienübernahme | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2200 |  | mechanische Reinigungseinrichtungen | [6 empty] | x
| 2230 |  | angeschlossene Einrichtungen (Presse, Container …) | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2911 |  | Fäkalübernahmestation | [6 empty] | x
| 2961 |  | Container | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
52 |  | Kanalräumgutübernahme | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2921 |  | Kanalräumgutstation | [6 empty] | x
| 2961 |  | Container | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
53 |  | Fettschlammübernahme | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1112 |  | Mauerkronen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1114 |  | Sohlen von Becken, Gerinnen und Pumpensümpfen etc. | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2100 |  | Pumpen | [6 empty] | x
| 2112 |  | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | [6 empty] | x
| 2140 |  | Abwasser- / Schlammpumpen | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2915 |  | Fettübernahmestation | [6 empty] | x
| 2930 |  | Sonstige Behälter (inkl. Zubehör) | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
54 |  | Biofilter - Abluftanlage | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2900 |  | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | [6 empty] | x
| 2950 |  | Biofilter / Abluftanlagen | [6 empty] | x
| 2955 |  | Ventilatoren, Luftleitungen | [6 empty] | x
| 2961 |  | Container | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
55 |  | Kollektoren | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1402 |  | Zugangsleitern, Beckeneinstiege, Haltestangen | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | [6 empty] | x
| 2600 |  | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | [6 empty] | x
| 2611 |  | Erdverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2612 |  | Freiverlegte Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 2615 |  | Kennzeichnung | [6 empty] | x
| 2630 |  | Armaturen für Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
56 |  | Rohrleitungen - Kanäle | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1113 |  | abwasserberührte Wände und Wasserwechselzonen (Becken, Gerinne, Pumpensümpfe etc.) | [6 empty] | x
| 1121 |  | Leitungseinbindungen | [6 empty] | x
| 1500 |  | verbindende Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 1501 |  | Abwasser-Zu- und Verbindungsleitungen | [6 empty] | x
| 1502 |  | Abwasser-Ablaufleitungen | [6 empty] | x
| 1511 |  | Rücklaufschlammleitungen | [6 empty] | x
| 1512 |  | Überschussschlamm-Leitungen | [6 empty] | x
| 1513 |  | Dickschlamm-Leitungen | [6 empty] | x
| 1521 |  | Fällmittel-Leitungen | [6 empty] | x
| 1531 |  | Gasleitungen | [6 empty] | x
| 1541 |  | Wasserleitungen | [6 empty] | x
60 |  | allgemeine Einrichtungen | [7 empty] | A
61 |  | Betriebsgebäude - Sanitäreinrichtungen - Labor | [7 empty] | A
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1212 |  | Lagerkeller | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
62 |  | Warte - Prozessleitsystem | [7 empty] | A
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3112 |  | Korrosionschäden Verteiler und Einbauten | [6 empty] | x
| 3116 |  | Thermischer Zustand | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
| 3300 |  | Messtechnik | [6 empty] | x
| 3311 |  | Gesamtzustand Messgeräte | [6 empty] | x
| 3400 |  | Steuerung - Leitsystem | [6 empty] | x
| 3411 |  | Funktionalität SPS-Steuerungen | [6 empty] | x
| 3415 |  | Funktionalität Prozessleitsystem | [6 empty] | x
| 3416 |  | Alarmierung | [6 empty] | x
63 |  | Werkstätte mit Lager | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1212 |  | Lagerkeller | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1403 |  | Laufwege, Gitterroste | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 1407 |  | Scher- und Quetschstellen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
64 |  | Garagen | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
65 |  | Lagerräume (gesonderte Objekte) | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1212 |  | Lagerkeller | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
66 |  | Kanalerhaltungsdienst | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1111 |  | luftberührte Betonoberflächen und allfällige Beschichtungen | [6 empty] | x
| 1200 |  | Hochbauten | [6 empty] | x
| 1201 |  | Fassade, Außenputz, Fenster | [6 empty] | x
| 1202 |  | Tore und Türen | [6 empty] | x
| 1203 |  | Dach, Dachrinnen | [6 empty] | x
| 1211 |  | Innenräume | [6 empty] | x
| 1212 |  | Lagerkeller | [6 empty] | x
| 1221 |  | Brandschutz und Fluchtwege | [6 empty] | x
| 1231 |  | Heizungs- und Sanärinstallation | [6 empty] | x
| 1232 |  | Lüftung und Klimatisierung | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1405 |  | Abdeckungen | [6 empty] | x
| 1406 |  | Montageöffnungen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3100 |  | Schaltanlagen | [6 empty] | x
| 3111 |  | Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
67 |  | Aussenanlagen - Betriebsgelände | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1400 |  | Verkehrswege - Absicherungen | [6 empty] | x
| 1401 |  | Stiegen | [6 empty] | x
| 1404 |  | Absturzsicherungen, Geländer | [6 empty] | x
| 1600 |  | Außenanlagen | [6 empty] | x
| 1601 |  | Auslaufbauwerke | [6 empty] | x
| 1611 |  | Umzäunung | [6 empty] | x
| 1621 |  | Recyclinghöfe, -bereiche | [6 empty] | x
| 1641 |  | Fahrflächen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
70 |  | Infrastruktur - Versorgung (Energie, Wasser, Kommunkation) | [7 empty] | A
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | [6 empty] | x
| 1100 |  | Betonbauwerke | [6 empty] | x
| 1101 |  | Bauzustand allgemein | [6 empty] | x
| 1500 |  | verbindende Rohrleitungen | [6 empty] | x
| 1531 |  | Gasleitungen | [6 empty] | x
| 1541 |  | Wasserleitungen | [6 empty] | x
| 1600 |  | Außenanlagen | [6 empty] | x
| 1633 |  | Trafoanlagen | [6 empty] | x
| 3000 |  | EMSR Technik | [6 empty] | x
| 3200 |  | E-Installation | [6 empty] | x
| 3211 |  | Gesamtzustand E-Installation | [6 empty] | x
90 |  | Betrieb - Personal - Notfall-Organisation | [7 empty] | A
| 4000 |  | Betriebsführung - Personal | [6 empty] | x
| 4100 |  | Betriebsführungsunterlagen | [6 empty] | x
| 4110 |  | Verfahrenstechnische Betriebsanleitungen | [6 empty] | x
| 4120 |  | Steuerungsbeschreibung | [6 empty] | x
| 4130 |  | Betriebstagebuch | [6 empty] | x
| 4140 |  | Störfallplan | [6 empty] | x
| 4200 |  | Betriebsordnung: | [6 empty] | x
| 4211 |  | Dienstanweisungen ( ÖWAV Rgbl. 36 ) | [6 empty] | x
| 4212 |  | Aufgaben-/Zuständigkeitsverteilung (Organigramm, etc.) | [6 empty] | x
| 4215 |  | Vetretungsregelung | [6 empty] | x
| 4216 |  | Dienstplan | [6 empty] | x
| 4220 |  | Beauftragtenwesen | [6 empty] | x
| 4300 |  | Bescheidauflagen | [6 empty] | x
| 4310 |  | WR-Bescheid Einhaltung der Auflagen | [6 empty] | x
| 4320 |  | sonstige Bescheide Einhaltung | [6 empty] | x
| 5000 |  | Sicherheit | [6 empty] | x
| 5100 |  | Evaluierung | [6 empty] | x
| 5101 |  | Evaluierungsunterlagen der Arbeitsplätze und Tätigkeiten. | [6 empty] | x
| 5102 |  | Befahrerlaubnisscheine | [6 empty] | x
| 5103 |  | Heißarbeitenscheine | [6 empty] | x
| 5104 |  | Aufzeichnung der Arbeitsunfälle und der Beinaheunfälle | [6 empty] | x
| 5105 |  | Impfplan | [6 empty] | x
| 5106 |  | persönliche Schutzausrüstung | [6 empty] | x
| 5107 |  | Gaswarngerät (mobil) | [6 empty] | x
| 5111 |  | Explosionsschutzdokument | [6 empty] | x
| 5121 |  | Unterweisungsunterlagen Eigenpersonal | [6 empty] | x
| 5122 |  | Fremdfirmenunterweisungen | [6 empty] | x
| 5123 |  | Besucherunterweisungen | [6 empty] | x
| 5200 |  | Notfallmaßnahmen | [6 empty] | x
| 5201 |  | Brandschutzpläne | [6 empty] | x
| 5202 |  | Hochwasserschutzmassnahmen | [6 empty] | x
| 5203 |  | Störfallinformation | [6 empty] | x
| 5204 |  | Alarmpläne | [6 empty] | x
| 5300 |  | chemische Gefahren | [6 empty] | x
| 5301 |  | Lagerung von Chemikalien - Betrieb | [6 empty] | x
| 5302 |  | Lagerung von Chemikalien - Labor | [6 empty] | x
| 5303 |  | Lagerung von Chemikalien - Werkstättenbereich | [6 empty] | x
| 5400 |  | persönliche Schutzausrüstung | [6 empty] | x
| 5401 |  | persönliche Schutzausrüstung | [6 empty] | x
| 5500 |  | Hygiene, Sanitäreinrichtungen | [6 empty] | x
| 5501 |  | Hygiene, Sanitäreinrichtungen | [6 empty] | x
| 5502 |  | Aufenthaltsräume | [6 empty] | x
| 6000 |  | vorgeschriebene Prüfungen | [6 empty] | x
| 6100 |  | Erforderliche E-technische Überprüfungen | [6 empty] | x
| 6101 |  | E-Technische Überprüfungen | [6 empty] | x
| 6200 |  | Erforderliche Prüfungen von technischen Geräten und Anlagen | [6 empty] | x
| 6201 |  | Überprüfungen technischer Geräte und Anlagen | [6 empty] | x

## Auswertung (hidden)
Zusammenfassung Checkliste zur Überprüfung |  |  |  |  | ARA Musterstadt (4000 EW)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12
|  | Bezeichnungen, Anmerkungstexte |  |  | dabei festgestellte Mängel
Code | Prüfung Nr. | Name | Prüfung |  | Mangel | F ≤2 | Z ≤2 | T ≤2 | W | F 3 | Z 3 | S | T 3
Anlagenteil | Nr. für Prüfung (muss nicht durchgängig sein) | Anlagenteil bzw. Objekt, Anlage | Prüfungsbereich | Gesamtanzahl Prüfungen | davon mit festgestelltem Mangel | Funktion (betrieblich) | Zustand (technisch) | Behebungsfrist | Wirtschaftlichkeit | Funktion (betrieblich) | Zustand (technisch) | Sicherheit | Behebungsfrist
[5 empty] | davon Mängel | davon Mängel ≤ "2" |  |  |  | davon schwere Mängel "3"
10 |  | Mechanische Stufe (gesamt) |  | 99 | 13 | 7 | 6 | 3 |  | 1
12 |  | Rechenanlage |  | 46 | 13 | 7 | 6 | 3 |  | 1
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | 21 | 6 | 3 | 4 | 2
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | EMSR Technik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Sandfang |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | EMSR Technik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Biologische Stufe (gesamt)
21 |  | Belebungsbecken |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | EMSR Technik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Nachklärbecken |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | EMSR Technik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Gebläsestation |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 |  | Bau und betriebliche Einrichtungen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2000 |  | maschinelle Ausrüstung | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3000 |  | EMSR Technik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Setup (hidden)
| Combobox1 | 4 | BeginnSpalte Bauteile | 18
|  | Klasse 1 | Beginnzeile Bauteile | 11
|  | Klasse 2 | Endzeile Bauteile | 16
Klasse 3
Klasse 4
|  | Klasse 5 | BeginnZeile Fragen | 17
|  |  | BeginnSpalte Fragen | 11
|  |  | EndSpalte Fragen | 16
|  |  | BeginnZeile Checkliste1 | 12
|  |  | BeginnSpalte Checkliste1 | 1
|  |  | Letztgeladene Vorlage Bauteil | Standard
|  |  | Letztgeladene Vorlage Fragen | Standard
|  |  | Letztgeladene Vorlage Zuordnung | Standard
|  |  | erlaubte Bewertungen | 0;1;2;3;4;x;A;leer
Format in Rohdaten |  | 0;0;0;0;0
Anlagenname |  | Musterstadt
Ausbaugrösse |  | 10000
Standardspeicherpfad |  | C:\Daten\
FilenamePrefix |  | ARACheck_