### 9.2	Objekts- bzw. Attributlisten (Muster)

a.1)	Kanalkataster – Inhalt mit Attributliste entsprechend der Länder-Schnittstelle

|  | Haltungen (lt. Schnittstelle) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1 = verpflichtend 2 = ausfüllen, wenn zutreffend 3 = optional |
| HaltungsID | Innerhalb der Gemeinde (des Verbandes) eindeutige(!) Bezeichnung der Haltung; kann identisch sein mit Bezeichnung ! | 1 |
| Bezeichnung (Haltungs- nummer) | Die bisher in der Gemeinde übliche Bezeichnung der Haltung ist anzugeben (optional). Bezeichnungsmöglichkeiten: - Von-Schacht - Bis-Schacht, z.B. K1-K2 - Laut ISYBAU-Empfehlung so, wie der oberliegende Schacht Wird zur Beschriftung der Haltung herangezogen; wenn das Feld leer ist, dann wird die HaltungsID verwendet. | 2 |
| Postzahl (WB-Postzahl) | Postzahl der Anlage z.B. 3/2002; Schlüsselfeld des Wasserbuches zusammengesetzt aus Wasserbuch-Bezirk und Post-Nummer | 1 |
| Von Knoten | Bezeichnung (ID) Anfangs-Schacht oder ID des Sonderbauwerkes | Wenn “Art der Leitung“ = L 1 Wenn “Art der Leitung“ = AL 3 |
| Bis Knoten | Bezeichnung (ID) End-Schacht oder ID des Sonderbauwerkes Bei „Direkteinmündungen“ in die Hauptleitung ist die ID eines fiktiven Schachtes anzugeben. | 1 |
| Strang | Die in der Gemeinde übliche Bezeichnung eines Stranges bzw. Entsorgungsbereiches, dient i.a. der raschen Identifikation eines größeren Bereiches | 2 |
| Art der Leitung | L Transport- oder /und Hauptleitung AL Anschlussleitung (Hausanschluss) NF nicht förderfähige Leitung | 1 1 |
| Art des Abwassers | Art des Abwassers, überwiegender Anteil (ist nur bei Hausanschlüssen auszufüllen!) H häusliches Abwasser G gewerbliches Abwasser I industrielles Abwasser M Misch-Abwasser (z.B. häuslich/gewerblich) R Regenwasser | Wenn “Art der Leitung“ = AL 1 Wenn “Art der Leitung“ = L 3 |
| Eigentümer | Eigentümer der Haltung (i.d.R. der Konsenswerber): Verband, Gemeinde, Genossenschaft ... | 1 |
| Betreiber-Name | Betreiber der Haltung: Wenn ident mit Eigentümer: Eintrag "siehe Eigentümer" ist zulässig | 1 |
| Höhe Rohranfang | Höhe des Rohranfanges/Sohle (in Fließrichtung) in m über Adria | 1 |
| Höhe Rohrende | Höhe des Rohrendes/Sohle (in Fließrichtung) in m über Adria | 1 |
| Länge | 3D-Länge der Haltung in m (errechneter Wert) | 1 |
| Gefälle | In Promille (errechneter Wert) | 1 |
| Material | Kurzbezeichnung des Rohrmaterials (Auszug aus Tabelle G 102 - Arbeitshilfen Abwasser): AZ Asbestzement B Beton SB Stahlbeton FZ Faserzement GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff GG Grauguss GGG duktiler Guss, Sphäroguss MA Mauerwerk OB Ortbeton PE PE-HD (Polyethylen) PP Polypropylen PVC Polyvenylchlorid SO Sonstiges ST Stahl STZ Steinzeug VB Verbundrohr MIX Materialmix (z.B. nach Sanierungen mit Schlauchlining) | 1 |
| Haltungsart | FS Freispiegelkanal DL Druckleitung VL Vakuum-Leitung ST Stauraumkanal D Düker SO Sonstige | 1 |
| Entwässerungssystem | MW Mischwasser SW Schmutzwasser RW Regenwasser | 1 |
| Profilform | KR Kreis EI Ei TR Trapez SO Sonstiges | 1 |
| DN/ (Breite) | Durchmesser (i.a. der Innendurchmesser) oder Breite bei Nicht-Kreis-Profilen [in mm] | 1 |
| Höhe | Nur wenn kein Kreisprofil: Höhe (in mm) | Wenn Profilform <> KR 1 |
| Inbetriebnahme-jahr | Jahr der Inbetriebnahme (4 Ziffern) (wird für die Berechnung der 10 Jahresfrist als 31.12.xxxx gewertet) | 1 |
| Wr. Bewillig. GZ | Geschäftszahl (GZ) der wasserrechtlichen Bewilligung | 1 |
| Wr. Bewilligung Datum | Datum der wasserrechtlichen Bewilligung | 1 |
| Wartungsdatum | Datum der letzten Wartung/Reinigung Wenn eine Wartung durchgeführt wurde, dann ist mindestens die (Übermittlung des Jahres erforderlich, z.B. 1985-00-00; wenn keine Wartung mit 9999-99-99 ausfüllen) | 1 |
| Wartungsart | Art der Wartung/Reinigung HD Hochdruckspülung MO Molchen der Druckleitung SO Sonstiges 99 wurde nicht durchgeführt | 1 |
| Wartungs-intervall | Wartungsintervall (geplante Wartungen) | 1 |
| Anmerkung | Anmerkungen zur Wartung/Reinigung | 3 |
| „Inbetrieb- nahme“ des Leitungs- katasters | Datum der "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters bzw. dieses Teiles des Leitungskatasters. Laut schriftlicher Auskunft des Lebensministeriums ist die "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters der Stichtag für die 10-Jahresfrist! Anm: die "Inbetriebnahme" muss nach dem Antragsdatum liegen und sollte realistisch sein | 1 |
| Letzte Dichtheits-prüfung | Gültiges Datum der letzten/aktuellen Dichtheitsprüfung (Ein gültiges Datum liegt vor, wenn die Zeitspanne von „Inbetriebnahme des Leitungskataters“ bis „Letzte Dichtheitsprüfung“ nicht größer als 10 Jahre ist!) | 1 ausgenommen „Letzte optische Inspektion“ ausgefüllt 3 |
| Druckprüfung - Ist Dicht | Bewertung der Dichtheitskontrolle mittels Druckprüfung: J ist dicht N ist nicht dicht | Wenn „Letzte Dichtheits-prüfung“ ausgefüllt 1 |
| Letzte optische Inspektion | Gültiges Datum der „letzten/aktuellen“ Optischen Inspektion (Ein gültiges Datum liegt vor, wenn die Zeitspanne von „Inbetriebnahme des Leitungskataters“ bis „Letzte Optischen Inspektion“ nicht größer als 10 Jahre ist!) | 1 ausgenommen „Letzte Dichtheits-prüfung“ ausgefüllt 3 |
| Inspekteur - letzter | Name des Inspekteurs, letzte Inspektion | 3 |
| Art der optischen Prüfung | Art der Prüfung, letzte Inspektion BE begehen, befahren TV TV/Video/Scanner | Wenn „Letzte optische Inspektion“ ausgefüllt 1 |
| Zustandsbewerter | Name des Zustandsbewertungsunternehmens | 3 |
| Bewertungs-verfahren | Bewertungsverfahren bei Videoinspektion: (Klassen von "gut" nach "schlecht") BAU Bauabnahme im Zuge der Errichtung oder der Haftungsüberprüfung der Anlage mit folgende Bewertungen: mängelfreie Abnahme = 0 Abnahme mit Mangel bzw. Mängel = 1 ISY1 ISYBAU alle Versionen vor 2006 (Klassen 0 – 5) ISY2 ISYBAU ab Version 2006 (EN 13508), (Klassen 0 – 5) OEWAV ÖWAV, Regelblatt 21 (Klassen 1-5) OOE Bewertungsmethode Land OÖ (Klassen 0 – 3) ATV1 ATV M 149 – alt (Zustandserfassung, -klassifizierung und – bewertung), 1999 (Klassen 4 – 0) ATV2 ATV M149/3 – neu (Zustandsklassifizierung und -bewertung), 2007(Sanierungsbedarfszahl SZ) Anmerkung: die Umrechnung von SZ erfolgt gemäß folgendem Schema: SZ= 0 entspricht Klasse 5 (kein Mangel) 5.000 ≤ SZ < 6.000 entspricht Klasse 4 6.000 ≤ SZ < 7.000 entspricht Klasse 3 7.000 ≤ SZ < 8.000 enspricht Klasse 2 8.000 ≤ SZ < 9.000 entspricht Klasse 1 SZ ≥9000 entspricht Klasse 0 (sehr starker Mangel, Gefahr in Verzug)) BM Berliner Methode (Klassen 5 – 1) SAW Sawatzki (Klassen 6 – 1) SO Sonstiges Bewertungsverfahren | Wenn „Letzte optische Inspektion“ ist ausgefüllt 1 |
| Ergebnis der Zustands-bewertung | 0-6 Zustandsklasse der Haltung entsprechend dem Bewertungsverfahren | Wenn „Letzte optische Inspektion“ ausgefüllt 1 |
| Anmerkung | Platz für div. Anmerkungen, z.B. für Beschriftungen: Ableitung zur Verbandskläranlage, Inhalt optional | 3 |

|  | SCHÄCHTE (lt. Schnittstelle) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1 = verpflichtend 2 = ausfüllen, wenn zutreffend 3 = optional |
| KnotenID | Eindeutige (!) Bezeichnung des Schachts | 1111 1 |
| Bezeichnung (Schachtnummer) | Die bisher in der Gemeinde übliche Bezeichnung des Schachtes ist anzugeben (optional); wird zur Beschriftung des Schachtes herangezogen; wenn das Feld leer ist, wird die KnotenID dazu verwendet Laut ISYBAU- Empfehlung so wie die nachfolgende Haltung | 2 |
| Postzahl | Postzahl der Anlage z.B. 3/2002; Schlüsselfeld des Wasserbuches zusammengesetzt aus Wasserbuch-Bezirk und Post-Nummer | 1 |
| Zustand | 1 Schachtdeckel ist sichtbar UND Deckel lässt sich öffnen 2 Schachtdeckel ist nicht sichtbar (z.B. zugeschüttet ...) ODER Deckel lässt sich nicht öffnen | 1 |
| Eigentümer | Eigentümer des Schachtes (i.d.R. der Konsenswerber): Verband XY, Gemeinde XY, Genossenschaft XY | 1 |
| Betreiber-Name | Betreiber des Schachtes: Wenn ident mit Eigentümer: Eintrag "siehe Eigentümer" ist zulässig | 1 |
| Vermesser | Name des Vermessungsunternehmens | 3 |
| DOK | Deckeloberkante (absolute Höhe) in m über Adria | 1 |
| Datum d. Aufn | Datum der Ermittlung der Deckeloberkante (Vermessung) | 3 |
| Sohlhöhe | Gerinnesohle (absolute Höhe), in m über Adria | 1 |
| Datum d. Aufn | Datum der Ermittlung der Gerinnesohle (Ermittlung des Abstiches) | 3 |
| Schacht-Art | HS Hauptschacht HA Hausanschluss-Schacht FS fiktiver Schacht | 1 |
| Durchmesser | Schachtdurchmesser in mm Oder Schachtbreite (bei Rechteckquerschnitt ...) | 1 |
| Schachtlänge | Schachtlänge in mm (bei Rechteckquerschnitt ...) | 2 |
| Lageermittlung | V Terrestrische Vermessung z.B. Totalstation GPS Vermessung mit GPS SO Sonstiges | 1 1 |
| Sonstige Lageermittlung | Darstellung der Sonstigen Lageermittlung | Wenn „Lage-ermittlung“ = SO 1 |
| Inbetriebnahme | Jahr der Inbetriebnahme | 1 |
| Indirekteinleiter | Bezeichnung des Indirekteinleiters | 3 |
| Deckel-Form | Deckelform R rund E eckig | 1 |
| Deckel-Abmessungen1 | Deckel-Durchmesser (in mm !) bei Recheck: Länge | 1 |
| Deckel-Abmessungen2 | bei Recheck: Breite (in mm !) | 2 |
| Deckel-Art | I Innendruckdicht verschraubt (mit Verankerung der Abdeckung) V verschraubt (ohne Verankerung der Abdeckung) T Tagwasserdicht (nicht verschraubt) N nicht verschraubt | 1 |
| Deckel-Ventilation | M mit Ventilationsöffnungen O ohne Ventilationsöffnungen | 1 |
| Deckel-Material | GG Guss GGG duktiler Guss, Sphäroguss B Beton SO Sonstiges | 1 |
| Deckel-Belastung | Belastungsklasse lt. ÖNORM EN 124 bzw. ÖNORM B 5110, z.B. A 015, B 125, C 250, D 400 | 1 |
| Anmerkungen zum Deckel | Platz für div. Anmerkungen, z.B. beschädigt ... (optional) | 3 |
| Stichtag Inbetriebnahme Leitungskataster | Datum der "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters bzw. dieses Teiles des Leitungskatasters. Laut schriftlicher Auskunft des Lebensministeriums ist die "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters der Stichtag für die 10-Jahresfrist! Anm: diese muss wohl nach dem Antragsdatum liegen und sollte realistisch sein. | 1 |
| Letzte Dichtheits-prüfung | Gültiges Datum der letzten/aktuellen Dichtheitsprüfung (Ein gültiges Datum liegt vor, wenn die Zeitspanne von „Inbetriebnahme des Leitungskataters“ bis „Letzte Dichtheitsprüfung“ nicht größer als 10 Jahre ist!) | 1 ausgenommen „Letzte optische Inspektion“ ist ausgefüllt 3 |
| Druckprüfung -Ist Dicht | Bewertung der Dichtheitskontrolle mittels Druckprüfung: J ist dicht N ist nicht dicht | Wenn „Letzte Dichtheits-prüfung“ ausgefüllt 1 |
| Letzte Optische Kontrolle | Gültiges Datum der „letzten/aktuellen“ Optischen Inspektion (Ein gültiges Datum liegt vor, wenn die Zeitspanne von „Inbetriebnahme des Leitungskataters“ bis „Letzte Optischen Inspektion“ nicht größer als 10 Jahre ist!) | 1 ausgenommen „Letzte Dichtheits-prüfung“ ausgefüllt 3 |
| Inspekteur - letzter | Name des Inspekteurs, letzte Inspektion | 3 |
| Art der letzten optischen Kontrolle | BE Besichtigung TV Dokumentation mittels Kamera (Foto / Schachtkamera usw.) Wenn die Schächte mit einer Schachtkamera befahren werden und auch besichtigt werden ist TV als höherwertige Aufnahme darzustellen | Wenn „Letzte optische Inspektion“ ausgefüllt 1 |
| Zustandsbewerter | Name des Zustandsbewertungsunternehmens | 3 |
| Bewertungs-verfahren | Bewertungsverfahren bei Videoinspektion: (Klassen von "gut" nach "schlecht") BAU Bauabnahme im Zuge der Errichtung oder der Haftungsüberprüfung der Anlage mit folgende Bewertungen: mängelfreie Abnahme = 0 Abnahme mit Mangel bzw. Mängel = 1 ISY1 ISYBAU alle Versionen vor 2006 (Klassen 0 – 5) ISY2 ISYBAU ab Version 2006 (EN 13508), (Klassen 0 – 5) OEWAV ÖWAV, Regelblatt 21 (Klassen 1-5) OOE Methode Land OÖ. (Klassen 0 – 3) ATV1 ATV M 149 – alt (Zustandserfassung, -klassifizierung und – bewertung), 1999 (Klassen 4 – 0) ATV2 ATV M149/3 – neu (Zustandsklassifizierung und -bewertung), 2007(Sanierungsbedarfszahl SZ) Anmerkung: die Umrechnung von SZ erfolgt gemäß folgendem Schema: SZ= 0 entspricht Klasse 5 (kein Mangel) 5.000 ≤ SZ < 6.000 entspricht Klasse 4 6.000 ≤ SZ < 7.000 entspricht Klasse 3 7.000 ≤ SZ < 8.000 enspricht Klasse 2 8.000 ≤ SZ < 9.000 entspricht Klasse 1 SZ ≥9000 entspricht Klasse 0 (sehr starker Mangel, Gefahr in Verzug)) BM Berliner Methode (Klassen 5 – 1) SAW Sawatzki (Klassen 6 – 1) SO Sonstiges Bewertungsverfahren | Wenn „Letzte optische Inspektion“ ausgefüllt 1 |
| Ergebnis der Zustands-bewertung | 0-5 Zustandsklasse des Schachtes | Wenn „Letzte optische Inspektion“ ausgefüllt 1 |
| Wartung-Datum | Datum der letzten Wartung/Reinigung (Wenn keine Wartung mit 9999-99-99 ausfüllen) | 1 |
| Wartungs-Tätigkeit | Verbale Beschreibung der festgestellten Mängel, der Wartungstätigkeit | 2 |
| Wartungs-intervall | Wartungsintervall (geplante Wartungen) | 1 |
| Anmerkungen | Anmerkungen zur Wartung | 3 |
| Anmerkung | Platz für div. Anmerkungen, Inhalt optional | 3 |

|  | SONDERBAUWERKE (lt. Schnittstelle) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1 = verpflichtend 2 = ausfüllen, wenn zutreffend 3 = optional |
| Sonderbauwerk-ID | Innerhalb der Gemeinde eindeutige Kennung des Sonderbauwerkes | 1 |
| Bezeichnung | Die in der Gemeinde übliche Bezeichnung des Sonderbauwerks (optional); wird zur Beschriftung herangezogen; wenn das Feld leer ist, wird die Sonderbauwerk-ID dazu verwendet | 2 |
| Postzahl | Postzahl, z.B. 3/2002; Schlüsselfeld des Wasserbuches zusammengesetzt aus Wasserbuch-Bezirk und Post-Nummer | 1 |
| Eigentümer | Eigentümer des Sonderbauwerks (i.d.R. der Konsenswerber): Verband XY, Gemeinde XY, Genossenschaft XY | 1 |
| Betreiber-Name | Betreiber des Sonderbauwerks: Wenn ident mit Eigentümer: Eintrag "siehe Eigentümer" ist zulässig | 1 |
| Vermesser | Name des Vermessungsunternehmens | 3 |
| Höhe1 | Höhe eines Bauwerkpunktes | 1 |
| Beschreibung1 | Beschreibung des Bauwerkpunktes (z.B. Deckeloberkante ...) | 1 |
| Typ | MS Messstation HHW Haushebewerk PW Pumpwerk (zwei oder mehr Pumpen) KPW Kleinpumpwerk (nur eine Pumpe) RUE Regenüberlauf RUEB Regenüberlaufbecken RRB Regenrückhaltebecken EVS Energievernichtungsschacht RS Reinigungsschacht (in Druckleitung) ES Entlüftungsschacht (in Druckleitung) RSES Reinigungs- und Entlüftungsschacht (in Druckleitung) FS Fiktiver Schacht ARA Kläranlage (z.B. Einlaufbauwerk) SO Sonstiges | 1 |
| Geometrie | Geometriedaten des Bauwerkes: Länge/Breite/Höhe in m | 1 |
| Inbetriebnahme | Jahr der Inbetriebnahme | 1 |
| Stichtag Inbetriebnahme Leitungskataster | Datum der "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters bzw. dieses Teiles des Leitungskatasters. Laut schriftlicher Auskunft des Lebensministeriums ist die "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters der Stichtag für die 10-Jahresfrist! Anm.: diese muss wohl nach dem Antragsdatum liegen und sollte realistisch sein. | 1 |
| Letzte Dichtheits-prüfung | Gültiges Datum der letzten/aktuellen Dichtheitsprüfung (Ein gültiges Datum liegt vor, wenn die Zeitspanne von „Inbetriebnahme des Leitungskatasters“ bis „Letzte Dichtheitsprüfung“ nicht größer als 10 Jahre ist!) | 2 ausgenommen „Letzte optische Inspektion“ ist ausgefüllt 3 |
| Druckprüfung -Ist Dicht | Bewertung der Dichtheitskontrolle mittels Druckprüfung: J ist dicht N ist nicht dicht | Wenn „Letzte Dichtheits-prüfung“ ausgefüllt 1 |
| Letzte Optische Kontrolle | Gültiges Datum der „letzten/aktuellen“ Optischen Inspektion (Ein gültiges Datum liegt vor, wenn die Zeitspanne von „Inbetriebnahme des Leitungskatasters“ bis „Letzte Optischen Inspektion“ nicht größer als 10 Jahre ist!) | 1 ausgenommen „Letzte Dichtheits-prüfung“ ausgefüllt 3 |
| Ergebnis der Zustands-bewertung | Das es für die Bewertung von Sonderbauwerken keine einheitlich Norm gibt, wird folgendes vorgeschlagen: Zustandsbewertung entsprechend den Schulnoten (1 bis 5) mit folgenden Festlegungen (Text aus dem ÖWAV Regelblatt 21 alt): 1 kein Handlungsbedarf oder mängelfreie Bauabnahme bzw. Haftungsüberprüfung 2 langfristiger Handlungsbedarf 3 mittelfristiger Handlungsbedarf; Wiederherstellung zumindest punktuell erforderlich 4 kurzfristiger Handlungsbedarf 5 Sofortige Maßnahme erforderlich oder Mängel aus der Bauabnahme bzw. Haftungsüberprüfung beheben Sonderbauwerke sind möglicherweise nach mehreren Kriterien zu beurteilen (baulich, hydraulisch, elektrotechnisch, maschinell etc.); erfolgt die Beurteilung für mehrere Kriterien, so gilt das schlechteste Einzel- Ergebnis als der Wert für die Gesamtbeurteilung. 1-5 Zustandsbewertung -klassisches Schulnotensystem | Wenn „Letzte optische Inspektion“ ausgefüllt 1 |
| Inspekteur - letzter | Name des Inspekteurs, letzte Inspektion | 3 |
| Zustands-Beschreibung | Verbale Beschreibung des Zustandes (Zusammenfassung) Hinweis: ein Eingehen auf den Zustand hinsichtlich der Teile - Baulich - Maschinell - elektrotechnisch (letzte ÖVE Prüfung) - Störfalleinrichtungen (Blinklicht / GSM Alarmierung i.O) - Hydraulische Auslastung des Bauwerkes hat im Bericht zu erfolgen | Wenn Ergebnis der Zustands-bewertung schlechter als 1 1 |
| Wartung-Datum | Datum der letzten Wartung/Reinigung (Wenn keine Wartung mit 9999-99-99 ausfüllen) | 1 |
| Wartung-Tätigkeit | Verbale Beschreibung der festgestellten Mängel, der Wartungstätigkeit | 2 |
| Wartungs-intervall | Wartungsintervall (geplante Wartungen) | 1 |
| Anmerkungen | Anmerkungen zur Wartung | 3 |
| Wr. Bewilligung GZ | Geschäftszahl (GZ) der wasserrechtlichen Bewilligung (Angabe nur erforderlich, wenn dafür eigene wr. Bewilligung erforderlich war) | 2 |
| Wr. Bewilligung Datum | Datum der wasserrechtlichen Bewilligung (Angabe nur erforderlich, wenn dafür eigene wasserrechtliche Bewilligung erforderlich war) | 2 |
| Anmerkung | Platz für div. Anmerkungen, Inhalt optional | 3 |

a.2)	Kanalkataster – Inhalt mit zusätzlichen Attributen (optional)

|  | Haltungen (optional) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1 = verpflichtend 2 = ausfüllen, wenn zutreffend 3 = optional |
| Gemeinde | Gemeindename – Lage der Haltung (kann auch aus GIS-verschneidungen entnommen werden) | 3 |
| KG | Name oder Nummer der Katastralgemeinde (kann auch aus GIS-verschneidungen entnommen werden) | 3 |
| Kläranlage | Bezeichnung der zugehörigen Kläranlage | 3 |
| Rohreinzellänge | Länge der einzelnen Rohrabschnitte | 3 |
| Wandstärke | Rohrwandstärke | 3 |
| Dichtung | Art der Rohrdichtung | 3 |
| Herstellungsart | Offene Bauweise, geschlossene Bauweise,.... | 3 |
| Bauwerkstatus | Geplant, außer betrieb, ... | 3 |
| Indirekteinleiter | Bezeichnung des Indirekteinleiters | 3 |
| CD/DVD | Bezeichnung der CD/DVD | 3 |
| Befahrungs-richtung | Befahrungsrichtung bei der TV-Inspektion | 3 |
| Schadens-beschreibung (Code) und Schadensklasse des Einzel-schadens | Schadensbeschreibung nach EN13508-2 und Schadensklasse des Einzelschadens entsprechend dem gewählten Bewertungsverfahren (Für die Zustandsbewertung zwingend erforderlich; bei der Datenübergabe wird nur die Zustandsklasse weitergegeben; daher 3 !) | 3 |
| Zustands-bewertung - Datum | Datum der Zustandsbewertung (falls starke Differenz zum Datum der letzten optischen Kontrolle) | 3 |
| Zustandsbewerter | Name des Zustandsbewertungsunternehmens | 3 |
| hydraulische Zustands-bewertung | Bewertungssystem, Simulationssystem | 3 |
| hydraulische Zustands-bewertung - Datum | Datum der hydraulischen Zustandsbewertung | 3 |
| hydraulische Zustands-bewertung - Klasse | Zustandsklasse aus der hydraulischen Zustandsbewertung | 3 |
| Zustandsbewerter | Name des Zustandsbewertungsunternehmens für die hydraulische Zustandsbewertung | 3 |
| Sanierung | Art der durchgeführten Sanierung (Reparatur, Renovierung, Erneuerung) | 3 |
| Sanierung Datum | Datum der durchgeführten Sanierung (Reparatur, Sanierung, Auswechslung); | 3 |
| Sanierung Firma | Ausführende Firma für die durchgeführte Sanierung | 3 |
| Betriebs- situation | Ablagerungsdaten bewerten: hydraul. Zustandsklassen (lt. ÖWAV- Regelblatt 21 – alt)  gering (2-blau); mittel (3 – grün); stark (4 – orange/gelb) | 3 |

|  | Schächte (optional) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1 = verpflichtend 2 = ausfüllen, wenn zutreffend 3 = optional |
| Gemeinde | Gemeindename – Lage des Schachtes (kann auch aus GIS-verschneidungen entnommen werden) | 3 |
| KG | Name oder Nummer der Katastralgemeinde (kann auch aus GIS-verschneidungen entnommen werden) | 3 |
| Kläranlage | Bezeichnung der zugehörigen Kläranlage | 3 |
| Strang | Die in der Gemeinde übliche Bezeichnung eines Stranges bzw. Entsorgungsbereiches. (Bereits bei der Haltung angeführt !) | 3 |
| Entwässerungssystem | Mischwasser, Schmutzwasser Regenwasser,… (Bereits bei der Haltung angeführt !) | 3 |
| Lage x-Koordinaten | x-Koordinaten von DOK und/oder Gerinnesohle/Schachtmittelpunkt/ Kanalachse mit Angabe des Koordinatensystems (Koordinaten in der Grafik enthalten (SHP); daher 3 !) | 3 |
| Lage y-Koordinaten | y-Koordinaten von DOK und/oder Gerinnesohle/Schachtmittelpunkt/ Kanalachse mit Angabe des Koordinatensystems (Koordinaten in der Grafik enthalten (SHP); daher 3 !) | 3 |
| Abstich | Schachttiefe | 3 |
| Achsabstand | Abstand horizontal zwischen Schachtdeckelmittelpunkt und Kanalachse | 3 |
| Schachtform | Rund, eckig | 3 |
| Schmutzfänger | Material des Schmutzfängers | 3 |
| Steighilfen | Art und Material der Einstiegshilfe | 3 |
| Ausgleichsring | Anzahl und/oder Material der Ausgleichsringe | 3 |
| Konus | Material und/oder Höhe bzw. Abmessungen, Wandstärke | 3 |
| Schachthals | Material und/oder Abmessungen, Wandstärke | 3 |
| Abdeckplatte | Material und/oder Abmessungen, Wandstärke der Zwischendecke | 3 |
| Schachtunterteil Abmessungen | Durchmesser bzw. Länge und Breite | 3 |
| Schachtunterteil Material | Material des Schachtunterteils sowie der Auskleidung | 3 |
| Gerinne | Gerinne-Form oder -Höhe und Auskleidungsmaterial | 3 |
| Bauwerkstatus | Geplant, außer betrieb, fiktiv,... | 3 |
| WR-Bewillig. GZ | Geschäftszahl (GZ) der wasserrechtlichen Bewilligung (Bereits bei der Haltung angeführt; daher 3 !) | 3 |
| WR-Bewilligung Datum | Datum der wasserrechtlichen Bewilligung (Bereits bei der Haltung angeführt; daher 3 !) | 3 |
| Schadens-beschreibung (Code) und Schadensklasse des Einzel-schadens | Schadensbeschreibung nach EN13508-2 und Schadensklasse des Einzelschadens entsprechend dem gewählten Bewertungsverfahren (Für die Zustandsbewertung zwingend erforderlich; bei der Datenübergabe wird nur die Zustandsklasse weitergegeben; daher 3 !) | 3 |
| Zustands-bewertung - Datum | Datum der Zustandsbewertung (falls starke Differenz zum Datum der letzten optischen Kontrolle) | 3 |
| Zustands-bewerter | Name des Zustandsbewertungsunternehmens | 3 |
| Sanierung | Art der durchgeführten Sanierung (Reparatur, Renovierung, Erneuerung) | 3 |
| Sanierung Datum | Datum der durchgeführten Sanierung (Reparatur, Renovierung, Erneuerung); | 3 |
| Sanierung Firma | Ausführende Firma für die durchgeführte Sanierung | 3 |
| Betriebs- situation | Ablagerungsdaten bewerten: hydraul. Zustandsklassen (lt. ÖWAV- Regelblatt 21 – alt)  gering (2-blau); mittel (3 – grün); stark (4 – orange/gelb) | 3 |
| Rattenbekämpfung Datum | Datum der durchgeführten Rattenbekämpfung | 3 |
| Köderart | Verwendeter Köder | 3 |
| Ködertyp | Ködertyp | 3 |

Hausanschlüsse (HA) werden in der Schnittstellenbeschreibung nicht behandelt, da ein förderfähiger HA wie eine Haltung behandelt und eingegeben werden muss !!!!!!

|  | Hausanschlüsse |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1 = verpflichtend 2 = ausfüllen, wenn zutreffend 3 = optional |
| Strang | Die in der Gemeinde übliche Bezeichnung eines Stranges | 1 |
| Lage der Einmündung Schacht/Haltung | Schacht oder Haltung an dem der Hausanschluss angeschlossen ist | 1 |
| Lageermittlung | Graphische Erfassung (Aufmaßblatt), koordinative Erfassung (Vermessung) oder Erfassung über die TV-Befahrung mit Stationierung vom Schacht | 3 |
| Höhe | Bei Einmündungen im Schacht | 1 |
| Adresse | Adresse des Hausanschlussbenützers/Eigentümers | 1 |
| Name | Name (Eigentümer) des entsorgten Objektes | 1 |
| Grundstücks-nummer | Parzellennummer mit KG, ev. Einlagezahl | 1 |
| Entwässerungsart | Trennsystem, Mischsystem (mit Abflussbeiwert) | 3 |
| Anschlussart | häuslich, gewerblich, industriell, | 1 |
| Bauwerkstatus | Geplant, außer betrieb, Reserve- oder Fehlanschluss,... | 3 |
| Inbetriebnahme-jahr | Jahr der Inbetriebnahme oder Baujahr | 1 |
| Herstellungsart | offene oder unterirdische Bauweise | 2 |
| Dimension | Durchmesser der Hausanschlussleitung | 1 |
| Lage | Lage der Einmündung (Angabe im Uhrzeigersinn) | 3 |
| Material | Siehe Haltung | 1 |
| Abnahme | Abnahmeart (Sichtkontrolle, Dichtungsprüfung, Videobefahrung) Datum | 3 |
| Bescheid | Bescheidart | 3 |
| Bescheid GZ | Geschäftszahl | 3 |
| Bescheid Datum | Ausstellungsdatum des Bescheides | 3 |
| Bescheid Dauer | Dauer der Bewilligung | 3 |
| Sanierung | Art der durchgeführten Sanierung (Reparatur, Renovierung, Erneuerung) | 3 |
| Sanierung Datum | Datum der durchgeführten Sanierung (Reparatur, Renovierung, Erneuerung); | 3 |
| Sanierung Firma | Ausführende Firma für die durchgeführte Sanierung | 3 |

|  | Sonderbauwerke (optional) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1 = verpflichtend 2 = ausfüllen, wenn zutreffend 3 = optional |
| Strang | Die in der Gemeinde übliche Bezeichnung eines Stranges bzw. Entsorgungsbereiches. (Sonderbauwerk ist üblicherweise ein eigenständiges Objekt und nicht Strangzugeordnet !) | 3 |
| Lage x-Koordinaten | x-Koordinaten des Bauwerkpunktes 1 mit Angabe des Koordinatensystems (Koordinaten in der Grafik enthalten (SHP); daher 3) | 3 |
| Lage y-Koordinaten | y-Koordinaten des Bauwerkpunktes 1 mit Angabe des Koordinatensystems (Koordinaten in der Grafik enthalten (SHP); daher 3) | 3 |
| Schadens-beschreibung (Code) und Schadensklasse des Einzel-schadens | Schadensbeschreibung nach EN13508-2 und Schadensklasse des Einzelschadens entsprechend dem gewählten Bewertungsverfahren (Für die Zustandsbewertung zwingend erforderlich; bei der Datenübergabe wird nur die Zustandsklasse weitergegeben; daher 3 !) | 3 |
| Zustandsbewertungs-Methode | Gewähltes Zustands-Bewertungsverfahren : ISYBAU (mit Jahr der Versionen), ÖWAV Regelblatt 21 alt (Klassen 1-5), DWA M 149 (Klassen 4 – 0),... | 3 |
| Zustands-bewertung - Datum | Datum der Zustandsbewertung (falls starke Differenz zum Datum der letzten optischen Kontrolle) | 3 |
| Zustands-bewerter | Name des Zustandsbewertungsunternehmens | 3 |
| Sanierung | Art der durchgeführten Sanierung (Reparatur, Renovierung, Erneuerung) | 3 |
| Sanierung Datum | Datum der durchgeführten Sanierung (Reparatur, Sanierung, Auswechslung); | 3 |
| Sanierung Firma | Ausführende Firma für die durchgeführte Sanierung | 3 |
| Betriebs-situation | Ablagerungsdaten bewerten: hydraul. Zustandsklassen (lt. ÖWAV- Regelblatt 21 – alt)  gering (2-blau); mittel (3 – grün); stark (4 – orange/gelb) | 3 |