b.1)	Wasserleitungskataster – Inhalt mit Attributliste entsprechend der Länder-Schnittstelle

Anmerkungen:

Die Schadensstatistik ist beim Wasserleitungskataster laut Förderstelle verpflichtend zu führen. Die Art und Weise der Datenführung ist jedoch nicht festgelegt und wird in der nachfolgenden Attributliste mit „3“ bewertet (kann z.B. als „Excel-Tabelle“, eigenes Modul, Datenbank,…. geführt werden). Das Ergebnis ist jedenfalls in einem „Technischen Bericht zur Zustandsbewertung“ zusammenzufassen.

Die drei verpflichtenden Attribute für die „Wartung“ können auch mit einem Betriebsführungssystem verwaltet werden und gesondert der Förderstelle als Nachweis vorgelegt werden.

Unabhängig davon, ob die Hausanschlussleitung zur Förderung eingereicht wird oder nicht, ist der (oberirdisch sichtbare oder aus Plänen ermittelbare) Anschlusspunkt an die Versorgungsleitung lagemäßig (x- und y-Koordinate) darzustellen. Falls die Höhe des Anschlusspunktes (ohne Suchschlitz) eruierbar ist, ist diese auch anzugeben.

|  | Leitungen (lt. Schnittstelle) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1= verpflichtend 2= ausfüllen wenn zutreffend 3= optional |
| Leitungs-ID | Innerhalb der Gemeinde (des Verbandes, der Genossenschaft) eindeutige(!) Bezeichnung der Leitung; kann identisch sein mit „Bezeichnung“ | 1 |
| Bezeichnung | Die in der Gemeinde, des Verbandes oder der Genossenschaft übliche Bezeichnung der Leitung; | 2 |
| Postzahl | Postzahl des Wasserbuches, mit der diese Leitung wasserrechtlich bewilligt wurde. *)... Attribut verpflichtend für die Landesförderung in bestimmten Bundesländern | Wenn Art der Leitung = AL dann 3 sonst 2 *) |
| GZ. der wasserrechtl. Bewillig. | Geschäftszahl (GZ) der wasserrechtlichen Bewilligung | Wenn Art der Leitung = AL dann 3 sonst 1 |
| Datum der wasserrechtl. Bewilligung | Datum der wasserrechtlichen Bewilligung | Wenn Art der Leitung = AL dann 3 sonst 1 |
| Eigentümer | Name des Eigentümers der Leitung (i.d.R. der Konsensinhaber): Gemeinde, Verband, Genossenschaft | 1 |
| Betreiber | Name des Betreibers der Leitung Wenn ident mit Eigentümer: Eintrag "siehe Eigentümer" ist zulässig | 1 |
| Art der Leitung | Art der Leitung: ZL Zubringerleitung (auch Transport- Quell- Brunnenzuleitung) VL Versorgungsleitung (oder Ortsnetz) EL Entleerungsleitung AL Anschlussleitung (Hausanschluss) | 1 |
| Material | Art des Materials: AZ Asbestzement BET Beton FZ Faserzement GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff GG Grauguss GGG duktiler Guss, Sphäroguss PE Polyethylen HD PP Polypropylen PVC PVC SO Sonstiges ST Stahl U unbekannt VB Verbundrohr | 1 |
| Durchmesser | Nenndurchmesser [in mm] (im Allgemeinen der Innendurchmesser gemäß ÖNORM EN 805); Maße in Zoll sind in Millimeter anzugeben! | 1 |
| Druckstufe | Nenndruck der Rohrleitung (z.B. 16 für PN 16) SDR- Werte sind entsprechend zuzuordnen | 1 |
| von Knoten | Bezeichnung Anfangspunkt der Leitung Knoten-ID oder Knoten-Bezeichnung (z.B. die Einbauteil-ID, die Speicher-ID oder die ID eines anderen Bauwerkes) | 1 |
| bis Knoten | Bezeichnung Endpunkt der Leitung Knoten-ID oder Knoten-Bezeichnung (z.B. die Einbauteil-ID, die Speicher-ID oder die ID eines anderen Bauwerkes) | Wenn Art der Leitung = AL dann 3 sonst 1 |
| Länge | Länge der Leitung in [m] (3D-Länge) | 1 |
| Inbetriebnahme | Jahr der Inbetriebnahme | 1 |
| Anmerkungen | Allgemeine Anmerkungen | 3 |

|  | Einbauten (Armaturen, Formstücke) und Leitungspunkte (lt. Schnittstelle) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1= verpflichtend 2= verpflichtend wenn zutreffend 3= optional |
| Einbauteil-ID | Eindeutige Bezeichnung des Einbauteils | 1 |
| Bezeichnung | Die in der Gemeinde, des Verbandes oder der Genossenschaft übliche Bezeichnung des Einbauteils (optional); wird zur Beschriftung des Einbauteils herangezogen; wenn das Feld leer ist, wird die Einbauteil-ID dazu verwendet | 2 |
| Eigentümer | Name des Eigentümers des Einbauteils (i.d.R. der Konsensinhaber): Gemeinde, Verband, Genossenschaft | 1 |
| Betreiber | Name des Betreibers des Einbauteils Wenn ident mit Eigentümer: Eintrag "siehe Eigentümer" ist zulässig | 1 |
| Knoten | Ist der Einbauteil oder Leitungspunkt ein reeller Knoten: ja/nein | 1 |
| Art des Einbauteils | Art der Armatur: ABSP Absperrarmatur BEHY Be- / Entlüftungshydrant DRED Druckreduktion FKL Froschklappe HYO Oberflurhydrant HYU Unterflurhydrant REAR Regelarmatur RKL Rückschlagklappe RTR Rohrnetztrenner WZ Wasserzähler Art des Formstücks oder Leitungspunktes ANHA Anbohrschelle für Hausanschluss ANSO sonstige Anbohrschelle BO Bogen KST Kreuzstück LEIP Leitungspunkt (z. B.: bei der Vermessung in offener Künette) RED Reduktion TST T-Stück TSTR T-Stück reduziert UEST Übergangsstück (Materialwechsel, …..) SO Sonstiges | 1 |
| Fabrikat | Name des Herstellers | Wenn die Art des Einbauteils = LEIP dann 3 sonst 1 |
| Inbetriebnahme | Jahr der Inbetriebnahme | 1 |
| Vermesser | Name des Vermessers | 3 |
| Lage- und Höhenermittlung Gelände-OK | GPS Vermessung mit GPS SO Sonstiges (z.B. Maßband) V Klassische Vermessung z.B. Totalstation | Wenn Knoten = ja dann 1 sonst 2 |
| Gelände-OK | oberirdischer Messpunkt (absolute Höhe in [m]) z. B.: Gelände-OK oder Einstieg-OK Anmerkung: Bei Froschklappe in Böschung entspricht die Gelände-OK der Höhe des Messpunktes; Abstich / Tiefe = 0 | Wenn Knoten = ja dann 1 sonst 2 |
| Höhenermittlung Messpunkt | für sichtbare Teile (zum Zeitpunkt der Höhenermittlung): GPS Vermessung mit GPS SO Sonstiges (z.B. Maßband) V Klassische Vermessung z.B. Totalstation für nicht sichtbare Teile (zum Zeitpunkt der Höhenermittlung): MUEB mündliche Überlieferung PLAN aus Plänen SKIZ aus Einmaßskizzen | Wenn Knoten = ja dann 1 sonst 2 |
| Messpunkt | unterirdischer Messpunkt ACH Achse SCH Scheitel SO Sonstiges SOH Sohle | Wenn Knoten = ja dann 1 sonst 2 |
| Höhe | Absoluthöhe des Messpunktes in m über Adria Anmerkung: Bei Be- /Entlüftungshydrant, Oberflur- und Unterflurhydrant ist der unterirdische Messpunkt (Rohrleitung) anzugeben | Wenn Knoten = ja dann 1 sonst 2 |
| Abstich / Tiefe | Distanz von Gelände-OK zum unterirdischen Messpunkt (in [m]) | Wenn Knoten = ja dann 1 sonst 2 |
| Wartungshandbuch für Armaturen | Wird das Wartungshandbuch für Armaturen mittels Betriebsführungssystem geführt? JA/NEIN | Wenn Einbauteil = „Armatur“ dann 1 sonst 3 |
| Art der letzten Wartung | Art der Wartung bei Armaturen: AB Armatur betätigen AT Armaturtausch FP Funktionsprüfung REP Reparatur OK Optische Kontrolle SO Sonstiges WZT Wasserzählertausch / -eichung 99 keine Wartung durchgeführt | Wenn Wartungs-handbuch = nein und Einbauteil = „Armatur“ dann 1 sonst 3 |
| Datum der letzten Wartung | Datum der letzten Wartung | Wenn Wartungs-handbuch = nein und Einbauteil = „Armatur“ dann 1 sonst 3 |
| Wartungsintervall | Wartungsintervall (Zeitraum) der geplanten Wartungsmaßnahmen | Wenn Wartungs-handbuch = nein und Einbauteil = „Armatur“ dann 1 sonst 3 |
| Anmerkungen | Anmerkungen zur Wartung | 3 |
| Anmerkungen | Allgemeine Anmerkungen | 3 |

|  | Sonderbauwerk - Wasserspeicher (lt. Schnittstelle) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1= verpflichtend 2= verpflichtend wenn zutreffend 3= optional |
| Speicher-bauwerks-ID | Innerhalb der Gemeinde, des Verbandes oder der Genossenschaft eindeutige Kennung des Speicherbauwerks | 1 |
| Bezeichnung | Die in der Gemeinde, des Verbandes oder der Genossenschaft übliche Bezeichnung des Speicherbauwerks (optional); wird zur Beschriftung herangezogen; wenn das Feld leer ist, wird die Speicherbauwerks-ID dazu verwendet | 2 |
| Postzahl | Postzahl der Anlage (laut Wasserbuch) *)... Attribut verpflichtend für die Landesförderung in bestimmten Bundesländern | 2 *) |
| GZ. der wasser-rechtl. Bewillig. | Geschäftszahl (GZ) der wasserrechtlichen Bewilligung | 1 |
| Datum der wasserrechtl. Bewilligung | Datum der wasserrechtlichen Bewilligung | 1 |
| Eigentümer | Name des Eigentümers des Speicherbauwerks (i.d.R. der Konsensinhaber): Gemeinde, Verband, Genossenschaft | 1 |
| Betreiber | Name des Betreibers des Speicherbauwerks; wenn ident mit Eigentümer: Eintrag "siehe Eigentümer" ist zulässig | 1 |
| Art des Speicher-bauwerks | Art des Speicherbauwerks: HB Hochbehälter TB Tiefbehälter WT Wasserturm | 1 |
| mit Pumpwerk | mit Pumpwerk: ja / nein (j/n) | 1 |
| mit Aufbereitung | mit Aufbereitung: ja / nein (j/n) | 1 |
| Nutzinhalt | Nutzinhalt des Behälters in [m³] | 1 |
| Wasserkammer | Anzahl der Wasserkammern | 3 |
| Inbetriebnahme | Jahr der Inbetriebnahme | 1 |
| Vermesser | Name des Vermessers | 3 |
| Lageermittlung | V klassische Vermessung z.B. Totalstation GPS Vermessung mit GPS SO Sonstiges (z.B. Maßband) | 1 |
| Höhe1 | Höhe von Punkt 1 | 1 |
| Beschreibung1 | Beschreibung des Punktes 1 (z.B.: Deckeloberkante eines Speichers) | 1 |
| Höhe2 | Höhe von Punkt 2 | 3 |
| Beschreibung2 | Beschreibung des Punktes 2 | 3 |
| Höhe3 | Höhe von Punkt 3 | 3 |
| Beschreibung3 | Beschreibung des Punktes 3 | 3 |
| Inbetrieb- nahme“ des Leitungs- katasters | Datum der "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters bzw. dieses Teiles des Leitungskatasters. Laut schriftlicher Auskunft des Lebensministeriums ist die "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters der Stichtag für die 10-Jahresfrist! Anm: die "Inbetriebnahme" muss nach dem Antragsdatum liegen und sollte realistisch sein | 1 |
| Datum der letzten Zustandserhebung | Gültiges Datum der letzten Zustandserhebung Anmerkung: Die Berechnung der 10-Jahresfrist erfolgt aus der Differenz von „Inbetriebnahme des Leitungskatasters“ und „Datum der letzten Zustandserhebung“. Diese Differenz muss kleiner als 10 Jahre sein. | 1 |
| Zustandserheber | Name des Zustandserhebers | 3 |
| Art der Zustandserhebung | Art der Zustandserhebung: OEVGW gemäß ÖVGW- Mitteilung W-103 SO Sonstiges | 1 |
| Zustandsbeschreibung | Verbale Kurz-Beschreibung des Zustandes (Zusammenfassung) Hinweis: Das nähere Eingehen auf den Zustand hinsichtlich - Baulich - Installation - Maschinell - Elektrotechnisch - Hydraulisch - Störfalleinrichtungen - Objektschutz kann im Bericht erfolgen. | 1 |
| Anmerkungen | Allgemeine Anmerkungen | 3 |

|  | Sonderbauwerk - Wasseraufbereitung (lt. Schnittstelle) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1= verpflichtend 2= verpflichtend wenn zutreffend 3= optional |
| Aufbereitungs-ID | Innerhalb der Gemeinde, des Verbandes oder der Genossenschaft eindeutige Kennung der Wasseraufbereitung | 1 |
| Bezeichnung | Die in der Gemeinde des Verbandes oder der Genossenschaft übliche Bezeichnung der Wasseraufbereitung (optional); wird zur Beschriftung herangezogen; wenn das Feld leer ist, wird die Aufbereitungs-ID dazu verwendet | 2 |
| Postzahl | Postzahl der Anlage (laut Wasserbuch) *)... Attribut verpflichtend für die Landesförderung in bestimmten Bundesländern | 2 *) |
| GZ. der wasser-rechtl. Bewillig. | Geschäftszahl (GZ) der wasserrechtlichen Bewilligung | 1 |
| Datum der wasserrechtl. Bewilligung | Datum der wasserrechtlichen Bewilligung im Format | 1 |
| Eigentümer | Name des Eigentümers der Aufbereitungsanlage (i.d.R. der Konsensinhaber): Gemeinde, Verband, Genossenschaft | 1 |
| Betreiber | Name des Betreibers der Aufbereitungsanlage; wenn ident mit Eigentümer: Eintrag "siehe Eigentümer" ist zulässig | 1 |
| Chlorierung | Chlorierung: ja / nein (j/n) | 1 |
| UV-Desinfektion | UV-Desinfektion: ja / nein (j/n) | 1 |
| Ozon-Desinfektion | Ozon-Desinfektion: ja / nein (j/n) | 1 |
| Entsäuerung | Entsäuerung: ja / nein (j/n) | 1 |
| Enteisenung | Enteisenung: ja / nein (j/n) | 1 |
| Entmanganung | Entmanganung: ja / nein (j/n) | 1 |
| Aktivkohle | Aktivkohle: ja / nein (j/n) | 1 |
| Filtration | N kein Filter M Membranfilter T Tiefenfiltration U Umkehrosmose | 1 |
| Ionenaustausch | Ionenaustausch: ja / nein (j/n) | 1 |
| Sonstige Aufbereitung | sonstige Aufbereitungsanlage: ja / nein (j/n) | 1 |
| Beschreibung sonstige Aufbereitung | Angabe der sonstigen Aufbereitungsanlage | Wenn “sonstige Aufbereitung“ = j dann 1 |
| Inbetriebnahme | Jahr der Inbetriebnahme | 1 |
| Vermesser | Name des Vermessers | 3 |
| Lageermittlung | GPS Vermessung mit GPS SO Sonstiges (Maßband) V klassische Vermessung z.B. Totalstation | 1 |
| Höhe1 | Höhe von Punkt 1 | 1 |
| Beschreibung1 | Beschreibung des Punktes 1 (z.B. Deckeloberkante) | 1 |
| Höhe2 | Höhe von Punkt 2 | 3 |
| Beschreibung2 | Beschreibung des Punktes 2 | 3 |
| Inbetrieb- nahme“ des Leitungs- katasters | Datum der "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters bzw. dieses Teiles des Leitungskatasters. Laut schriftlicher Auskunft des Lebensministeriums ist die "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters der Stichtag für die 10-Jahresfrist! Anm: die "Inbetriebnahme" muss nach dem Antragsdatum liegen und sollte realistisch sein | 1 |
| Datum der letzten Zustandserhebung | Gültiges Datum der letzten Zustandserhebung Anmerkung: Die Berechnung der 10-Jahresfrist erfolgt aus der Differenz von „Inbetriebnahme des Leitungskatasters“ und „Datum der letzten Zustandserhebung“. Diese Differenz muss kleiner als 10 Jahre sein. | 1 |
| Zustandserheber | Name des Zustandserhebers | 3 |
| Zustandserhebung | Zustandserhebung durch optische Kontrolle und Funktionsprüfung gemäß Betriebsanleitung ja/nein (j/n) | 1 |
| Zustandsbeschreibung | Verbale Kurz-Beschreibung des Zustandes (Zusammenfassung) Hinweis: Das nähere Eingehen auf den Zustand hinsichtlich - Baulich - Installation - Maschinell - Elektrotechnisch - Hydraulisch - Störfalleinrichtungen - Objektschutz kann im Bericht erfolgen. | 1 |
| Anmerkungen | Allgemeine Anmerkungen | 3 |

|  | Sonderbauwerk - Sonstige Anlagen (lt. Schnittstelle) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1= verpflichtend 2= verpflichtend wenn zutreffend 3= optional |
| Sonstige Anlagen-ID | Innerhalb der Gemeinde, des Verbandes oder der Genossenschaft eindeutige Kennung der Sonstigen Anlage | 1 |
| Bezeichnung | Die in der Gemeinde, des Verbandes oder der Genossenschaft übliche Bezeichnung der Sonstigen Anlage (optional); wird zur Beschriftung herangezogen; wenn das Feld leer ist, wird die Sonstige Anlagen-ID dazu verwendet | 2 |
| Postzahl | Postzahl der Anlage (laut Wasserbuch) *)... Attribut verpflichtend für die Landesförderung in bestimmten Bundesländern | 2 *) |
| GZ. der wasser-rechtl. Bewillig. | Geschäftszahl (GZ) der wasserrechtlichen Bewilligung | 1 |
| Datum der wasserrechtl. Bewilligung | Datum der wasserrechtlichen Bewilligung | 1 |
| Eigentümer | Name des Eigentümers der Sonstigen Anlage (i.d.R. der Konsensinhaber): Gemeinde, Verband, Genossenschaft | 1 |
| Betreiber | Name des Betreibers der Sonstigen Anlage; wenn ident mit Eigentümer: Eintrag "siehe Eigentümer" ist zulässig | 1 |
| Art der Sonstigen Anlage | Art der Sonstigen Anlage: HFB Horizontalfilterbrunnen SBR Schachtbrunnen VFB Vertikalfilterbrunnen QSS Quellsammelschacht QUF Quellfassung PWS Pumpwerk im Schacht TWKW Trinkwasserkraftwerk ABAS Absperrarmatur mit Schacht BES Be- / Entlüftungsschacht DRES Druckreduktionsschacht ELS Entleerungsschacht REAS Regelarmatur mit Schacht RTRS Rohrnetztrenner mit Schacht SO Sonstiges UES Übergabeschacht WZS Wasserzählerschacht | 1 |
| Inbetriebnahme | Jahr der Inbetriebnahme | 1 |
| Vermesser | Name des Vermessers | 3 |
| Lageermittlung | GPS Vermessung mit GPS SO Sonstiges (Maßband) V klassische Vermessung z.B. Totalstation | 1 |
| Höhe1 | Höhe von Punkt 1 | 1 |
| Beschreibung1 | Beschreibung des Punktes 1 (z.B. Deckeloberkante) | 1 |
| Höhe2 | Höhe von Punkt 2 | wenn „ART der Sonstigen Anlage“ = HFB, SBR, VFB, PWS, ABAS, BES, DRES, ELS, REAS, RTRS, oder UES, dann 1 sonst 3 |
| Beschreibung2 | Beschreibung des Punktes 2 (z. B. Messpunkt eines Einbauteils, Endteufe des Brunnens, etc.) | wie „Höhe2“ |
| Höhe3 | Höhe von Punkt 3 | 3 |
| Beschreibung3 | Beschreibung des Punktes 3 (z. B. Schachtsohle) | 3 |
| Inbetrieb- nahme“ des Leitungs- katasters | Datum der "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters bzw. dieses Teiles des Leitungskatasters. Laut schriftlicher Auskunft des Lebensministeriums ist die "Inbetriebnahme" des Leitungskatasters der Stichtag für die 10-Jahresfrist! Anm: die "Inbetriebnahme" muss nach dem Antragsdatum liegen und sollte realistisch sein | 1 |
| Datum der letzten Zustandserhebung | Gültiges Datum der letzten Zustandserhebung Anmerkung: Die Berechnung der 10-Jahresfrist erfolgt aus der Differenz von „Inbetriebnahme des Leitungskatasters“ und „Datum der letzten Zustandserhebung“. Diese Differenz muss kleiner als 10 Jahre sein. | 1 |
| Zustandserheber | Name des Zustandserhebers | 3 |
| Zustandserhebung | Zustandserhebung durch optische Kontrolle und/oder Funktionsprüfung gemäß Betriebsanleitung ja/nein (j/n) | 1 |
| Zustandsbeschreibung | Verbale Kurz-Beschreibung des Zustandes (Zusammenfassung) Hinweis: Das nähere Eingehen auf den Zustand hinsichtlich - Baulich - Installation - Maschinell - Elektrotechnisch - Hydraulisch - Störfalleinrichtungen - Objektschutz kann im Bericht erfolgen. | 1 |
| Anmerkungen | Allgemeine Anmerkungen | 3 |

b.2)	Wasserleitungskataster – Inhalt mit zusätzlichen Attributen (optional)

|  | Leitungen (optional) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1= verpflichtend 2= verpflichtend wenn zutreffend 3= optional |
| Bauabschnitt | Bezeichnung des Bauabschnitts zum Zeitpunkt der Errichtung (z. B.: BA 03) | 3 |
| Planung | mit der Planung beauftragt | 3 |
| Baufirma | mit der Grabung beauftragt | 3 |
| Verlegefirma | mit der Verlegung beauftragt | 3 |
| Druckprüfer | Ausführender der Druckprüfung | 3 |
| Rohrhersteller | Herstellerfirma des Rohres | 3 |
| Verbindungsart | Wie wurden die Rohrstangen miteinander verbunden? | 3 |
| Status | in Betrieb ja/nein | 3 |
| Druckzone | abgegrenzter Druckbereich innerhalb eines Wasserversorgungssystems | 3 |
| Art der Wartung | Art der Wartung: SK Sichtkontrolle SP Spülen | 3 |
| Wartungsintervall | Wartungsintervall (Zeitraum) der geplanten Wartungsmaßnahmen | 3 |
| Datum der letzten Wartung | Datum der letzten Wartung | 3 |
| Datum der nächsten Wartung | Datum der nächsten Wartung | 3 |
| Anmerkungen | Anmerkungen zur Wartung | 3 |
| Datum Schaden | Datum der Schadenserhebung | 3 |
| Art des Schadens | Angabe über die Art des Schadens | 3 |

|  | Einbauten (Armaturen, Formstücke) und Leitungspunkte (optional) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1= verpflichtend 2= verpflichtend wenn zutreffend 3= optional |
| Bauabschnitt | Bezeichnung des Bauabschnitts zum Zeitpunkt der Errichtung (z. B.: BA 03) | 3 |
| Type | Typenbezeichnung des Einbauteils | 3 |
| DN | Nenndurchmesser [in mm] (im allgemeinen der Innendurchmesser) z. B.: Reduktion 150/100, Anbohrschelle 100/50 | 3 |
| PN | Nenndruck [in bar] z. B.: Druckreduktion 16/6 | 3 |
| Beschilderung | Vorhanden Ja/Nein | 3 |
| Datum der nächsten Wartung | Datum der nächsten Wartung | 3 |
| Datum Schaden | Datum der Schadenserhebung | 3 |
| Art des Schadens | Angabe über die Art des Schadens | 3 |

|  | Sonderbauwerke (optional) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1= verpflichtend 2= verpflichtend wenn zutreffend 3= optional |
| Datum der Vermessungsaufn. | Datum der Einmessung | 3 |
| Art der Wartung | Art der Wartung: (Armaturtausch, Funktionsprüfung, Desinfektion, Wartung der Lüftungsanlage, optische Kontrolle, Behälterreinigung, Reparatur, Filtermaterial tauschen / ergänzen, UV-Strahlertausch, Pumpenservice, Pumpentausch, Brunnenregenerierung, Wasserzählertausch / -eichung,…) | 3 |
| Datum -Wartung | Datum der Wartungen im Format | 3 |
| Wartungsintervall | Wartungsintervall (geplante Wartungen) | 3 |

Anschlussleitungen werden grundsätzlich als „Leitung“ erfasst, für eine zusätzliche Beschreibung der Anschlussleitung werden folgende Attribute optional empfohlen:

|  | Anschlussleitungen (optional) |  |
| --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Anmerkung/Beschreibung | 1= verpflichtend 2= verpflichtend wenn zutreffend 3= optional |
| Adresse | Adresse des Hausanschlussbenützers/Eigentümers | 3 |
| Name | Name des Vertragspartners | 3 |
| Grundstücksnummer | Parzellennummer mit Katastralgemeindenummer | 3 |
| Anschlussart | häuslich, gewerblich, industriell | 3 |
| Verlegeart | Verlegung im Schutzrohr ja/nein | 3 |
| Status | in Betrieb ja/nein | 3 |
| Wasserzähler-klasse | Dimension des Wasserzählers | 3 |
| Fabrikat | Hersteller des Wasserzählers | 3 |
| Eichdatum | Datum der Eichung | 3 |
| Ableseart | Eigenablesung, Fremdablesung, Fernablesung | 3 |
| Zählernummer | Zählernummer | 3 |
| Zählerstandort | Standort des Wasserzählers; z. B. Keller, Schacht | 3 |