## Excel-Sheet EWS (2010)
ÖWAV Regelblatt 207, Anhang 4
Bemessung von EWS in Anlehnung an SIA 384/6, 1. Auflage 11-2009
Eingabefeld
Objekt | [5 empty] | Autoberechnung
| Bezeichnung | Einheit | Wert | Bemerkung
Gebäudedaten Heizen: siehe ÖWAV-Regelblatt 207, Pkt. 5.2.1
| beheizte Wohnfläche | [m²] | 200
| erforderliche Heizleistung | [kW] | 9.4
| spezifische Heizleistung | [W/m²] | 47
| Jahresbetriebsstunden Heizen | [h/Jahr] | 1900 | aus Berechnung bzw. SIA 384/6, Fig. 10
| erforderl. Jahresheizwärmebedarf | [kWh/Jahr] | 17860
| Energiekennzahl | [kWh/(m²*Jahr)] | 89.3
Warmwasserbereitung: siehe ÖWAV-Regelblatt 207, Pkt. 5.2.3
| Einwohner | [E] | 4
| spez.Leistung Warmwasserbereitung mit WP | [kW/E] | 0.25 | mind. 0,25 kW/E
| Leistung Warmwasserbereitung mit WP | [kW] | 1
| spez. Energiebedarf Warmwasserbereitung | [kWh/(E*d)] | 3 | 2 -4 kWh/E,Tag bei durchschn. Benutzerverhalten
| davon mit WP | [kWh/(E*d)] | 3
| davon elektrisch, mit Solaranlage, etc. | [kWh/(E*d)] | 0
| Energiebedarf Warmwasserbereitung mit WP | [kWh/Jahr] | 4380
Sperrzeit: siehe ÖWAV-Regelblatt 207, Pkt. 5.2.1
| Sperrzeit des EVU | [h] | 1
| Zuschlag für Sperrzeit des EVU | [kW] | 0.45217
Gebäudedaten Kühlen: siehe ÖWAV-Regelblatt 207, Pkt. 5.2.2
| erforderl. Kühlleistung: nur für freie Kühlung | [kW] | 2
| erforderl. Jahreskühlarbeit | [kWh/Jahr] | 1000
Bemessung der Wärmepumpe
| erforderl. Leistung WP | [kW] | 10.8522
| gewählte Heizleistung bei B0/W35 | [kW] | 10.8
| gew. Heizleistung bei B0/W50 (Warmwasser) | [kW] | 10.2
| elektr. Leistungsaufnahme bei B0/W35 | [kW] | 2.4
| Entzugsleistung aus EWS bei B0/W35 | [kW] | 8.4
Bemessung der Erdwärmesonden |  | Gesteinstyp: | 40 m Moräne, 100 m Molasse
| Energiebedarf Heizen und Warmwasserbereitung | [kWh/Jahr] | 21240 | freie Kühlung abgezogen
| Jahresbetriebsstunden WP Heizen und Kühlen | [h] | 1561.1111
| Jahresbetriebsstunden WP Warmwasser | [h] | 429.4118
| Jahresbetriebsstunden WP Summe | [h] | 1990.5229
| Wärmeleitfähigkeit | [W/m.K] | 2.48
| Sondenrohre |  | Duplex 32
| spez. Entzugsleistung | [W/Bohrmeter] | 37.5 | aus ÖWAV RB 207 Abb.13 bzw.SIA 384/6 Fig. 7
| Anzahl der EWS | [Stk.] | 2
| Sondenabstand | [m] | 10
| Korrekturfaktor (Zuschlag) für Simplex-EWS | [-] | 0 | aus SIA 384/6, Fig.9
| Korrekturfaktor (Zuschlag) Jahresbetriebsstunden, Sondenabstand | [-] | 0.06 | aus SIA 384/6, Fig. 11 bis 19
| Sondenlänge | L EWS 1 [m] | 118.72
| Höhe über Meer | [müA.] | 405
| Bodenoberflächentemperatur Heizen* | [°C] | 10.3595 | Regressionsgerade ZAMG - 0,5 K
| Temperaturgradient | [K/m] | 0.03
| mittl. Auslegetemperatur EWS | [°C] | -1.5
| Bodentemperaturdifferenz | [K] | 13.6403 | Iteration
| Sondenlänge | L EWS 2 [m] | 100.0916
| Bodentemperaturdifferenz | [K] | 13.3609
| Sondenlänge | L EWS 3 [m] | 102.1849
| Bodentemperaturdifferenz | [K] | 13.3923
| Sondenlänge mit Korrekturfaktoren | L EWS 4 [m] | 101.9453
| spez. Entzugsleistung mit Korrekturfaktoren | [W/Bohrmeter] | 41.1985
| spez. Entzugsarbeit ** | [kWh/(m*Jahr)] | 80.743 | 80 - 100 kWh/(m*Jahr)
|  |  | Ethylen glykol 20% | Ethanol 20% | Propylen glykol 25% | Wasser 5°C
Hydraulik für Duplex - EWS
| spez. Wärmekapazität Frostschutz bei 0°C | [kJ/kg.K] | 4.04 | 3.86 | 3.88 | 4.15
|  | [kWh/kg*K] | 0.0011231 | 0.0010731 | 0.0010786 | 0.0011537
| Dichte Frostschutz | [kg/m³] | 1035 | 969 | 1030 | 1000
| Durchfluss bei Differenz von 3 K | [l/h] | 2408.7489 | 2692.7879 | 2520.2538 | 2426.9741
| Durchfluss je Sonde bei Parralelschaltung | [l/h] | 1204.3744 | 1346.394 | 1260.1269 | 1213.487
| kinematische Viskosität bei 0°C | [mm²/s] | 3.49 | 4.29 | 5.97
| kinematische Viskosität bei 5°C | [mm²/s] | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 1.5
| Innendurchmesser Sondenrohre | mm | 23 | 23 | 23 | 23
| Strömungsgeschwindigkeit in Sondenrohren | [m/s] | 0.40281 | 0.45031 | 0.42146 | 0.40586
| Reynold-Zahl (Re krit. = 2320) | [ - ] | 2654.6429 | 2414.2647 | 1623.7156 | 6223.202
| Strömungsverhältnisse bei 0°C*** |  | Turbulent | Turbulent | Laminar | Turbulent
* berechnet mit Regressionsgerade der Datenreihen 1997 bis 2007 von ca. 150 österr. Bodentemperaturmesstellen der ZAMG in Abhängigkeit von Höhe über Meer (Götzl,GBA, 2009). Wegen der geringen Streuung der Datenpunkte um die Regressionsgerade (Bestimmtheitsmaß 0,93) wird nur Toleranzwert von 0,5 K abgezogen: y =-0,0041x + 12,02
** 80 - 100 kWh/(m*Jahr): Technisches Merkblatt T1 AWP Schweiz
*** Strömungsverhältnisse sollen turbulent sein; SIA 384/6, D5: wenn laminar, wird Sole um 1,5 K kälter und Stromverbrauch der WP steigt um 4,5%
Der ÖWAV und die Verfasser übernehmen keine wie auch immer geartete Haftung für die Richtigkeit der Ergebnisse bei der Verwendung dieses Excel Spreadsheets